ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 марта 2026 г.                              г. Георгиевск                                          № 642

Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Георгиевского муниципального округа Ставропольского края на период до 2034 года

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 05 сентября 2013 г.   № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», пунктом 26 части 1 статьи 49 Устава Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, администрация Георгиевского муниципального округа Ставропольского края

Постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения и водоотведения Георгиевского муниципального округа Ставропольского края на период до 2034 года.

2. Признать утратившим силу постановления администрации города Георгиевска Ставропольского края:

от 13 октября 2014 г. № 1472 «Об утверждении «Схемы водоснабжения города Георгиевска до 2025»;

от 06 февраля 2015 г. № 118 «Об утверждении «Схемы водоотведения города Георгиевска до 2025 года».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края Шумейко С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный сайт «Георгиевского муниципального округа Ставропольского края».

Глава

Георгиевского муниципального округа

Ставропольского края                                                                            А.В.Зайцев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Георгиевского муниципального

округа Ставропольского края

от 17 марта 2026 г. № 642

Схема водоснабжения

и водоотведения

Георгиевского муниципального округа

Ставропольского края

на период до 2034 года

Оглавление

Оглавление	2-8

Список таблиц	9-12

Список рисунков	13

Введение	14-15

1.	Общие сведения	16-17

1.1.	Административный состав Георгиевского муниципального округа с указанием на единой ситуационной схеме границ и наименований территорий.	…………………………………………………………………………………16-17

1.2.	Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления.	18

1.3.	Промышленность.	20-21

1.4.	Гидрогеологические сведения.	21-22

1.5.	Описание рельефа.	22

1.6.	Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения.				22

2.	Схема водоснабжения	25

2.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселений муниципального округа.	25

2.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения, муниципального округа, и деление территории муниципального округа на эксплуатационные зоны.		25

2.1.2.	Описание территорий муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	31

2.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	31-33

2.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	33

2.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	87

2.1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.	87

2.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения…………………………………………………………………………………...87

2.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.	87-88

2.2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального округа	88

2.3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды…………………	90-91

2.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке                                                                             90

2.3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)										        91

2.3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального округа (пожаротушение, полив и др.).	96

2.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	97

2.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.	101

2.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального округа.	101

2.3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального округа, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 11.13330.2012 и СП 13.13330.2016, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки .	102

2.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	104

2.3.9.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.	104

2.3.10.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.				110

2.3.11.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)				110

2.3.12.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).	112

2.3.13.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	115

2.3.14.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	115

2.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	116

2.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	116

2.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.	120

2.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	122

2.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	122

2.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду		122

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального округа и их обоснование.	123

2.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.	123

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	123

2.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	…………………………………………………………………………………...123

2.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	124

2.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	124

2.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)………………………………………………………………………………….124

2.6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	125-127

2.7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	128

2.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	129

2.8.1.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию……………………………………………………………………...129

2.8.2.	Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и перечень собственников земли (территории), на которой эти скважины расположены.	131

2.9.	Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения.	132

2.9.1.	Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоснабжению.	132

2.9.2.	Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения на территории муниципального округа.	133

2.9.3.	Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории муниципального округа.	134

3.	Схема водоотведения	135

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального округа	…………………………………………………………………………………...1355

3.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального округа и деление территории округа на эксплуатационные зоны.	135

3.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	135

3.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.				139

3.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	139

3.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	139

3.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	143

3.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	143

3.1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	143-144

3.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального округа	144

3.1.10.	Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения муниципального округа, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения округа, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.	145

3.2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения.	146

3.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	1467

3.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	146

3.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	146

3.2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному округу с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	147

3.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального округа.	147

3.3.	Прогноз объема сточных вод.	149

3.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	149

3.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	149

3.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	149

3.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	149

3.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	149-150

3.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	150

3.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.	150

3.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	150

3.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	158

3.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.				158

3.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	158

3.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	159

3.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	159

3.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	159

3.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	160

3.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	160-161

3.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	161-162

3.6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	162

3.7.	Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.	166

3.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	168

3.8.1.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных стоков и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	168

3.8.2.	Перечень выявленных бесхозяйных канализационных насосных станций, колодцев, коллекторов и перечень собственников земли (территорий), на которой эти объекты расположены.	168

3.9.	Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоотведения.	168

3.9.1.	Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоотведению.	168

3.9.2.	Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения на территории поселения, городского округа.	169

3.9.3.	Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоотведения на территории муниципального округ…………………………………………	………………………………  169-170

Список таблиц

Таблица 1. Прогноз численности населения Георгиевского муниципального округа до 2027 года, согласно Прогнозу социально-экономического развития Георгиевского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и на плановый  период до 2027 года	19

Таблица 2. Сведения об объектах перспективного строительства на территории Георгиевского муниципального округа	23-24

Таблица 3. Наличие централизованного водоснабжения в Георгиевском муниципальном округе.	25

Таблица 4. Информация по доле нецентрализованного водоснабжения населённых пунктов округа	31

Таблица 5. Ведомость групповых и локальных систем водоснабжения Георгиевского муниципального округа	34

Таблица 6. Характеристика водозаборов Георгиевского муниципального округа	35

Таблица 7. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений подземных водозаборов (артскважины), поверхностных водозаборов (каптажи родников) Георгиевского муниципального округа	36

Таблица 8. Сводная характеристика водозаборных сооружений Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г.	….39-46

Таблица 8.1. Сводная информация по поверхностным водозаборам Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024	47

Таблица 8.2. Сводная информация по артезианским скважинам Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г. ……………….48-50

Таблица 8.3. Сводная информация по резервуарам чистой воды (РЧВ) Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г. ………50-55

Таблица 9. Перечень параметров водонапорных башен Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г.	…………………...56-57

Таблица 10. Перечень параметров сооружений и оборудования насосных станций Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г. ………………………………………………………………………………66-73

Таблица 11. Сводная информация по водоочистным сооружениям Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г.	………73-75

Таблица 12. Характеристика сетей водоснабжения Георгиевского муниципального округа	76-78

Таблица 13. Список пожарных гидрантов Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г.	79-81

Таблица 14. Статистика по отказам (авариям и инцидентов) на сетях водоснабжения Георгиевского муниципального округа за последние 3 года		81-83

Таблица 15. Описание существующих технических и технологических проблем организации водоснабжения Георгиевского муниципального округа	83-84

Таблица 16. Схемы подключения источников централизованного теплоснабжения	84-85

Таблица 17. Тепловые нагрузки потребителей в Георгиевском муниципальном округе	86

Таблица 18. Прогноз численности населения Георгиевского муниципального округа до 2027 года, согласно Прогнозу социально-экономического развития Георгиевского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и на плановый период до 2027 года	89

Таблица 19. Общий баланс подачи и реализации воды Георгиевского муниципального округа	90

Таблица 20. Перечень параметров водопотребления по населенным            пунктам – с. Краснокумское	91

Таблица 21. Перечень параметров водопотребления по населенным           пунктам – ст. Незлобная	91

Таблица 22. Перечень параметров водопотребления по населенным        пунктам – пос. Новый	92

Таблица 23. Перечень параметров водопотребления по населенным           пунктам – пос. Терский	92

Таблица 24. Перечень параметров водопотребления по населенным           пунктам – пос. Шаумянский	92

Таблица 25. Перечень параметров водопотребления по населенным            пунктам – ст. Георгиевская	92-93

Таблица 26. Перечень параметров водопотребления по населенным            пунктам – х. им. Кирова	93

Таблица 27. Перечень параметров водопотребления по населенным         пунктам – ст. Александрийская	93

Таблица 28. Перечень параметров водопотребления по населенным           пунктам – ст. Подгорная	93

Таблица 29. Перечень параметров водопотребления по населенным           пунктам –с. Обильное	944

Таблица 30. Перечень параметров водопотребления по населенным      пунктам – с. Новозаведенное	94

Таблица 31. Перечень параметров водопотребления по населенным          пунктам – пос. Крутоярский, пос. Падинский	94

Таблица 32. Перечень параметров водопотребления по населенным           пунктам – пос. Балковский	95

Таблица 33. Перечень параметров водопотребления по населенным           пунктам – ст. Лысогорская	95

Таблица 34. Перечень параметров водопотребления по населенным           пунктам – х. Новомихайловский	95

Таблица 35. Перечень параметров водопотребления по населенным             пунктам – пос. Семеновка	95

Таблица 36. Перечень параметров водопотребления по населенным           пунктам – пос. Нижнезольский	96

Таблица 37. Перечень параметров водопотребления по населенным             пунктам – ст. Урухская	96

Таблица 38. Общий баланс подачи и реализации воды Георгиевского муниципального округа	96-97

Таблица 39. Информация о наличии приборов учета в Георгиевском муниципальном округе	101

Таблица 40. Расчет резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования на 2023 год	101-102

Таблица 41. Перспективный структурный баланс (годовой) отпуска в сеть и реализации питьевой воды	103

Таблица 42. Перспективный территориальный водный баланс реализации хозяйственно-питьевой воды на 2034 год	105-109

Таблица 43. Сведения о планируемых потерях воды	111

Таблица 44. Перспективный структурный баланс (годовой) отпуска в сеть и реализации питьевой воды	113

Таблица 45. Перспективный структурный баланс (максимальный суточный) отпуска в сеть и реализации питьевой воды	113

Таблица 46. Перспективный структурный баланс (среднесуточный) отпуска в сеть и реализации питьевой воды	113

Таблица 47. Перспективный структурный баланс (в час максимального потребления) отпуска в сеть и реализации питьевой воды	114

Таблица 48. Расчет резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования на 2034 год	115

Таблица 49. Описание основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам	116

Таблица 50. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2028 годы	118

Таблица 51. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2028 годы включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию тыс.руб. с НДС	118-119

Таблица 52. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	120-121

Таблица 53. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в текущих ценах	127

Таблица 54. Перспективные целевые показатели системы водоснабжения	..128

Таблица 55. Ведомость бесхозяйных водопроводных сетей, объектов	129-131

Таблица 56. Наличие централизованного водоснабжения в Георгиевском муниципальном округе.	133-134

Таблица 57. Характеристики канализационных очистных сооружений муниципального округа	137-138

Таблица 58. Характеристика сетей водоотведения Георгиевского муниципального округа	140

Таблица 59. Характеристики канализационных насосных станций	141-143

Таблица 60. Описание существующих технических и технологических проблем организации водоотведения Георгиевского муниципального округа	144

Таблица 61. Балансы поступления сточных вод за 2023 год в централизованную систему водоотведения Георгиевского муниципального округа	146

Таблица 62. Ретроспективный баланс системы водоотведения за последние 5 лет	147

Таблица 63. Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения	148

Таблица 64. Описание основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам	151

Таблица 65. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2028 годы	153-154

Таблица 66. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2028 годы включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию тыс.руб. с НДС	155-157

Таблица 67. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	158

Таблица 68. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоотведения в текущих ценах	165

Таблица 69. Целевые показатели развития системы водоотведения	167

Список рисунков

Рисунок 1. Границы муниципального образования Георгиевский муниципальный округ Ставропольского края	17

Рисунок 2. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения №79/2 от 18.12.2023 г.	27

Рисунок 3. Приложение 2 к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения №79/2 от 18.12.2023 г.	27-29

Рисунок 4. Приложение 2 к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения №79/2 от 18.12.2023 г.	29-31

Рисунок 5. Границы технологической зоны № 1	58

Рисунок 6. Границы технологической зоны № 2	59

Рисунок 7. Границы технологической зоны № 3	60

Рисунок 8. Границы технологической зоны № 4	61

Рисунок 9. Границы технологической зоны № 5	62

Рисунок 10. Границы технологической зоны № 6	63

Рисунок 11. Границы технологической зоны № 7 и 8	64-64

Рисунок 12. Границы технологической зоны № 9	65-65

Рисунок 13. Границы технологической зоны № 10	66

Рисунок 14. Карта распространения вечномерзлых грунтов	87

Рисунок 15. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края № 717 от 5 сентября 2024 года	98

Рисунок 16. Приложение 1 к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края № 717 от 5 сентября 2024 г.	99

Рисунок 17. Приложение 2 к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края № 717 от 5 сентября 2024 г.	100

Рисунок 18. Приказ ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» от 26.12.2023 г.
№ 514-ОД	117, 152

Введение

Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования (далее - МО) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Разработка схем водоснабжения и водоотведения МО представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития МО, в первую очередь - его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение задачи начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основы для выполнения настоящей работы принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения МО.

Схемы разрабатываются и актуализируются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума затрат.

Основание для разработки:

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. 
№ 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

- Общие сведения

1.1. Административный состав Георгиевского муниципального округа с указанием на единой ситуационной схеме границ и наименований территорий

Наименование и статус Георгиевского муниципального округа Ставропольского края установлены:

Законом Ставропольского края от 02 марта 2017 г. № 21-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Георгиевского муниципального района Ставропольского края, путём их объединения с муниципальным образованием городским округом городом Георгиевском Ставропольского края»;

Законом Ставропольского края от 30 мая 2023 № 44-кз «О наделении Георгиевского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа».

Георгиевский муниципальный округ расположен на юге Ставропольского края, в самом центре Северного Кавказа и равномерно удален от Черного и Каспийского моря. Георгиевский городской округ имеет общие границы:

на севере - с Новоселицким районом;

на северо - западе - с Александровским районом;

на западе - с Минераловодским районом;

на юго-западе - с Предгорным районом;

на юге и юго-востоке - с Советским районом.

Округ является крупным транспортным узлом, через который проходит железная дорога в направлении городов Минеральные Воды, Буденновск, Моздок, Баку. Его пересекают автострады на Ставрополь, Пятигорск, Минеральные Воды, Новопавловск. Железнодорожные магистрали и автомобильные дороги соединяют Георгиевский муниципальный округ с различными районами России и зарубежными странами.

В 40 км от округа расположен крупнейший на юге России международный аэропорт в городе Минеральные Воды.

Георгиевский муниципальный округ входит в состав особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды. Площадь муниципального образования города Георгиевск составляют 1944,8 км².

В состав муниципального образования входит 25 населённых пунктов: г. Георгиевск; ст. Александрийская; хут. им. Кирова; пос. Терский; пос. Балковский; пос. Роговой; ст. Георгиевская; с. Краснокумское; пос. Падинский; пос. Крутоярский; ст. Лысогорская; ст. Незлобная; пос. Приэтокский;               пос. Новый; с. Новозаведенное; с. Обильное; ст. Подгорная; пос. Новоульяновский; пос. Ульяновка; ст. Урухская; пос. Нижнезольский; пос. Шаумянский; х. Новомихайловский; пос. Ореховая Роща; пос. Семеновка.

Границы муниципального образования Георгиевский муниципальный округ Ставропольского края показаны на рисунке ниже.

Рисунок 1. Границы Георгиевского муниципального округа

Ставропольского края

1.2. Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления

По численности населения Георгиевский муниципальный округ Ставропольского края занимает 4 место в Ставропольском крае.

Среднегодовая численность постоянного населения по Георгиевскому муниципальному округу за 2023 год составила 158,2 тыс. человек.

За 2023 год по округу сложилась естественная убыль населения – 524 человека (за 2022 год – 700 человек).

В отчетном периоде родилось 1306 человек, на 17 человек меньше, чем в 2022 году. Коэффициент рождаемости – 8,3 (2022 год – 8,2).

Число умерших за 2023 год составило 1830 человек, в 2022 году – 2023 человека (снижение на 193 человека). По Георгиевскому муниципальному округу коэффициент смертности составил 11,6 (2022 год - 12,6).

В среднем по Ставропольскому краю коэффициент смертности составил 10,8 человек на 1000 человек населения, рождаемости – 8,5 человек на 1000 человек.

В отчетном периоде на территорию Георгиевского муниципального округа для постоянного проживания прибыло 3280 человек (в 2022 году - 2842 человека), число выбывших граждан в отчетном периоде составило 3304 человека (3290 человек в 2022 году). Сохраняется миграционная активность населения, число выбывших превысило число прибывших граждан на 24 человека (в 2022 году – 437 человек).

Демографическая ситуация в 2025-2027 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая указывает на продолжение тенденции к сокращению населения. Основной причиной сокращения численности населения округа остается миграционный отток, а также естественная убыль населения. Тенденции 1 полугодия 2024 года также указывают на сокращения численности населения.

В этой связи основные значения показателей рождаемости и смертности населения составят по коэффициенту рождаемости в 2024 году – 7,5 случаев на 1000 человек населения, коэффициенту смертности – 13 случаев на 1000 человек населения.

К 2027 году прогнозируется уменьшение численности населения по базовому варианту до 155,7 тыс. человек, по консервативному – до 155,5 тыс. человек.

Таблица 1. Прогноз численности населения Георгиевского муниципального округа до 2027 года, согласно Прогнозу социально-экономического развития Георгиевского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и на плановый  период до 2027 года

| Показатели | Ед. изм. | Отчет |  | Отчет | Оценка | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | консервативный | базовый | целевой | консервативный | базовый | целевой | консервативный | базовый | целевой |
| Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 159,0 | 158,2 |  | 157,0 | 156,3 | 156,5 | 156,5 | 155,8 | 156,0 | 156,0 | 155,5 | 155,7 | 155,7 |
| Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года) | тыс. чел. | 92,1 | 93,5 |  | 93,0 | 92,5 | 92,7 | 92,7 | 92,1 | 92,3 | 92,3 | 91,8 | 92,0 | 92,0 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года) | тыс. чел. | 36,5 | 35,4 |  | 35,0 | 34,5 | 34,8 | 34,8 | 34,1 | 34,4 | 34,4 | 33,8 | 34,1 | 34,1 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 73,9 | 74,0 |  | 75,0 | 75,0 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 76,6 | 76,6 |

1.3. Промышленность

За 2023 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в суммируемом выражении составил 15736,5 млн рублей, или 120 % к уровню 2022 года, в том числе по обрабатывающим производствам - 14027,6 млн рублей (118,4 %).

В Георгиевском муниципальном округе продолжают доминировать такие виды промышленной деятельности, как пищевая и перерабатывающая промышленность, швейное производство, причем на долю пищевых производств приходится 89,1 % всей произведенной промышленной продукции.

Из общего объема продукции обрабатывающих производств (14 027,6 млн рублей), производство пищевых продуктов составляет 13 940,3 млн рублей, доля в общем объеме – 99,3 %.

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» объем отгрузки составил за 2023 год 1072,8 млн рублей (121,8 %).

По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объем выполненных работ и услуг составил за 2023 год 636,1 млн. рублей    (164,7 %).

По итогам 9 месяцев 2024 года объем отгрузки по промышленным видам деятельности составил 10119,9 млн. рублей или 91,4 % к аналогичному периоду прошлого года, по обрабатывающим производствам – 8939 млн рублей или 90,4% к аналогичному периоду прошлого года. Снижение объемов отгрузки обусловлено следующими факторами:

АО «Хлебокомбинат «Георгиевский» в 2024 году из категории «среднее предприятие» перешло в категорию «малое предприятие» и, как следствие, объемы отгрузки продукции предприятия не отражаются в статистических данных, которые берутся в расчет показателя;

снижение объёмов производства и объемов отгруженных товаров в ООО «Первый ГКЗ» по причине природных факторов в 2024 году (град, жара, отсутствие осадков), которые значительно сократили поставку законтрактованного сырья. При этом цены на сырье увеличились, снизился выпуск производимой продукции;

ООО «Георгиевский комбинат детского питания» (ранее - ООО «Хайнц-Георгиевск»). В период подготовки и оформления сделки по продаже ООО «Хайнц-Георгиевск» новому собственнику (2023-2024 гг.) предприятие работало под фактический заказ, объемы производимой продукции были существенно снижены. В апреле 2024 года предприятие утратило статус крупного и включено в реестр МСП как среднее.

В связи с этим в 2024 г. снижены объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности до 14309,5 млн. руб.

К 2027 году по базовому варианту объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составит 1092,8 млн. рублей, по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 774,2 млн. рублей.

1.4. Гидрогеологические сведения

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена реками, озерами, а также искусственными водоемами. К водным ресурсам муниципального округа относятся реки: Кума с притоками, Подкумок, Золка, Сухой Карамык, Теплушка, Этока.

Наиболее крупная река Георгиевского муниципального округа – река Кума, принимающая крупный приток Подкумок, который в свою очередь, также принимает ряд притоков. На юге округа территорию пересекает река Золка.

Для реки Кумы характерен высокий коэффициент извилистости – 1,2 - 1,25. Река характеризуется высокой водностью Основным источником питания реки Кумы является снеготаяние на склонах Кавказского хребта, подземные воды, второстепенное значение имеют атмосферные осадки. Река Кума до станицы Суворовской сохраняет тип горной реки, ниже приобретает характер равнинной. Общая длина реки 756 км, площадь водосбора –             33500 кв. м.

Средняя скорость течения реки в паводок 1,8 - 2 м/сек, в межень 0,8-1,2 м/сек. Ледовый режим реки неустойчив. Среднемесячная температура воды в июле - августе не превышает 20 °С.

Весной на реке наступает половодье. На высокое половодье, вызванное весенним снеготаянием, часто накладываются дождевые паводки. Высота наивысшего годового уровня в реке изменяется от 2-2,5 м в верхнем течении и до 5,7 м у ст. Александрийской. Мутность воды в паводок 9000 -              10000 г/куб. м, в межень составляет 200-800 г/куб. м, средняя максимальная достигает 17000 г/куб. м.

Максимальная минерализация вод в р. Кума может превышать 2-3 г/л. В верховьях вода карбонатного кальциевая, ниже по течению в межень отмечается преобладание сульфатно-натриево-калиевого состава.

Воды реки Кумы используются для хозяйственно-бытовых нужд и для орошения.

Река Подкумок – крупнейший приток реки Кумы. Общая длина реки 155 км, площадь водосбора – 2220 кв. км. Основное питание река получает за счет атмосферных осадков и подземных вод.

Средняя скорость течения реки в паводок 2-2,5 м/сек, в межень –            1 -1,5 м/сек.

Река ежегодно приносит около 30 тыс. тонн наносов. Превышение максимальных уровней над меженными изменяется от 0,4-0,5 м в верховьях до 1,3 – 1,4 м – в среднем течении реки. В верхнем течении ледовый режим неустойчив, ниже по течению (у ст. Лысогорская) продолжительность ледостава достигает 23 дня.

Вода Подкумка карбонатно-кальциевая. Максимальная минерализация по долине реки изменяется от 900 до 1000 мг/л у г. Кисловодска и достигает 1300 мг/л у ст. Незлобной.

В период паводков минерализация изменяется в очень широких пределах: от 1 до 3,6 г/куб. м (у г. Кисловодска) до 715-1540 г/куб. м (у ст. Лысогорской). Температура воды летом не поднимается выше 15 – 20 °С. Воды реки используются для орошения.

Менее значительные реки: Золка, используемая для орошения, Этока. Сток реки Золки, Этоки и др. зарегулирован многочисленными прудами. Естественная речная сеть в восточной части территории значительно сгущается искусственной – оросительными каналами.

1.5. Описание рельефа

Рельеф территории эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод изменяется от равнинного на севере до горного на юге. Отметки территории изменяются от 749 м на юге, до 200 м – на севере.

Согласно геоморфологическому районированию, территория Георгиевского муниципального округа относится к геоморфологической провинции Предкавказья.

Геоморфологическая провинция Предкавказья охватывает пространства низменных и возвышенных районов Предкавказья. В процессе формирования Кавказской складчатой системы в результате дифференциальных движений образовались впадины, прогибы, поднятия с которыми связаны современные формы рельефа – низменные равнины и возвышенности. На рассматриваемой территории названная провинция представлена областью структурно-денудационных плато и эрозионно-аккумулятивных равнин.

Область структурно-денудационных плато и эрозионно-аккумулятивных равнин на пологих структурах платформенных поднятий – геоморфологическая область в пределах Ставропольского края, охватывающая северную часть рассматриваемого региона. Формирование современных типов рельефа здесь началось и продолжалось в четвертичное время, когда были сформированы эрозионно-аккумулятивные равнины.

1.6. Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения

Сведения об объектах перспективного строительства на территории Георгиевского муниципального округа представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Сведения об объектах перспективного строительства на территории Георгиевского муниципального округа

| № | Наименование застройщика | Населенный пункт | Адрес объекта | Наименование объекта | реконструкция/ новое | Дата | Номер | КН ЗУ | Кадастровый номер реконструируемого объекта | Общая площадь объекта | Срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пыцак Ирина Ивановна | ст. Александрийская | Российская Федерация, Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, ст. Александрийская, пер. Комсомольский, 7 | Магазин | строительство | 15.01.2024 | 26-25-1-2024 | 26:25:061318:41 | - | 642,3 | 15.07.2025 |
| 2. | Мирошников Евгений Сергеевич, Олейникова Елена Семеновна | г. Георгиевск | Российская Федерация, Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, город Георгиевск, переулок Минераловодский, 1/1 | Магазин | строительство | 17.01.2024 | 26-26-2-2024 | 26:26:010213:604 | - | 1203,4 | 17.01.2026 |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «Георгиевский автовокзал» ИНН 2625004940 | г. Георгиевск | Российская Федерация, Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, город Георгиевск, ул. Калинина, 20 | Зал ожидания с торгово-офисными помещениями | строительство | 19.01.2024 | 26-26-3-2024 | 26:26:010523:138 | - | 293,1 | 19.01.2025 |
| 4.. | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Простор» ИНН 2625027793 | пос. Балковский | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ | Строительство орошаемого участка на площади 483 га на землях ООО СХП «Простор» | строительство | 29.01.2024 | 26-25-4-2024 | 26:25:000000:159; 26:25:030702:7 | - | - | 12.08.2024 |
| 5. | Бабитов Карен Михайлович | г. Георгиевск | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, город Георгиевск, ул. Калинина, 97 Е | Здание станции технического обслуживания легковых автомашин | строительство | 05.02.2024 | 26-26-5-2024 | 26:26:011201:512 | - | 241,4 | 05.05.2024 |
| 6. | Общество с ограниченной ответственностью «Карфо» | г. Георгиевск | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, город Георгиевск, ул. Октябрьская, 141/2 | Магазин | строительство | 05.02.2024 | 26-26-6-2024 | 26:26:010204:218 | - | 253,4 | 05.08.2025 |
| 7. | Общество с ограниченной ответственностью «АВМ» | г. Георгиевск | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, город Георгиевск, ул. Калинина, 97/4а | Магазин | строительство | 22.02.2024 | 26-26-7-2024 | 26:26:011201:844 | - | 287,7 | 22.12.2024 |
| 8. | Катыгроб Денис Владимирович | пос. Новый | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, п. Новый, ул. Апрельская | Административно-бытовое здание при производстве | строительство | 22.02.2024 | 26-25-8-2024 | 26:25:091112:44 | - | 1497,73 | 06.11.2025 |
| 9. | Григорян Артур Фридонович | г. Георгиевск | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, город Георгиевск, ул. Ермолова, 154 | Магазин | строительство | 26.02.2024 | 26-26-9-2024 | 26:26:010823:1 | - | 119,9 | 26.04.2026 |
| 10. | Дубровин Сергей Анатольевич | г. Георгиевск | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, город Георгиевск, ул. Чугурина, 12/1 | Магазин | строительство | 26.02.2024 | 26-26-10-2024 | 26:26:010213:341 | - | 81 | 26.02.2025 |
| 11. | Кочарян Искуи Робертовна | ст. Незлобная | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, станица Незлобная, ул. Ленина, 182 | Магазин | строительство | 07.03.2024 | 26-25-11-2024 | 26:25:110331:6 | - | 77,8 | 07.05.2026 |
| 12. | Адамян Петр Авакович | ст. Лысогорская | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, станица Лысогорская, ул. Верхняя, 98а | Магазин | реконструкция | 07.03.2024 | 26-25-12-2024 | 26:25:081513:248 | 26:25:081513:254 | 312,8 | 07.04.2026 |
| 13. | Багдасарян Владимир Георгиевич | г. Георгиевск | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, город Георгиевск, ул. Московская, 6 | Здание ателье | строительство | 12.03.2024 | 26-26-13-2024 | 26:26:010509:323 | - | 87,3 | 12.05.2026 |
| 14. | Залян Эрик Вагифович | г. Георгиевск | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, город Георгиевск, ул. Мира, 5/1 | Магазин | строительство | 22.03.2024 | 26-26-14-2024 | 26:26:011002:516 | - | 1143,1 | 22.08.2025 |
| 15. | Ушакова Яна Владимировна | г. Георгиевск | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, город Георгиевск, ул. Промышленная, 3 | Склад | строительство | 22.03.2024 | 26-26-15-2024 | 26:26:010102:376 | - | 1369,8 | 22.03.2025 |
| 16. | Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Рассвет» | ст. Александрийская | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, станица Александрийская, ул. Грейдерная | Складской комплекс | строительство | 25.03.2024 | 26-25-16-2024 | 26:25:061005:313 | - | 345,1 | 25.03.2025 |
| 17. | Общество с ограниченной ответственностью «Гербера» | г. Георгиевск | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, город Георгиевск, ул. Шевченко, 3/1 | Магазин | строительство | 27.03.2024 | 26-26-17-2024 | 26:26:010203:1074 | - | 283,1 | 27.09.2025 |
| 18. | Грибов Алексей Сергеевич, Колесникова Елена Владимировна | ст. Подгорная | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, станица Подгорная, пер. Шоссейный | Магазин | строительство | 28.03.2024 | 26-26-18-2024 | 26:25:071042:52 | - | 94,1 | 28.09.2025 |
| 19. | Расстегаева Екатерина Сергеевна | г. Георгиевск | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, город Георгиевск, ул. Гастелло, 1 | Склад-мастерская | строительство | - | 26-26-19-2024 | 26:26:011210:1997 | - | 417,6 | 19.04.2025 |

- Схема водоснабжения

2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселений муниципального округа

2.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселений муниципального округа и деление территории муниципального округа на эксплуатационные зоны

На территории Георгиевского муниципального округа централизованное водоснабжение осуществляет производственно-техническое подразделение Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный». Характеристика Георгиевского муниципального округа в разрезе централизованного водоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 3. Наличие централизованного водоснабжения в Георгиевском муниципальном округе

| № | Перечень населённых пунктов | Централизованное водоснабжение | Ресурсоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст. Александрийская | + | Производстенно-техническое подразделение Георгиевское филиала ГУП СК«Ставрополькрайводоканал» - «Южный». Наименование водопровода - «Обильненский групповой водопровод». |
| 2. | ст. Подгорная |  |  |
| 3. | с. Обильное |  |  |
| 4. | с. Новозаведенное |  |  |
| 5. | п. Балковский | + | Производстенно-техническое подразделение Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный». Наименование водопровода - локальный водопровод пос. Балковский. |
| 6. | г. Георгиевск | + | Производственно-техническое подразделение Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный». Наименование водопровода - групповой водопровод от «МСПВ». |
| 7. | ст. Незлобная |  |  |
| 8. | ст. Краснокумское |  |  |
| 9. | ст. Георгиевская |  |  |
| 10. | х. Кирова |  |  |
| 11. | пос. Шаумянский |  |  |
| 12. | пос. Терский |  |  |
| 13. | пос. Новый |  |  |
| 14. | пос. Роговой | - | - |
| 15. | ст. Лысогорская | + | Производстенно-техническое подразделение Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный». Наименование водопровода - локальный водопровод ст. Лысогорской. |
| 16. | пос. Приэтокский | - | - |
| 17. | пос.Крутоярский | + | Производстенно-техническое подразделение Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный». Наименование водопровода - Ульяновский групповой водопровод. |
| 18. | пос. Падинский |  |  |
| 19. | пос. Новоульяновский |  |  |
| 20. | пос. Ульяновка | + |  |
| 21. | ст. Урухская | + | Производстенно-техническое подразделение Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный». Наименование водопровода - локальный водопровод ст. Урухской. |
| 22. | пос. Нижнезольский | + | Производстенно-техническое подразделение Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный». Наименование водопровода - локальный водопровод пос. Нижнезольский. |
| 23. | пос. Шаумянский | + | Производстенно-техническое подразделение Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный». Наименование водопровода - локальный водопровод пос. Шаумянский |
| 24. | х. Новомихайловский | + | Производстенно-техническое подразделение Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный». Наименование водопровода - локальный водопровод х. Новомихайловский. |
| 25. | пос. Ореховая Роща | - | - |
| 26. | пос. Семеновка | + | Производстенно-техническое подразделение Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный». Наименование водопровода - локальный водопровод пос. Семеновка. |

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» является одним из крупнейших предприятий водопроводно-канализационного хозяйства в Российской Федерации.

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» обслуживает около 500 населённых пунктов Ставропольского края, в которых проживает более 1,5 млн. человек.

Забор воды для систем водоснабжения в основном осуществляется из:

поверхностных источников – это Большой Ставропольский, Право-Егорлыкский, Кумо-Манычский каналы, забирающие воду из рек Кубань и Терек;

месторождений подземных пресных вод.

Вода, поступающая из поверхностных источников, в полном объёме проходит очистку на очистных сооружениях и обеззараживание.

Основной уставной целью и задачей предприятия является удовлетворение потребностей населения, предприятий и прочих потребителей Ставропольского края надёжными, качественными услугами питьевого водоснабжения и водоотведения.

На рисунках ниже представлена информация об установленных тарифах и долгосрочных параметрах регулирования для ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на период 2023-2028 гг.

Рисунок 2. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения № 79/2 от 18.12.2023 г.

| N п/п | Наименование потребителя | Год | Тариф (руб. за 1 куб. метр) |  |  | Тариф для населения (руб. за 1 куб. метр) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01 января по 30 июня | с 01 июля по 30 сентября | с 01 октября по 31 декабря | с 01 января по 30 июня | с 01 июля по 30 сентября | с 01 октября по 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Потребители, осуществляющие деятельность в сфере теплоснабжения и электроснабжения на территории города Лермонтова | 2024 | 38,55 | 50,19 |  | - | - |  |
|  |  | 2025 | 50,19 | 60,99 |  | - | - |  |
|  |  | 2026 | 60,99 |  | 76,76 | - |  | - |
|  |  | 2027 | 76,76 | 91,27 |  | - | - |  |
|  |  | 2028 | 91,27 | 105,97 |  | - | - |  |
| 2. | Потребители, кроме перечисленных в пункте 1 | 2024 | 61,08 | 84,09 |  | 69,94 | 74,83 |  |
|  |  | 2025 | 80,58 | 80,58 |  | 74,83 | 83,06 |  |
|  |  | 2026 | 80,58 |  | 86,30 | 84,44 |  | 103,02 |
|  |  | 2027 | 86,30 | 100,72 |  | 103,02 | 111,98 |  |
|  |  | 2028 | 100,72 | 119,08 |  | 111,98 | 119,93 |  |
| 2.1. | Потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения села Калиновского Александровского муниципального округа | 2024 | 61,08 | 84,09 |  | 44,72 | 48,74 |  |
|  |  | 2025 | 80,58 | 80,58 |  | 48,74 | 55,08 |  |
|  |  | 2026 | 80,58 |  | 86,30 | 56,00 |  | 72,80 |
|  |  | 2027 | 86,30 | 100,72 |  | 72,80 | 79,13 |  |
|  |  | 2028 | 100,72 | 119,08 |  | 79,13 | 84,75 |  |
| 2.2. | Потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения поселка Малосадового, села Бургун-Маджары, поселка Кумская Долина и поселка Правокумского Левокумского муниципального округа | 2024 | 61,08 | 84,09 |  | 46,94 | 51,16 |  |
|  |  | 2025 | 80,58 | 80,58 |  | 51,16 | 57,81 |  |
|  |  | 2026 | 80,58 |  | 86,30 | 58,77 |  | 76,40 |
|  |  | 2027 | 86,30 | 100,72 |  | 76,40 | 83,05 |  |
|  |  | 2028 | 100,72 | 119,08 |  | 83,05 | 88,95 |  |

Рисунок 3 – Приложение 2 к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения №79/2 от 18.12.2023 г.

| 2.13. | Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения села Сухая Буйвола Петровского муниципального округа | 2024 | 61,08 | 84,09 |  | 66,52 | 72,52 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 80,58 | 80,58 |  | 72,52 | 81,95 |  |
|  |  | 2026 | 80,58 |  | 86,30 | 83,32 |  | 103,02 |
|  |  | 2027 | 86,30 | 100,72 |  | 103,02 | 111,98 |  |
|  |  | 2028 | 100,72 | 119,08 |  | 111,98 | 119,93 |  |
| 2.14. | Потребители, присоединенные к централизованным системам водоснабжения "водозабор Юца", "станция Расшеватка", города Светлограда Петровского муниципального округа, города Георгиевска и села Краснокумского Георгиевского муниципального округа, ранее эксплуатируемым ОАО "РЖД" | 2024 | 61,08 | 84,09 |  | 34,40 | 37,50 |  |
|  |  | 2025 | 80,58 | 80,58 |  | 37,50 | 42,38 |  |
|  |  | 2026 | 80,58 |  | 86,30 | 43,09 |  | 56,02 |
|  |  | 2027 | 86,30 | 100,72 |  | 56,02 | 60,89 |  |
|  |  | 2028 | 100,72 | 119,08 |  | 60,89 | 65,21 |  |

Рисунок 4 – Приложение 2 к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края в сфере водоснабжения и водоотведения №79/2 от 18.12.2023 г.

Примечания:

1. Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно в соответствии с пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Тарифы, указанные в графах 4 и 6 строки «2024» подпункта 2.15 настоящего приложения, установлены с 09 мая 2024 года.

Тарифы, указанные в графах 5 и 7 строки «2025» подпункта 2.22 настоящего приложения, установлены с 26 июля 2025 года.

3. Тарифы на питьевую воду для населения (за вычетом НДС), указанные в пункте 2 настоящего приложения, применяются при расчетах с теплоснабжающими организациями к объемам воды, реализуемой населению на услуги горячего водоснабжения.

4. Экономически обоснованный размер тарифа на питьевую воду:
1) для населения, указанного в пункте 2 настоящего приложения за исключением подпункта 2.15:

с 01 января 2024 года по 30 июня 2024 года составляет 73,30 руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС);

с 01 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года составляет 100,91 руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС);

с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года составляет 96,70 руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС);

с 01 января 2026 года по 30 сентября 2026 года составляет 98,31 руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС);

с 01 октября 2026 года по 30 июня 2027 года составляет 105,29 руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС);

с 01 июля 2027 года по 30 июня 2028 года составляет 122,88 руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС);

с 01 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года составляет 145,28 руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС);

2) для населения, указанного в подпункте 2.15 настоящего приложения:
с 09 мая 2024 года по 30 июня 2024 года составляет 73,30 руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС);

с 01 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года составляет 100,91 руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС);

с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года составляет 96,70 руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС);

с 01 января 2026 года по 30 сентября 2026 года составляет 98,31 руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС);

с 01 октября 2026 года по 30 июня 2027 года составляет 105,29 руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС);

с 01 июля 2027 года по 30 июня 2028 года составляет 122,88 руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС);

с 01 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года составляет 145,28 руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС).

2.1.2. Описание территорий муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На сегодняшний день в Георгиевском муниципальном округе централизованными системами водоснабжения не охвачены следующие населенные пункты: пос. Ореховая роща, пос. Приэтокский и пос. Роговой.

В таблице ниже представлена доля населения, охваченная централизованной системой водоснабжения.

Таблица 4. Информация по доле нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов округа

| № п/п | Населенный пункт | Всего человек | доля населения в ЦВС, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Георгиевск | 67100 | 88,03% |
| 2. | пос. Балковский | 900 | 98,78% |
| 3. | пос. Крутоярский, Падинский | 1500 | 78,00% |
| 4. | пос. Нижнезольский | 1000 | 100,00% |
| 5. | пос. Новоульяновский, Ульяновка | 2300 | 97,70% |
| 6. | пос. Новый | 3000 | 100,00% |
| 7. | пос. Семеновка | 200 | 65,00% |
| 8. | пос. Терский | 700 | 67,43% |
| 9. | пос. Шаумянский | 3000 | 1,83% |
| 10. | с. Краснокумское | 17300 | 73,51% |
| 11. | с. Новозаведенное | 5000 | 98,16% |
| 12. | с. Обильное | 6300 | 100,00% |
| 13. | ст. Александрийская | 11400 | 65,98% |
| 14. | ст. Георгиевская | 6100 | 24,95% |
| 15. | ст. Лысогорская | 11100 | 58,05% |
| 16. | ст. Незлобная | 19400 | 80,35% |
| 17. | с. Подгорная | 5900 | 97,05% |
| 18. | с. Урухская | 2800 | 87,86% |
| 19. | хут. им. Кирова | 200 | 68,00% |
| 20. | хут. Новомихайловский | 200 | 100,00% |

Как видно из таблицы 20,5% населенных пунктов не охвачено централизованным водоснабжением.

Потребители Георгиевского муниципального округа так же пользуются индивидуальными системами водоснабжения, представляющими собой колодцы, расположенные на индивидуальных участках.

2.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На территории Георгиевского муниципального округа находится 10 технологических зон централизованного холодного водоснабжения. В пределах каждой зоны осуществляется передача и потребление воды питьевого качества. В населённых пунктах централизованным водоснабжением охвачены МКД и частный сектор, организации различного рода.

Технологическая зона № 1.Технологическая зона № 1 охватывает 8 населенных пунктов: ст. Георгиевская, ст. Незлобная, х. им. Кирова, пос. Новый, г. Георгиевск, пос. Шаумянский, с. Краснокумское, пос. Терский. Они обслуживаются Малкинским водоводом, который находится в казне муниципального образования и передан в эксплуатацию филиалу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный».

Технологическая зона № 2. Технологическая зона № 2 охватывает 4 населенных пункта: ст. Подгорная, ст. Александрийская, с. Новозаведенное, с. Обильное. Они обслуживаются Обильненским водоводом, который находится в казне муниципального образования и передан в эксплуатацию филиалу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный».

Технологическая зона № 3. Технологическая зона № 3 охватывает 4 населенных пункта: пос. Новоульяновский, пос. Ульяновка, пос. Крутоярский, пос. Падинский. Они обслуживаются Ульяновским водоводом. На сегодняшний день объекты находятся в казне муниципального образования и переданы в эксплуатацию филиалу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный».

Технологическая зона № 4. Технологическая зона № 4 пос. Балковского охватывает основную часть посёлка. Начало ввода объектов системы приходится на 1986-1990 годы. На сегодняшний день объекты находятся в казне муниципального образования и переданы в эксплуатацию филиалу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный».

Технологическая зона № 5. Технологическая зона № 5 пос. Шаумянского охватывает основную часть посёлка. Водозабор осуществляется из колодца № 18, расположенного в восточной части пос. Шаумянского. Из колодца вода с помощью насоса поступает в водонапорную башню Рожновского объёмом 15 м. Затем вода самотёком подаётся в разводящую сеть пер. Ручейный, ул. Козыря и к прочим потребителям пос. Шаумянского. Объекты системы водоснабжения принадлежат филиалу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный».

Технологическая зона № 6. Технологическая зона № 6 пос. Нижнезольского охватывает основную часть посёлка. Объекты системы водоснабжения принадлежат филиалу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный».

Технологическая зона № 7. Технологическая зона № 7 хут. Новомихайловского охватывает основную часть поселка. Потребителями питьевой воды пос. Новомихайловского являются жилая застройка и объекты соцкультбыта. Водозабор осуществляется из шахтного колодца. На сегодняшний день объекты находятся в казне муниципального образования и переданы в эксплуатацию филиалу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный».

Технологическая зона № 8. Технологическая зона № 8 пос. Семеновка охватывает основную часть пос. Семёновка и потребителями являются жилая застройка и объекты соцкультбыта. Водозабор осуществляется из артезианской скважины. На сегодняшний день объекты находятся в казне муниципального образования и переданы в эксплуатацию филиалу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный».

Технологическая зона № 9. Технологическая зона № 9 ст. Лысогорской охватывает основную часть станицы. Потребителями питьевой воды в         ст. Лысогорской являются жилая застройка, промышленные объекты и объекты соцкультбыта. Источником водоснабжения в ст. Лысогорской являются 5 водозаборных колодцев, расположенных в балках Большая Гремучая, Малая Гремучая, Малахова и в пойме р. Подкумок. На сегодняшний день объекты находятся в казне муниципального образования и переданы в эксплуатацию филиалу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный».

Технологическая зона № 10. Технологическая зона № 10 ст. Урухской. охватывает основную часть территории ст. Урухской. Объекты системы водоснабжения принадлежат филиалу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» -  «Южный».

2.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Георгиевский муниципальный округ не располагает в достаточном количестве собственными ресурсами подземных вод для всех видов хозяйственной деятельности.

Источниками водоснабжения служат поверхностные воды левой ветви Правоегорлыкского канала и подземные воды (грунтовые и артезианские). Подземные воды распространены по всей территории муниципального округа, однако, они в большинстве своем обладают повышенной и высокой минерализацией и используются только для водопоя животных и технических нужд хозяйств. Воды канала в целом пригодны для использования в питьевом водоснабжении, но требуют дополнительной очистки и обеззараживания.

Водоснабжение действующих систем водопроводов осуществляется от 3 самостоятельных групповых водопроводов с очистными сооружениями водопровода и 14 локальных водопроводов.

Режим подачи воды круглосуточный, без ограничений. Водоснабжение подается во все населенные пункты Георгиевского муниципального округа.

Сведения об основных технических характеристиках системы водоснабжения Георгиевского муниципального округа представлены в таблицах ниже.

Таблица 5. Ведомость групповых и локальных систем водоснабжения Георгиевского муниципального округа

| № п/п | Наименование системы водоснабжения | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс. м³/сут. |  | Протяженность сетей, км | Кол-во обслуживаемых населенных пунктов, шт. | Источник водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установленная (проектная) | производственная (фактическая) |  |  |  |
|  | Групповые |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обильненский групповой водопровод | 1984 | 12,20 | 12,20 | 239,4 | 4 | Распределитель «Широкий» |
| 2. | Ульяновский групповой водопровод | 1983 | 4,32 | 4,32 | 82,8 | 3 | Распределитель «Широкий» |
| 3. | Малкинская система подачи воды | 1990 | 95,20 | 66,40 | 113,5 |  | Артскважины Малкинского месторождения |
|  | Итого: |  | 111,72 | 82,92 | 435,7 |  |  |
|  | Локальные |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Георгиевск | 1970 | 17,00 | 16,36 | 243,8 | 1 | МСПВ, подрусловый водозабор |
| 2. | с. Краснокумское | 1976 | 3,60 | 3,44 | 66,6 | 1 | МСПВ |
| 3. | ст. Георгиевская | 2011 | 0,40 | 0,16 | 9,2 | 1 | МСПВ |
| 4. | ст. Незлобная | 1990 | 3,00 | 2,64 | 75,5 | 1 | МСПВ |
| 5. | пос. Новый | 1980 | 1,00 | 0,68 | 12,4 | 1 | МСПВ |
| 6. | пос. Терский | 1980 | 1,20 | 0,07 | 2,5 | 1 | МСПВ |
| 7. | х. Кирова | 1980 | 0,10 | 0,06 | 3,8 | 1 | МСПВ |
| 8. | пос. Балковский | 1980 | 4,80 | 4,80 | 33,9 | 1 | Распределитель «Саблинский» |
| 9. | ст. Лысогорская | 1971 | 6,96 | 6,96 | 49,0 | 1 | Родниковые водозаборы |
| 10. | пос. Шаумянский | 1992-2016 | 0,38 | 0,05 | 18,7 | 1 | МСПВ, шахтный колодец |
| 11. | хут. Новомихайловский | 1970 | 1,08 | 1,08 | 3,7 | 1 | Колодец |
| 12. | пос. Семеновка | 1973 | 0,48 | 0,48 | 1,9 | 1 | Артскважина |
| 13. | пос. Нижнезольский | 1970 | 1,80 | 1,80 | 5,9 | 1 | Артскважина |
| 14. | ст. Урухская | 1970 | 0,61 | 0,61 | 18,4 | 1 | Артскважины |
|  | Итого: |  | 42,41 | 39,19 | 545,3 |  |  |
|  | Всего: |  | 154,13 | 122,11 | 981,0 | 21 |  |

Таблица 6. Характеристика водозаборов Георгиевского муниципального округа

| Наименование водозабора | Местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Производительность | Наличие пояса ЗСО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрусловый водозабор г. Георгиевска | Ставропольский край, город Георгиевск, ул. Мельничная, 27 | - | 583,3м³/сут/час | 50 м от линии уреза воды | 870 м | 5800 м |
| Распределитель Широкий (Обильненский групповой водопровод) | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, ст. Александрийская. Ориентир ст. Александрийская. Участок находится примерно в 2,5 км от ориентира по направлению на север. ПК 734+80; ПК 735+72. | 1985 | 9041,7м³/сут/час | 50 м на противоположно м берегу от водозабора; 100 м по прилегающему к водозабору берегу | 3 км от акватории | 3 км от акватории |
| Распределитель (Ульяновский групповой водопровод) | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, 1,6 км на юг от пос. Новоульяновского ПК 1456+40 | - | 83,3 м /час | 50 м на противоположно м берегу от водозабора; 100 м по прилегающему к водозабору берегу к водозабору берегу | 3 км от акватории | 3 км от акватории |
| Распределитель Саблинский (Балковский локальный водопровод) | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, 1,5 км на юго-восток от пос. Балковского ПК 399+00 | - | - | 200 м - вверх по течению канала; 183 м - вниз по течению канала; 430 м - по прилегающему к водозабору | 500 м - боковые границы; 64,5 км - верх по течению; 250 м- | 3 км - боковые границы; 64,5 км - верх по течению; 250 м- |
| Родниковые водозаборные колодцы № 9004 и 9005 | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, ст. Лысогорская, СВ окраина, 0,5 и 0,7 км от моста через р. Подкумок, вниз по течению, 200 м от русла реки | 1963 | 4м³/сут/час | 50 м от родника | 177 м | 842 м |
| Родниковые водозаборы № 7487 | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, в 1 на юго-восток от восточной окраины ст. Лысогорской | 1963 | 6,1м³/сут/час | 50 м от родника | 125 м | 844 м |
| Родниковые водозаборы № 7488, 7489 | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, в 0,7 по направлению на юг от восточной окраины ст. Лысогорской | 1963 | 8,3 м /час | 50 м от родника | 146 м | 982 м |
| Водозаборный шахтный колодец хут. Новомихайловский | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, хутор Новомихайловский, ул. Продольная 71/6 | 1975 | 14,5м³/сут/час | 50 м от устья колодца | 120 м | 350 м |
| Шахтный колодец | Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, пос. Шаумянский, пер.Ручейный, 5а | 1975 | 14,5м³/сут/час | 50 м от устья колодца | 120 м | 550 м |

Таблица 7. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений подземных водозаборов (артскважины), поверхностных водозаборов (каптажи родников) Георгиевского муниципального округа

| №№ п/п | Место расположения, тип водозабора | Инв. № | Год ввода | Водоносный горизонт | Глубина от поверхности, м | Производительность, м³/сут /час |  | Марка насосного оборудования | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Макси -мальная | факти-ческая |  |  |
| 1. | пос. Нижнезольский. Подземные водозаборы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 . | Артскважина № 38402/1 |  | 1976 | Эоплейстоценовый водоносный горизонт (QE) | 275 | 25 |  | ЭЦВ 8-25-90 | удовлетворительное |
| 1.2. | Артскважина № 38402/2 |  | 1976 |  | 186 | 9,2 | 9,2 | ЭЦВ 6-6,5-85 | удовлетворительное |
| 2. | ст. Урухская. Подземные водозаборы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Артскважина № 4539/6 |  | 1965 |  | 120 | 7,4 | 7,4 | ЭЦВ 6-6,5-85 | удовлетворительное |
| 2.2. | Артскважина № 4579/1370 |  | 1963 |  | 130 | 7,2 | 7,2 | ЭЦВ 6-6,3-60 | удовлетворительное |
| 2.3. | Артскважина № 4580/1303 |  | 1965 |  | 130 | 5,2 | 5,2 | ЭЦВ 6-6,3-60 | удовлетворительное |
| 2.4. | Артскважина № 8804/3024 |  | 1965 |  | 131 | 5,1 | 5,1 | ЭЦВ 6-6,5-85 | удовлетворительное |
| 3. | г. Георгиевск. Поверхностный водозабор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Дрена № 55 | - | 1970 | Песчано-гравийные галечниковые отложения четвертичного возраста | 1,8-2,7 | 380 | 350 | ЦН 400/105 а -2 шт. | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЦН 400/105 б -1 шт. | удовлетворительное |
| 3.2. | Каптаж № 8618 | 13 | 1970 |  |  |  |  | - | удовлетворительное |
| 4. | ст. Лысогорская |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверхностные водозаборы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Родники №№ 7487, 7488, 7489 (нисходящие) | 1 026 |  | Верхнеплейстоценголоценовые делювиальные |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Родники №№ 9004, 9005 | 1027 |  | отложения |  | 50 | 46 | КМ 50-80-200 - 1 шт | удовлетворительное |
|  |  | 1028 |  |  |  | 100 | 90 | К 100-65-250 - 1 шт | удовлетворительное |
| 5. | пос. Шаумянский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверхностный водозабор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Шахтный колодец | 24.2 |  | Верхнеплейстоценголоценовые аллювиальные отложения |  | 16 | 12 | К 16/20 - 1 шт. | удовлетворительное |
| 6. | пос. Новомихайловский Поверхностный водозабор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Шахтный колодец |  |  |  |  | 45 | 38 | К 80-50-200а - 1 шт | удовлетворительное |
| 7. | пос. Семеновка Подземный водозабор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Артскважина |  |  |  |  | 20 | 8 | К 8/18 - 1 шт | удовлетворительное |
| 8. | Малкинский подземный водозабор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Артскважина № 17/1 | 10624 | 01.03.1997 | Эоплейстоценовонижнеоплейстоценовый (нижнечетвертичный) водоносный комплекс. | 102 | 104 | 104 | ЭЦВ 12-160-140 | частично закольматирована, песчаная пробка |
| 8.2. | Артскважина № 17/2 | 10625 | 01.03.1997 | (QE-QI) | 180 | 100 | 85 | ЭЦВ 12-160-140 | частично закольматирована, пескует |
| 8.3. | Артскважина № 17/3 | 10626 | 01.03.1997 |  | 180 | 150 | 120 | ЭЦВ 12-160-140 | частично закольматирована |
| 8.4. | Артскважина № 17/4 | 10627 | 01.03.1997 |  | 102 | 180 | 125 | ЭЦВ 12-160-140 | частично закольматирована |
| 8.5. | Артскважина № 18/1 | 11035 | 25.07.2000 |  | 110 |  |  |  | переведена в наблюдательную |
| 8.6. | Артскважина № 18/2 | 11036 | 25.07.2000 |  | 188 | 57 | 55 | ЭЦВ 10-65-150 | частично закольматирована |
| 8.7. | Артскважина № 18/3 | 11037 | 25.07.2000 |  | 188 | 147 | 135 | ЭЦВ 12-160-140 | частично закольматирована |
| 8.8. | Артскважина № 18/4 | 11038 | 25.07.2000 |  | 110 | 95 | 80 | ЭЦВ 10-120-140 | частично закольматирована, песчаная пробка, пескует |
| 8.9. | Артскважина № 19/1 | 10635 | 01.03.1997 |  | 95 | 110 | 110 | ЭЦВ 12-160-140 | частично закольматирована |
| 8.10. | Артскважина № 19/2 | 10636 | 01.03.1997 |  | 200 | 90 | 90 | ЭЦВ 10-120-140 | частично закольматирована, песчаная пробка, пескует |
| 8.11. | Артскважина № 19/3 | 10637 | 01.03.1997 |  | 200 |  |  |  | переведена в наблюдательную |
| 8.12. | Артскважина № 19/4 | 10638 | 01.03.1997 |  | 95 |  |  |  | переведена в наблюдательную |
| 8.13. | Артскважина № 20/1 | 11051 | 25.07.2000 |  | 116 | 55 | 55 | ЭЦВ 10-65-150 | частично закольматирована |
| 8.14. | Артскважина № 20/2 | 11052 | 25.07.2000 |  | 192 | 84 | 65 | ЭЦВ 10-65-150 | песчаная пробка |
| 8.15. | Артскважина № 20/3 | 11053 | 25.07.2000 |  | 116 | 150 | 140 | ЭЦВ 12-160-140 | частично закольматирована, песчаная пробка, пескует |
| 8.16. | Артскважина № 20/4 | 11054 | 25.07.2000 |  | 192 |  |  |  | переведена в наблюдательную |
| 8.17. | Артскважина № 22/1 | 10503 | 22.10.2004 |  | 119 | 160 | 140 | ЭЦВ 12-160-140 | частично закольматирована, пескует |
| 8.18. | Артскважина № 22/2 | 10504 | 22.10.2004 |  | 119 | 116 | 116 | ЭЦВ 12-160-140 | состояние удовлетворительное,подпя тник на переходе, пескует |
| 8.19. | Артскважина № 22/3 | 10505 | 22.10.2004 |  | 119 | 185 | 140 | ЭЦВ 12-160-140 | частично закольматирована, пескует |
| 8.20. | Артскважина № 23/1 | 10608 | 30.08.1996 |  | 95 |  |  |  | законсервирована |
| 8.21. | Артскважина № 23/2 | 10609 | 30.08.1996 |  | 95 |  |  |  | переведена в наблюдательную |
| 8.22. | Артскважина № 23/3 | 10610 | 30.08.1996 |  | 95 | 160 | 65 | ЭЦВ 10-65-150 | частично закольматирована, пескует |
| 8.23. | Артскважина № 23/4 | 10611 | 30.08.1996 |  | 95 | 38 | 40 | ЭЦВ 10-65-150 | частично закольматирована, пескует |
| 8.24. | Артскважина № 23/5 | 759 | 10.03.1997 |  | 105 | 40 | 40 | ЭЦВ 8-40-150 | частично закольматирована, пескует |
| 8.25. | Артскважина № 24/1 | 10601 | 30.08.1996 |  | 157 | 60 | 60 | ЭЦВ 10-65-150 | частично закольматирована, пескует |
| 8.26. | Артскважина № 24/2 | 10606 | 30.08.1996 |  | 157 |  |  |  | переведена в наблюдательную |
| 8.27. | Артскважина № 24/3 | 10612 | 30.08.1996 |  | 90 | 64 | 65 | ЭЦВ 10-65-150 | частично закольматирована, пескует |
| 8.28. | Артскважина № 24/4 | 10613 | 30.08.1996 |  | 90 | 90 | 65 | ЭЦВ 10-65-150 | незначительно пескует |
| 8.29. | Артскважина № 24/5 | 10623 | 10.03.1997 |  | 154 | 120 | 120 | ЭЦВ 12-160-140 | частично закольматирована, пескует |
| 8.30. | Артскважина № 25/1 | 252 | 01.01.1991 |  | 82 |  |  |  | переведена в наблюдательную |
| 8.31. | Артскважина № 25/2 | 411 | 01.01.1991 |  | 82 |  |  |  | законсервирована |
| 8.32. | Артскважина № 25/3 | 573 | 30.08.1996 |  | 82 | 63 | 60 | ЭЦВ 10-65-150 | состояние удовлетворительное, пескует |
| 8.33. | Артскважина № 25/4 | 413 | 01.01.1991 |  | 82 | 70 | 65 | ЭЦВ 10-65-150 | частично закольматирована, пескует |
| 8.34. | Артскважина № 25/5 | 10614 | 10.03.1997 |  | 126 | 50 | 42 | ЭЦВ 10-65-150 | частично закольматирована, пескует |
| 8.35. | Артскважина № 26/1 | 414 | 01.01.1991 |  | 125 |  |  |  | переведена в наблюдательную |
| 8.36. | Артскважина № 26/2 | 415 | 01.01.1991 |  | 113 | 40 | 40 | ЭЦВ 10-65-150 | частично закольматирована, пескует |
| 8.37. | Артскважина № 26/3 | 416 | 01.01.1991 |  | 113 | 140 | 65 | ЭЦВ 10-65-150 | частично закольматирована |
| 8.38. | Артскважина № 26/4 | 417 | 01.01.1991 |  | 113 | 130 | 65 | ЭЦВ 10-65-150 | частично закольматирована, пескует |
| 8.39. | Артскважина № 26/5 | 10615 | 10.03.1997 |  | 125 | 115 | 115 | ЭЦВ 12-160-140 | частично закольматирована |
| 8.40. | Артскважина № 27/1 | 418 | 01.01.1991 |  | 111 |  |  |  | переведена в наблюдател ные |
| 8.41. | Артскважина № 27/2 | 419 | 01.01.1991 |  | 111 | 88 | 65 | ЭЦВ 10-65-150 | частично закольматирована, пескует |
| 8.42. | Артскважина № 27/3 | 10602 | 30.08.1996 |  | 110 |  |  |  | законсервирована |
| 8.43. | Артскважина № 27/4 | 10603 | 30.08.1996 |  | 110 |  |  |  | законсервирована |
| 8.44. | Артскважина № 27/5 | 10616 | 10.03.1997 |  | 110 | 95 | 90 | ЭЦВ 12-160-140 | частично закольматирована, пескует |
| 8.45. | Артскважина № 28/1 | 412 | 01.01.1991 |  | 104 | 36 | 36 | ЭЦВ 10-65-150 | частично закольматирована, пескует |
| 8.46. | Артскважина № 28/2 | 10607 | 30.08.1996 |  | 104 | 43 | 43 | ЭЦВ 10-65-150 | частично закольматирована, пескует |
| 8.47. | Артскважина № 28/3 | 10604 | 30.08.1996 |  | 80 |  |  |  | переведена в наблюдательные |
| 8.48. | Артскважина № 28/4 | 10605 | 30.08.1996 |  | 80 | 111 | 65 | ЭЦВ 10-65-150 | частично закольматирована, пескует |
| 8.49 | Артскважина № 28/5 | 10617 | 10.03.1997 |  | 129 |  |  |  | законсервирована |

В таблице ниже представлена сводная характеристика водозаборных сооружений Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г.

Таблица 8. Сводная характеристика водозаборных сооружений Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г.

| № п/п | Наименование объектов |  | Ед. изм. | Значение параметра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВЗУ №1 |  |  | ВЗУ №2 | ВЗУ №3 |  |
| г. Георгиевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Название ВЗУ |  | адрес | Примерно в 0,2 км от ст. Старопавловской по направлению на северо-запад, Кировский район, Ставропольский край |  |  | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Мельничная, 27 |  |  |
| 2. | 1. Малкинское месторождение артезианских подземных вод. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2. Подрусловый водозабор р. Подкумок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество открытых водозаборов |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество артезианских скважин |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество насосных станций 1-ого подъема |  | шт. | - |  |  | 1 |  |  |
| 7. | Количество резервуаров чистой воды, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество водонапорных башен, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  |  |  |  |
| 9. | Протяженность водопроводные сети |  | км | 246,441 |  |  |  |  |  |
| 10. | Наличие резервного питания |  | да, нет |  |  |  | да |  |  |
| 11. | Примечание |  |  | Основной источник – Малкинский групповой водопровод из Малкинского месторождения |  |  | Резервное питание – подрусловый водозабор реки Подкумок |  |  |
| с. Краснокумское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Название ВЗУ – Малкинское месторождение артезианских подземных вод. |  | адрес | Примерно в 0,2 км от ст. Старопавловской по направлению на северо-запад, Кировский район, Ставропольский край |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество открытых водозаборов |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 14. | Количество артезианских скважин |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 15. | Количество насосных станций 2-ого подъема |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 16. | Количество резервуаров чистой воды, их емкость |  | шт., м³ | 2/700;700 |  |  |  |  |  |
| 17. | Количество водонапорных башен, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  |  |  |  |
| 18. | Протяженность водопроводные сети |  | км | 77,728 |  |  |  |  |  |
| 19. | Наличие резервного питания |  | да, нет | нет |  |  |  |  |  |
| 20. | Примечание |  |  | Основной источник – Малкинский групповой водопровод из Малкинского месторождения |  |  |  |  |  |
| ст. Незлобная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Название ВЗУ – Малкинское месторождение артезианских подземных вод. |  | адрес | Примерно в 0,2 км от ст. Старопавловской по направлению на северо-запад, Кировский район, Ставропольский край |  |  |  |  |  |
| 22. | Количество открытых водозаборов |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 23. | Количество артезианских скважин |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 24. | Количество насосных станций 2-ого подъема |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 25. | Количество резервуаров чистой воды, их емкость |  | шт., м³ | 1/5000 |  |  |  |  |  |
| 26. | Количество водонапорных башен, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  |  |  |  |
| 27. | Протяженность водопроводные сети |  | км | 82,734 |  |  |  |  |  |
| 28. | Наличие резервного питания |  | да, нет | нет |  |  |  |  |  |
| 29. | Примечание |  |  | Основной источник – Малкинский групповой водопровод из Малкинского месторождения |  |  |  |  |  |
| пос. Новый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Название ВЗУ – Малкинское месторождение артезианских подземных вод. |  | адрес | Примерно в 0,2 км от ст. Старопавловской по направлению на северо-запад, Кировский район, Ставропольский край |  |  |  |  |  |
| 31. | Количество открытых водозаборов |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 32. | Количество артезианских скважин |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 33. | Количество насосных станций 2-ого подъема |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 34. | Количество резервуаров чистой воды, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  |  |  |  |
| 35. | Количество водонапорных башен, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  |  |  |  |
| 36. | Протяженность водопроводные сети |  | км | 29,646 |  |  |  |  |  |
| 37. | Наличие резервного питания |  | да, нет | нет |  |  |  |  |  |
| 38. | Примечание |  |  | Основной источник – Малкинский групповой водопровод из Малкинского месторождения |  |  |  |  |  |
| пос. Терский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Название ВЗУ – Малкинское месторождение артезианских подземных вод. |  | адрес | Примерно в 0,2 км от ст. Старопавловской по направлению на северо-запад, Кировский район, Ставропольский край |  |  |  |  |  |
| 40. | Количество открытых водозаборов |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 41. | Количество артезианских скважин |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 42. | Количество насосных станций 2-ого подъема |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 43. | Количество резервуаров чистой воды, их емкость |  | шт., м³ | 2/250;500 |  |  |  |  |  |
| 44. | Количество водонапорных башен, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  |  |  |  |
| 45. | Протяженность водопроводные сети |  | км | 2,257 |  |  |  |  |  |
| 46. | Наличие резервного питания |  | да, нет | нет |  |  |  |  |  |
| 47. | Примечание |  |  | Основной источник – Малкинский групповой водопровод из Малкинского месторождения |  |  |  |  |  |
| пос. Шаумянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Название ВЗУ – |  | адрес | Примерно в 0,2 км от ст. Старопавловской по направлению на северо-запад, Кировский район, Ставропольский край |  |  | Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Шаумянский, пер. Ручейный, 5а |  |  |
| 49. | 1. Малкинское месторождение артезианских подземных вод. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | 2. Шахтный водозаборный колодец. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Количество открытых водозаборов |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 52. | Количество артезианских скважин |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 53. | Количество насосных станций 2-ого подъема |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 54. | Количество резервуаров чистой воды, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  | 2/1000;1000 |  |  |
| 55. | Количество водонапорных башен, их емкость |  | шт., м³ | 1/15 |  |  | 1 / 15 |  |  |
| 56. | Протяженность водопроводные сети |  | км | 19,898 |  |  |  |  |  |
| 57. | Наличие резервного питания |  | да, нет |  |  |  | да |  |  |
| 58. | Примечание |  |  | Основной источник – Малкинский групповой водопровод из Малкинского месторождения |  |  | Резервный источник – шахтный водозаборный колодец. РЧВ в нерабочем состоянии |  |  |
| 59. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Георгиевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Название ВЗУ – Малкинское месторождение артезианских подземных вод. |  | адрес | Примерно в 0,2 км от ст. Старопавловской по направлению на северо-запад, Кировский район, Ставропольский край |  |  |  |  |  |
| 61. | Количество открытых водозаборов |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 62. | Количество артезианских скважин |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 63. | Количество насосных станций 2-ого подъема |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 64. | Количество резервуаров чистой воды, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  |  |  |  |
| 65. | Количество водонапорных башен, их емкость |  | шт., м³ | 1/50 |  |  |  |  |  |
| 66. | Протяженность водопроводные сети |  | км | 24,307 |  |  |  |  |  |
| 67. | Наличие резервного питания |  | да, нет | нет |  |  |  |  |  |
| 68. | Примечание |  |  | Основной источник – Малкинский групповой водопровод из Малкинского месторождения |  |  |  |  |  |
| 69. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. им. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Название ВЗУ – Малкинское месторождение артезианских подземных вод |  | адрес | Примерно в 0,2 км от ст. Старопавловской по направлению на северо-запад, Кировский район, Ставропольский край |  |  |  |  |  |
| 71. | Количество открытых водозаборов |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 72. | Количество артезианских скважин |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 73. | Количество насосных станций 2-ого подъема |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 74. | Количество резервуаров чистой воды, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  |  |  |  |
| 75. | Количество водонапорных башен, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  |  |  |  |
| 76. | Протяженность водопроводные сети |  | км | 3,8 |  |  |  |  |  |
| 77. | Наличие резервного питания |  | да, нет | нет |  |  |  |  |  |
| 78. | Примечание |  |  | Основной источник – Малкинский групповой водопровод из Малкинского месторождения |  |  |  |  |  |
| 79. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Александрийская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Название ВЗУ – распределитель Широкий БСК-1 |  | адрес | Ставропольский край, Георгиевский район, 3 км на север от станицы Александрийской. |  |  |  |  |  |
| 81. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Количество открытых водозаборов |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 83. | Количество артезианских скважин |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 84. | Количество насосных станций 2-ого подъема |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 85. | Количество резервуаров чистой воды, их емкость |  | шт., м³ | 2/500 |  |  |  |  |  |
| 86. | Количество водонапорных башен, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  |  |  |  |
| 87. | Протяженность водопроводные сети |  | км | 52,82 |  |  |  |  |  |
| 88. | Наличие резервного питания |  | да, нет | нет |  |  |  |  |  |
| 89. | Примечание |  |  | Основной источник водоснабжения – Обильненский групповой водопровод из распределителя Широкий БСК-1 |  |  |  |  |  |
| ст. Подгорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Название ВЗУ – распределитель Широкий БСК-1 |  | адрес | Ставропольский край, Георгиевский район, 3 км на север от станицы Александрийской. |  |  |  |  |  |
| 91. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Количество открытых водозаборов |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 93. | Количество артезианских скважин |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 94. | Количество насосных станций 2-ого подъема |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 95. | Количество резервуаров чистой воды, их емкость |  | шт., м³ | 2/1000; 2000 |  |  |  |  |  |
| 96. | Количество водонапорных башен, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  |  |  |  |
| 97. | Протяженность водопроводные сети |  | км | 37,1 |  |  |  |  |  |
| 98 | Наличие резервного питания |  | да, нет | нет |  |  |  |  |  |
| 99. | Примечание |  |  | Основной источник водоснабжения – Обильненский групповой водопровод из распределителя Широкий БСК-1 |  |  |  |  |  |
| с. Обильное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Название ВЗУ – распределитель Широкий БСК-1 |  | адрес | Ставропольский край, Георгиевский район, 3 км на север от станицы Александрийской. |  |  |  |  |  |
| 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Количество открытых водозаборов |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 103. | Количество артезианских скважин |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 104. | Количество насосных станций 2-ого подъема |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 105. | Количество резервуаров чистой воды, их емкость |  | шт., м³ | 2/1000; 1500 |  |  |  |  |  |
| 106. | Количество водонапорных башен, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  |  |  |  |
| 107. | Протяженность водопроводные сети |  | км | 65,5 |  |  |  |  |  |
| 108. | Наличие резервного питания |  | да, нет | нет |  |  |  |  |  |
| 109. | Примечание |  |  | Основной источник водоснабжения – Обильненский групповой водопровод из распределителя Широкий БСК-1 |  |  |  |  |  |
| с. Новозаведенное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Название ВЗУ – распределитель Широкий БСК-1 |  | адрес | Ставропольский край, Георгиевский район, 3 км на север от станицы Александрийской. |  |  |  |  |  |
| 111. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Количество открытых водозаборов |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 113. | Количество артезианских скважин |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 114. | Количество насосных станций 2-ого подъема |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 115. | Количество резервуаров чистой воды, их емкость |  | шт., м³ | 2/1000; 1000 |  |  |  |  |  |
| 116. | Количество водонапорных башен, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  |  |  |  |
| 117. | Протяженность водопроводные сети |  | км | 52,86 |  |  |  |  |  |
| 118. | Наличие резервного питания |  | да, нет | нет |  |  |  |  |  |
| 119. | Примечание |  |  | Основной источник водоснабжения – Обильненский групповой водопровод из распределителя Широкий БСК-1 |  |  |  |  |  |
| пос. Новоульяновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Название ВЗУ – распределитель Широкий БСК-1 |  | адрес | Ставропольский край, Георгиевский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - пос. Новоульяновский. Участок находится примерно в 1,6 км от ориентира по направлению на юг |  |  |  |  |  |
| 121. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Количество открытых водозаборов |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 123. | Количество артезианских скважин |  | шт. | - |  |  |  |  |  |
| 124. | Количество насосных станций 1-ого подъема |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 125. | Количество резервуаров чистой воды, их емкость |  | шт., м³ | 5/100; 250; 250; 1000; 2000 |  |  |  |  |  |
| 126. | Количество водонапорных башен, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  |  |  |  |
| 127. | Протяженность водопроводные сети |  | км | 54,829 |  |  |  |  |  |
| 128. | Наличие резервного питания |  | да, нет | нет |  |  |  |  |  |
| 129. | Примечание |  |  | Основной источник водоснабжения – Ульяновский групповой водопровод из распределителя Широкий БСК-1 |  |  |  |  |  |
| пос. Крутоярский, пос. Падинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | Название ВЗУ – распределитель Широкий БСК-1 |  | адрес | Ставропольский край, Георгиевский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - пос. Новоульяновский. Участок находится примерно в 1,6 км от ориентира по направлению на юг |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | Количество открытых водозаборов |  | шт. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | Количество артезианских скважин |  | шт. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Количество насосных станций 2-ого подъема |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Количество резервуаров чистой воды, их емкость |  | шт., м³ | 6/100;100; 250;250; 700;700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. | Количество водонапорных башен, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | Протяженность водопроводные сети |  | км | 27,962 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. | Наличие резервного питания |  | да, нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. | Примечание |  |  | Основной источник водоснабжения – Ульяновский групповой водопровод из распределителя Широкий БСК-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Балковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. | Название ВЗУ – распределитель Саблинский БСК-2 |  | адрес | Ставропольский край, Георгиевский район, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - поселок Балковский. Участок находится примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на юго-восток. |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Количество открытых водозаборов |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | Количество артезианских скважин |  | шт. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | Количество насосных станций 1-ого подъема |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145. | Количество резервуаров чистой воды, их емкость |  | шт., м³ | 4/250; 250; 250;250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. | Количество водонапорных башен, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | Протяженность водопроводные сети |  | км | 33,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148. | Наличие резервного питания |  | да, нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 149. | Примечание |  |  | Основной источник водоснабжения – Балковский водопровод из распределителя Саблинский БСК-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Лысогорская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150. | Название ВЗУ – |  | адрес | Ставропольский край, Георгиевский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - пер.Гремучий, ст. Лысогорская. Участок находится примерно в 450 м от ориентира по направлению на юг. |  |  | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - начало пер. Гремучего ст.Лысогорской. Участок находится примерно в 800 м от ориентира по направлению на юго-восток | Ставропольский край, Георгиевский район, ст.Лысогорская, пер. Карьерный 1А, 2А |  |  |  |
| 151. | 1. Водозаборные колодцы №№ 7488, 7489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152. | 2. Водозаборный колодец № 7487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153. | 3. Водозаборные колодцы №№ 9004, 9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154. | Количество открытых водозаборов |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155. | Количество артезианских скважин |  | шт. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. | Количество насосных станций 1-ого подъема |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157. | Количество резервуаров чистой воды, их емкость |  | шт., м³ | 2/250; 250 |  |  |  | 2/125; 125 |  |  |  |
| 158. | Количество водонапорных башен, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 159. | Протяженность водопроводные сети |  | км | 77,904 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160. | Наличие резервного питания |  | да, нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | Примечание |  |  | Основной источник водоснабжения |  |  | Основной источник водоснабжения | Основной источник водоснабжения |  |  |  |
| хут. Новомихайловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162. | Название ВЗУ – водозаборный колодец |  | адрес | Ставропольский край, Георгиевский район, хут. Новомихайловский |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | Количество открытых водозаборов |  | шт. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 165. | Количество артезианских скважин |  | шт. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. | Количество насосных станций 2-ого подъема |  | шт. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 167. | Количество резервуаров чистой воды, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 168. | Количество водонапорных башен, их емкость |  | шт., м³ | 1/15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | Протяженность водопроводные сети |  | км | 2,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170. | Наличие резервного питания |  | да, нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 171. | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Семеновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. | Название ВЗУ – артезианская скважина |  | адрес | Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Семеновка |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174. | Количество открытых водозаборов |  | шт. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. | Количество артезианских скважин |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176. | Количество насосных станций 2-ого подъема |  | шт. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 177. | Количество резервуаров чистой воды, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. | Количество водонапорных башен, их емкость |  | шт., м³ | 1 / 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179. | Протяженность водопроводные сети |  | км | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180. | Наличие резервного питания |  | да, нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Нижнезольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182. | Название ВЗУ |  | адрес | Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Нижнезольский, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от ориентира |  |  | Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Нижнезольский, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от ориентира |  |  |  |  |
| 183. | 1. Артезианская скважина № 38402/2 |  |  | пос. Нижнезольский |  |  | пос. Нижнезольский |  |  |  |  |
| 184. | 2. Артезианская скважина № 38402/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185. | Количество открытых водозаборов |  | шт. | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 186. | Количество артезианских скважин |  | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 187. | Количество насосных станций 1-ого подъема |  | шт. | 1 |  |  | - |  |  |  |  |
| 188. | Количество резервуаров чистой воды, их емкость |  | шт., м³ | 2/250;150 |  |  | - |  |  |  |  |
| 189. | Количество водонапорных башен, их емкость |  | шт., м³ | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 190. | Протяженность водопроводные сети |  | км | 8,142 |  |  |  |  |  |  |  |
| 191. | Наличие резервного питания |  | да, нет |  |  |  | да |  |  |  |  |
| 192. | Примечание |  |  | Основной источник водоснабжения |  |  | Резервный источник водоснабжения |  |  |  |  |
| ст. Урухская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193. | 1 | Название ВЗУ - Артезианские скважины №№ 4539/6, 4579/1370, 4580/1303, 8804/3024 | адрес |  | Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Урухская, ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Школьная - ул. Озерная, ул. Продольная |  |  |  |  |  |  |
| 194. | 2 | Количество открытых водозаборов | шт. |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 195. | 3 | Количество артезианских скважин | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 196. | 4 | Количество насосных станций 2-ого подъема | шт. |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 197. | 5 | Количество резервуаров чистой воды, их емкость | шт., м³ |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 198. | 6 | Количество водонапорных башен, их емкость | шт., м³ |  | 4/ 15; 35; 15; 25 |  |  |  |  |  |  |
| 199. | 7 | Протяженность водопроводные сети | км |  | 18,4 |  |  |  |  |  |  |
| 200. | 8 | Наличие резервного питания | да, нет |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 201. | 9 | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обильненский водовод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202. | 1 | Название ВЗУ - | адрес |  | Ставропольский край, Георгиевский район, 3 км на север от станицы Александрийской |  |  |  |  |  |  |
| 203. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204. | 2 | Количество открытых водозаборов | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 205. | 3 | Количество артезианских скважин | шт. |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 206. | 4 | Количество насосных станций 2-го подъема | шт. |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 207. | 5 | Количество резервуаров чистой воды, их емкость | шт., м³ |  | 3/250; 250; 250 |  |  |  |  |  |  |
| 208. | 6 | Количество водонапорных башен, их емкость | шт., м³ |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 209. | 7 | Протяженность водопроводные сети | км |  | 31,71 |  |  |  |  |  |  |
| 210. | 8 | Наличие резервного питания | да, нет |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 211. | 9 | Примечание |  |  | Основной источник водоснабжения 4 населенных пунктов Георгиевского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Малкинский водовод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212. | 1 | Название ВЗУ - Малкинское месторождение артезианских подземных вод | адрес |  | Примерно в 0,2 км от станицы Старопавловской по направлению на северо-запад, Кировский район, Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |
| 213. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214. | 2 | Количество открытых водозаборов | шт. |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 215. | 3 | Количество артезианских скважин | шт. |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 216. | 4 | Количество насосных станций 2-го и 3-го подъема | шт. |  | 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |
| 217. | 5 | Количество резервуаров чистой воды, их емкость | шт., м³ |  | 5/1000;1000; 10000;10000;10000 |  |  |  |  |  |  |
| 218. | 6 | Количество водонапорных башен, их емкость | шт., м³ |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 219. | 7 | Протяженность водопроводные сети | км |  | 113,479 |  |  |  |  |  |  |
| 220. | 8 | Наличие резервного питания | да, нет |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 221. | 9 | Примечание |  |  | Основной источник водоснабжения 8 населенных пунктов Георгиевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |

В таблице ниже представлена сводная информация по поверхностным водозаборам Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г.

Таблица 8.1. Сводная информация по поверхностным водозаборам Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г.

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Шаумянский |  |  |  |
| 1. | Водозабор / насосная станция 1-го подъема | наименование | Шахтный колодец №18 |
| 2. | Адрес водозабора / насосной станции 1-го подъема | месторасположение | Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Шаумянский, пер. Ручейный, 5А |
| 3. | Год ввода в эксплуатацию |  | 1990 |
| 4. | Фактическая подача воды в часы max водоразбора | м³/сут. | 48 |
| 5. | Фактическая подача воды в часы min водоразбора | м³/сут. | 38 |
| 6. | Количество напорных линий трубопроводов | Кол-во | 1 |
| 7. | Диаметр напорного трубопровода 1 | мм | 100 |
| 8. | Диаметр напорного трубопровода 2 | мм | - |
| 9. | Наличие приборов учета | (да/нет) | да |
| 10. | Давление воды на выходе в часы max водоразбора | атм. | 2,8 |
| 11. | Давление воды на выходе в часы min водоразбора | атм. | 2,5 |
| 12. | Количество рабочих насосов | шт. | 1 |
| 13. | Тип насоса 1 | марка | К 16/20 |
| 14. | Производительность насоса 1 | м³/час | 16 |
| 15. | Электродвигатель насоса 1 | Тип | АО-2 |
| 16. | Мощность насоса 1 | кВт | 17 |
| 17. | Число оборотов двигателя насоса 1 | об/мин | 3000 |
| 18. | Год установки насоса 1 | Год | 2008 |
| 19. | Количество отработанных часов насоса 1 | Час |  |
| 20. | Необходимость капитального ремонта | (да/нет) | нет |
| 21. | Электроснабжающая организация | наименование | «ПАО» «Россети Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» |
| 22. | Годовой объём потребления электроэнергии | кВт/ч | 22156 |
| 23. | ТП основного электроснабжения | шт., наимен. | ТП1380 |
| 24. | ТП резервного электроснабжения | шт., наимен. | нет |
| хут. Новомихайловский |  |  |  |
| 25. | Насосная станция | наименование | Шахтный колодец |
| 26. | Адрес установки насосного оборудования на водозаборе | месторасположение | Ставропольский край, Георгиевский район, хут. Новомихайловский |
| 27. | Год ввода в эксплуатацию |  | 1975 |
| 28. | Фактическая подача воды в часы max водоразбора | м³/сут. | 35 |
| 29. | Фактическая подача воды в часы min водоразбора | м³/сут. | 30 |
| 30. | Количество напорных линий трубопроводов | Кол-во | 1 |
| 31. | Диаметр напорного трубопровода 1 | мм | 100 |
| 32. | Диаметр напорного трубопровода 2 | мм | - |
| 33. | Наличие приборов учета | (да/нет) | да |
| 34. | Давление воды на выходе в часы max водоразбора | атм. | 2,1 |
| 35. | Давление воды на выходе в часы min водоразбора | атм. | 1,8 |
| 36. | Количество рабочих насосов | шт. | 1 |
| 37. | Тип насоса 1 | марка | К 80-50-200а |
| 38. | Производительность насоса 1 | м³/час | 8 |
| 39. | Электродвигатель насоса 1 | Тип | ВЗГ |
| 40. | Мощность насоса 1 | кВт | 7,5 |
| 41. | Число оборотов двигателя насоса 1 | об/мин | 1500 |
| 42. | Год установки насоса 1 | Год | 1996 |
| 43. | Количество отработанных часов насоса 1 | Час |  |
| 44. | Необходимость капитального ремонта | (да/нет) | нет |
| 45. | Электроснабжающая организация | наименование | «ПАО» «Россети Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» |
| 46. | Годовой объём потребления электроэнергии | кВт/ч | 4456 |
| 47. | ТП основного электроснабжения | шт., наимен. | ТП1377 |
| 48. | ТП резервного электроснабжения | шт., наимен. | нет |

В таблице ниже представлена сводная информация по артезианским скважинам Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г.

Таблица 8.2. Сводная информация по артезианским скважинам Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| Малкинский водозабор |  |  |  |
| 1. | Артезианская скважина/насосная станция первого подъема | № скважины, наименование, месторасположение | Скв. №№ 17/1-28/5 (всего 53 шт., подающих 38 шт.) Примерно в 0,2 км от ст. Старопавловской по направлению на северо-запад, Кировский район, Ставропольский край, 1883 – 2022 г |
| 2. | Год бурения | - |  |
| 3. | Глубина скважины/глубина залегания водозаборного оголовка | м | 168 - 263 |
| 4. | Диаметры колон обсадных труб | мм | 426, 324, 273 |
| 5. | Характеристика фильтра (диаметр/интервал установки) | мм/метр | 273,168, 127/ 91 - 252 |
| 6. | Диаметр водоподъемных труб/водозаборного оголовка | мм | 114 - 168 |
| 7. | Статический уровень | м | 24,5 - 53,7 |
| 8. | Динамический уровень | м | 38,7-105,0 |
| 9. | Марка насосов | наименование | ЭЦВ 10-65-150 |
| 10. | Проектная мощность скважины | м³/час | 2500 |
| 11. | Фактическая подача | м³/час | 2128 |
| 12. | Учет воды (пост, контр.водомер) | УЗРВ | 36 |
| 13. | Наличие резервного питания | да/нет | нет |
| 14. | Примечание |  |  |
| водозабор пос. Нижнезольского |  |  |  |
| 15. | Артезианская скважина/насосная станция первого подъема | № скважины, наименование, месторасположение | Скв. № 38402/2, Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Нижнезольский, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от ориентира |
| 16. | Год бурения | - | 1976 |
| 17. | Глубина скважины/глубина залегания водозаборного оголовка | м | 186 |
| 18. | Диаметры колон обсадных труб | мм | 168 |
| 19. | Характеристика фильтра (диаметр/интервал установки) | дюйм/метр | 127 |
| 20. | Диаметр водоподъемных труб/водозаборного оголовка | мм | 73 |
| 21. | Статический уровень | м | 3,9 |
| 22. | Динамический уровень | м | 12,3 |
| 23. | Марка насосов | наименование | ЭЦВ 6-6,5-105 |
| 24. | Проектная мощность скважины | м³/час | 6,5 |
| 25. | Фактическая подача | м³/час | 6,3 |
| 26. | Учет воды (пост, контр, водомер) |  | УРСВ-311 |
| 27. | Наличие резервного питания | да/нет | нет |
| 28. | Примечание |  |  |
| водозабор ст. Урухской |  |  |  |
| 29. | Артезианская скважина/насосная станция первого подъема | № скважины, наименование, месторасположение | Скв. № 4539/6, Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Урухская, ул. Октябрьская |
| 30. | Год бурения | - | 1956 |
| 31. | Глубина скважины/глубина залегания водозаборного оголовка | м | 120 |
| 32. | Диаметры колон обсадных труб | мм | 127 |
| 33. | Характеристика фильтра (диаметр/интервал установки) | дюйм/метр | 108/90-116 |
| 34. | Диаметр водоподъемных труб/водозаборного оголовка | мм | 50 |
| 35. | Статический уровень | м | -1,4 |
| 36. | Динамический уровень | м | 7 |
| 37. | Марка насосов | наименование | ЭЦВ 6-6,5-85 |
| 38. | Проектная мощность скважины | м³/час | 6,5 |
| 39. | Фактическая подача | м³/час | 4,7 |
| 40. | Учет воды (пост, контр, водомер) |  | ВСКМ 90-50 |
| 41. | Наличие резервного питания | да/нет | нет |
| 42. | Примечание |  |  |
| водозабор ст. Урухской |  |  |  |
| 43. | Артезианская скважина/насосная станция первого подъема | № скважины, наименование, месторасположение | Скв. № 4579/1370, Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Урухская, ул. Ленина |
| 44. | Год бурения | - | 1965 |
| 45. | Глубина скважины/глубина залегания водозаборного оголовка | м | 130 |
| 46. | Диаметры колон обсадных труб | мм | 219 |
| 47. | Характеристика фильтра (диаметр/интервал установки) | мм/метр | 108/102-120 |
| 48. | Диаметр водоподъемных труб/водозаборного оголовка | мм | 50 |
| 49. | Статический уровень | м | -0,5 |
| 50. | Динамический уровень | м | 10 |
| 51. | Марка насосов | наименование | ЭЦВ 6-6,3-60 |
| 52. | Проектная мощность скважины | м³/час | 6,3 |
| 53. | Фактическая подача | м³/час | 2,9 |
| 54. | Учет воды (пост, контр, водомер) |  | ВСКМ 90-50 |
| 55. | Наличие резервного питания | да/нет | нет |
| 56. | Примечание |  |  |
| водозабор ст. Урухской |  |  |  |
| 57. | Артезианская скважина/насосная станция первого подъема | № скважины, наименование, месторасположение | Скв. № 4580/1303, Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Урухская, ул. Школьная – ул. Озерная |
| 58. | Год бурения | - | 1965 |
| 59. | Глубина скважины/глубина залегания водозаборного оголовка | м | 130 |
| 60. | Диаметры колон обсадных труб | мм | 168 |
| 61. | Характеристика фильтра (диаметр/интервал установки) | дюйм/метр | 168 |
| 62. | Диаметр водоподъемных труб/водозаборного оголовка | мм | 50 |
| 63. | Статический уровень | м | 0,5 |
| 64. | Динамический уровень | м | 9 |
| 65. | Марка насосов | наименование | ЭЦВ 6-6,3-60 |
| 66. | Проектная мощность скважины | м³/час | 6,3 |
| 67. | Фактическая подача | м³/час | 3,6 |
| 68. | Учет воды (пост, контр, водомер) |  | ВСКМ 90-50 |
| 69. | Наличие резервного питания | да/нет | нет |
| 70. | Примечание |  |  |
| водозабор ст. Урухской |  |  |  |
| 71. | Артезианская скважина/насосная станция первого подъема | № скважины, наименование, месторасположение | Скв. № 8804/3024, Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Урухская, ул. Продольная |
| 72. | Год бурения | - | 1991 |
| 73. | Глубина скважины/глубина залегания водозаборного оголовка | м | 131 |
| 74. | Диаметры колон обсадных труб | мм | 273 |
| 75. | Характеристика фильтра (диаметр/интервал установки) | дюйм/метр | 114 |
| 76. | Диаметр водоподъемных труб/водозаборного оголовка | мм | 50 |
| 77. | Статический уровень | м | -0,7 |
| 78. | Динамический уровень | м | 10 |
| 79. | Марка насосов | наименование | ЭЦВ 6-6,5-85 |
| 80. | Проектная мощность скважины | м³/час | 6,5 |
| 81. | Фактическая подача | м³/час | 4,1 |
| 82. | Учет воды (пост, контр, водомер) |  | ВСКМ 90-50 |
| 83. | Наличие резервного питания | да/нет | нет |
| 84. | Примечание |  |  |
| водозабор пос. Семеновка |  |  |  |
| 85. | Артезианская скважина/насосная станция первого подъема | № скважины, наименование, месторасположение | Скв. № 2420, Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Семеновка |
| 86. | Год бурения | - | 1977 |
| 87. | Глубина скважины/глубина залегания водозаборного оголовка | м | 180 |
| 88. | Диаметры колон обсадных труб | мм | 168 |
| 89. | Характеристика фильтра (диаметр/интервал установки) | мм/метр | 114/124-175 |
| 90. | Диаметр водоподъемных труб/водозаборного оголовка | мм | 50 |
| 91. | Статический уровень | м | 1 |
| 92. | Динамический уровень | м | 15 |
| 93. | Марка насосов | наименование | К 8/18 |
| 94. | Проектная мощность скважины | м³/час | 8 |
| 95. | Фактическая подача | м³/час | 3 |
| 96. | Учет воды (пост, контр, водомер) |  | ВСКМ 90-50 |
| 97. | Наличие резервного питания | да/нет | нет |
| 98. | Примечание |  |  |

В таблице ниже представлена сводная информация по резервуарам чистой воды (РЧВ) Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г.

Таблица 8.3. Сводная информация по резервуарам чистой воды (РЧВ) Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г.

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Краснокумское |  |  |  |
| 1. | Насосная станция 2-го подъема | наименование | - |
| 2. | Общая емкость РЧВ | куб. м | 1400 |
| 3. | Количество резервуаров | шт. | 2 |
| 4. | Емкость резервуара 1 | куб. м | 700 |
| 5. | Материал резервуара 1 |  | железобетон |
| 6. | Техническое состояние резервуара 1 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 7. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 | год | 1970 |
| 8. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 1 | (да/нет) | нет |
| 9. | Емкость резервуара 2 | куб. м | 700 |
| 10. | Материал резервуара 2 |  | железобетон |
| 11. | Техническое состояние резервуара 2 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 12. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 | год | 1970 |
| 13. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 2 | (да/нет) | нет |
| ст. Незлобная |  |  |  |
| 14. | Насосная станция 2-го подъема | наименование | - |
| 15. | Общая емкость РЧВ | куб. м | 5000 |
| 16. | Количество резервуаров | шт. | 1 |
| 17. | Емкость резервуара 1 | куб. м | 5000 |
| 18. | Материал резервуара 1 |  | железобетон |
| 19. | Техническое состояние резервуара 1 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 20. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 | год | 1994 |
| 21. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 1 | (да/нет) | нет |
| 22. | Емкость резервуара 2 | куб. м |  |
| 23. | Материал резервуара 2 |  |  |
| 24. | Техническое состояние резервуара 2 | (уд./неуд.) |  |
| 25. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 | год |  |
| 26. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 2 | (да/нет) |  |
| пос. Терский |  |  |  |
| 27. | Насосная станция 2-го подъема | наименование | - |
| 28. | Общая емкость РЧВ | куб. м | 750 |
| 29. | Количество резервуаров | шт. | 2 |
| 30. | Емкость резервуара 1 | куб. м | 500 |
| 31. | Материал резервуара 1 |  | железобетон |
| 32. | Техническое состояние резервуара 1 | (уд./неуд.) | неудовлетворительное |
| 33. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 | год | 1980 |
| 34. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 1 | (да/нет) | да |
| 35. | Емкость резервуара 2 | куб. м | 250 |
| 36. | Материал резервуара 2 |  | железобетон |
| 37. | Техническое состояние резервуара 2 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 38. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 | год | 1980 |
| 39. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 2 | (да/нет) | да |
| ст. Александрийская |  |  |  |
| 40. | Насосная станция 2-го подъема | наименование | - |
| 41. | Общая емкость РЧВ | куб. м | 1000 |
| 42. | Количество резервуаров | шт. | 2 |
| 43. | Емкость резервуара 1 | куб. м | 500 |
| 44. | Материал резервуара 1 |  | железобетон |
| 45. | Техническое состояние резервуара 1 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 46. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 | год | 1984 |
| 47. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 1 | (да/нет) | нет |
| 48. | Емкость резервуара 2 | куб. м | 250 |
| 49. | Материал резервуара 2 |  | железобетон |
| 50. | Техническое состояние резервуара 2 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 51. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 | год | 1984 |
| 52. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 2 | (да/нет) | нет |
| ст. Подгорная |  |  |  |
| 53. | Насосная станция 2-го подъема | наименование | - |
| 54. | Общая емкость РЧВ | куб. м | 3000 |
| 55. | Количество резервуаров | шт. | 2 |
| 56. | Емкость резервуара 1 | куб. м | 1000 |
| 57. | Материал резервуара 1 |  | железобетон |
| 58. | Техническое состояние резервуара 1 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 59. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 | год | 1984 |
| 60. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 1 | (да/нет) | нет |
| 61. | Емкость резервуара 2 | куб. м | 2000 |
| 62. | Материал резервуара 2 |  | железобетон |
| 63. | Техническое состояние резервуара 2 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 64. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 | год | 1984 |
| 65. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 2 | (да/нет) | нет |
| с. Обильное |  |  |  |
| 66. | Насосная станция 2-го подъема | наименование | - |
| 67. | Общая емкость РЧВ | куб. м | 2500 |
| 68. | Количество резервуаров | шт. | 2 |
| 69. | Емкость резервуара 1 | куб. м | 1000 |
| 70. | Материал резервуара 1 |  | железобетон |
| 71. | Техническое состояние резервуара 1 | (уд./неуд.) | неудовлетворительное |
| 72. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 | год | 1984 |
| 73. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 1 | (да/нет) | нет |
| 74. | Емкость резервуара 2 | куб. м | 1500 |
| 75. | Материал резервуара 2 |  | железобетон |
| 76. | Техническое состояние резервуара 2 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 77. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 | год | 1984 |
| 78. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 2 | (да/нет) | нет |
| с. Новозаведенное |  |  |  |
| 79. | Насосная станция 2-го подъема | наименование | - |
| 80. | Общая емкость РЧВ | куб. м | 2000 |
| 81. | Количество резервуаров | шт. | 2 |
| 82. | Емкость резервуара 1 | куб. м | 1000 |
| 83. | Материал резервуара 1 |  | железобетон |
| 84. | Техническое состояние резервуара 1 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 85. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 | год | 1984 |
| 86. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 1 | (да/нет) | нет |
| 87. | Емкость резервуара 2 | куб. м | 1500 |
| 88. | Материал резервуара 2 |  | железобетон |
| 89. | Техническое состояние резервуара 2 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 90. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 | год | 1984 |
| 91. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 2 | (да/нет) | нет |
| пос. Новоульяновский |  |  |  |
| 92. | Насосная станция 1-го подъема | наименование | НС «Ульяновская» |
| 93. | Общая емкость РЧВ | куб. м | 3600 |
| 94. | Количество резервуаров | шт. | 5 |
| 95. | Емкость резервуара 1 | куб. м | 1000 |
| 96. | Материал резервуара 1 |  | железобетон |
| 97. | Техническое состояние резервуара 1 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 98. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 | год | 1980 |
| 99. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 1 | (да/нет) | нет |
| 100. | Емкость резервуара 2 | куб. м | 2000 |
| 101. | Материал резервуара 2 |  | железобетон |
| 102. | Техническое состояние резервуара 2 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 103. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 | год | 1980 |
| 104. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 2 | (да/нет) | нет |
| 105. | Емкость резервуара 3 | куб. м | 100 |
| 106. | Материал резервуара 3 |  | железобетон |
| 107. | Техническое состояние резервуара 3 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 108. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 3 | год | 1980 |
| 109. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 3 | (да/нет) | нет |
| 110. | Емкость резервуара 4 | куб. м | 250 |
| 111. | Материал резервуара 4 |  | железобетон |
| 112. | Техническое состояние резервуара 4 | (уд./неуд.) | неудовлетворительное |
| 113. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 4 | год | 1980 |
| 114. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 4 | (да/нет) | нет |
| 115. | Емкость резервуара 5 | куб. м | 250 |
| 116. | Материал резервуара 5 |  | железобетон |
| 117. | Техническое состояние резервуара 5 | (уд./неуд.) | неудовлетворительное |
| 118. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 5 | год | 1980 |
| 119. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 5 | (да/нет) | нет |
| пос. Крутоярский, пос. Падинский |  |  |  |
| 120. | Насосная станция 2-го подъема | наименование | НС «Крутоярская» |
| 121. | Общая емкость РЧВ | куб. м | 2100 |
| 122. | Количество резервуаров | шт. | 6 |
| 123. | Емкость резервуара 1 | куб. м | 100 |
| 124. | Материал резервуара 1 |  | железобетон |
| 125. | Техническое состояние резервуара 1 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 126. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 | год | 1980 |
| 127. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 1 | (да/нет) | нет |
| 128. | Емкость резервуара 2 | куб. м | 100 |
| 129. | Материал резервуара 2 |  | железобетон |
| 130. | Техническое состояние резервуара 2 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 131. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 | год | 1980 |
| 132. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 2 | (да/нет) | нет |
| 133. | Емкость резервуара 3 | куб. м | 250 |
| 134. | Материал резервуара 3 |  | железобетон |
| 135. | Техническое состояние резервуара 3 | (уд./неуд.) | неудовлетворительное |
| 136. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 3 | год | 1980 |
| 137. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 3 | (да/нет) | нет |
| 138. | Емкость резервуара 4 | куб. м | 250 |
| 139. | Материал резервуара 4 |  | железобетон |
| 140. | Техническое состояние резервуара 4 | (уд./неуд.) | неудовлетворительное |
| 141. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 4 | год | 1980 |
| 142. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 4 | (да/нет) | нет |
| 143. | Емкость резервуара 5 | куб. м | 700 |
| 144. | Материал резервуара 5 |  | железобетон |
| 145. | Техническое состояние резервуара 5 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 146. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 5 | год | 1980 |
| 147. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 5 | (да/нет) | нет |
| 148. | Емкость резервуара 5 | куб. м | 700 |
| 149. | Материал резервуара 5 |  | железобетон |
| 150. | Техническое состояние резервуара 5 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 151. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 5 | год | 1980 |
| 152. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 5 | (да/нет) | нет |
| пос. Балковский |  |  |  |
| 153. | Насосная станция 1-го подъема | наименование | НС «Балковская» |
| 154. | Общая емкость РЧВ | куб. м | 1000 |
| 155. | Количество резервуаров | шт. | 4 |
| 156. | Емкость резервуара 1 | куб. м | 250 |
| 157. | Материал резервуара 1 |  | железобетон |
| 158. | Техническое состояние резервуара 1 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 159. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 | год | 1980 |
| 160. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 1 | (да/нет) | нет |
| 161. | Емкость резервуара 2 | куб. м | 250 |
| 162. | Материал резервуара 2 |  | железобетон |
| 163. | Техническое состояние резервуара 2 | (уд./неуд.) | неудовлетворительное |
| 164. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 | год | 1980 |
| 165. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 2 | (да/нет) | нет |
| 166. | Емкость резервуара 3 | куб. м | 250 |
| 167. | Материал резервуара 3 |  | железобетон |
| 168. | Техническое состояние резервуара 3 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 169. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 3 | год | 1980 |
| 170. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 3 | (да/нет) | нет |
| 171. | Емкость резервуара 4 | куб. м | 250 |
| 172. | Материал резервуара 4 |  | железобетон |
| 173. | Техническое состояние резервуара 4 | (уд./неуд.) | неудовлетворительное |
| 174. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 4 | год | 1980 |
| 175. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 4 | (да/нет) | нет |
| ст. Лысогорская |  |  |  |
| 176. | Насосная станция 1-го подъема | наименование | НС №1, НС №2 |
| 177. | Общая емкость РЧВ | куб. м | 750 |
| 178. | Количество резервуаров | шт. | 4 |
| 179. | Емкость резервуара 1 | куб. м | 125 |
| 180. | Материал резервуара 1 |  | железобетон |
| 181. | Техническое состояние резервуара 1 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 182. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 | год | 1971 |
| 183. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 1 | (да/нет) | нет |
| 184. | Емкость резервуара 2 | куб. м | 125 |
| 185. | Материал резервуара 2 |  | железобетон |
| 186. | Техническое состояние резервуара 2 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 187. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 | год | 1971 |
| 188. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 2 | (да/нет) | нет |
| 189. | Емкость резервуара 3 | куб. м | 250 |
| 190. | Материал резервуара 3 |  | железобетон |
| 191. | Техническое состояние резервуара 3 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 192. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 3 | год | 1971 |
| 193. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 3 | (да/нет) | нет |
| 194. | Емкость резервуара 4 | куб. м | 250 |
| 195. | Материал резервуара 4 |  | железобетон |
| 196. | Техническое состояние резервуара 4 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 197. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 4 | год | 1971 |
| 198. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 4 | (да/нет) | нет |
| пос. Нижнезольский |  |  |  |
| 199. | Насосная станция 1-го подъема | наименование | НС |
| 200. | Общая емкость РЧВ | куб. м | 400 |
| 201. | Количество резервуаров | шт. | 2 |
| 202. | Емкость резервуара 1 | куб. м | 250 |
| 203. | Материал резервуара 1 |  | железобетон |
| 204. | Техническое состояние резервуара 1 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 205. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 | год | 1971 |
| 206. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 1 | (да/нет) | нет |
| 207. | Емкость резервуара 2 | куб. м | 150 |
| 208. | Материал резервуара 2 |  | железобетон |
| 209. | Техническое состояние резервуара 2 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 210. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 | год | 1971 |
| 211. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 2 | (да/нет) | нет |
| Малкинский водовод |  |  |  |
| 212. | Насосная станция 2-го подъема | наименование | НС 2-го подъема |
| 213. | Общая емкость РЧВ | куб. м | 2000 |
| 214. | Количество резервуаров | шт. | 2 |
| 215. | Емкость резервуара 1 | куб. м | 1000 |
| 216. | Материал резервуара 1 |  | железобетон |
| 217. | Техническое состояние резервуара 1 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 218. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 | год | 1992 |
| 219. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 1 | (да/нет) | нет |
| 220. | Емкость резервуара 2 | куб. м | 1000 |
| 221. | Материал резервуара 2 |  | железобетон |
| 222. | Техническое состояние резервуара 2 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 223. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 | год | 1992 |
| 224. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 2 | (да/нет) | нет |
| 225. | Емкость резервуара 3 | куб. м | 250 |
| 226. | Материал резервуара 3 |  | железобетон |
| 227. | Техническое состояние резервуара 3 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 228. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 3 | год | 1980 |
| 229. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 3 | (да/нет) | нет |
| 230. | Емкость резервуара 4 | куб. м | 250 |
| 231. | Материал резервуара 4 |  | железобетон |
| 232. | Техническое состояние резервуара 4 | (уд./неуд.) | неудовлетворительное |
| 233. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 4 | год | 1980 |
| 234. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 4 | (да/нет) | нет |
| Малкинский водовод |  |  |  |
| 235. | Насосная станция 3-го подъема | наименование | НС 3-го подъема |
| 236. | Общая емкость РЧВ | куб. м | 30000 |
| 237. | Количество резервуаров | шт. | 3 |
| 238. | Емкость резервуара 1 | куб. м | 10000 |
| 239. | Материал резервуара 1 |  | железобетон |
| 240. | Техническое состояние резервуара 1 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 241. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 | год | 1992 |
| 242. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 1 | (да/нет) | нет |
| 243. | Емкость резервуара 2 | куб. м | 10000 |
| 244. | Материал резервуара 2 |  | железобетон |
| 245. | Техническое состояние резервуара 2 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 246. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 | год | 1992 |
| 247. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 2 | (да/нет) | нет |
| 248. | Емкость резервуара 3 | куб. м | 10000 |
| 249. | Материал резервуара 3 |  | железобетон |
| 250. | Техническое состояние резервуара 3 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 251. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 3 | год | 1992 |
| 252. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 3 | (да/нет) | нет |
| Обильненский водовод |  |  |  |
| 253. | Насосная станция 2-го подъема | наименование | - |
| 254. | Общая емкость РЧВ | куб. м | 750 |
| 255. | Количество резервуаров | шт. | 3 |
| 256. | Емкость резервуара 1 | куб. м | 250 |
| 257. | Материал резервуара 1 |  | железобетон |
| 258. | Техническое состояние резервуара 1 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 259. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 | год | 1983 |
| 260. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 1 | (да/нет) | нет |
| 261. | Емкость резервуара 2 | куб. м | 250 |
| 262. | Материал резервуара 2 |  | железобетон |
| 263. | Техническое состояние резервуара 2 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 264. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 | год | 1983 |
| 265. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 2 | (да/нет) | нет |
| 266. | Емкость резервуара 3 | куб. м | 250 |
| 267. | Материал резервуара 3 |  | железобетон |
| 268. | Техническое состояние резервуара 3 | (уд./неуд.) | удовлетворительное |
| 269. | Год ввода в эксплуатацию резервуара 3 | год | 1984 |
| 270. | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 3 | (да/нет) | нет |

В таблице ниже представлен перечень параметров водонапорных башен Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г.

Таблица 9. Перечень параметров водонапорных башен Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г.

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Георгиевская |  |  |  |
| 1. | Адрес расположения |  | Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Георгиевская |
| 2. | Год ввода в эксплуатацию | год | 2011 |
| 3. | Емкость | куб. м | 50 |
| 4. | Высота | м | 25 |
| 5. | Наличие приборов автоматики контроля | (да/нет) | нет |
| 6. | Материал бака | наимен. | сталь |
| 7. | Материал башни | наимен. | сталь |
| 8. | Примечание |  |  |
| пос. Шаумянский |  |  |  |
| 9. | Адрес расположения |  | Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Шаумянский, пер. Ручейный, 5А |
| 10. | Год ввода в эксплуатацию | год | 1990 |
| 11. | Емкость | куб. м | 15 |
| 12. | Высота | м | 15 |
| 13. | Наличие приборов автоматики контроля | (да/нет) | нет |
| 14. | Материал бака | наимен. | сталь |
| 15. | Материал башни | наимен. | сталь |
| 16. | Примечание |  | Используется на резервном источнике в случае аварийных ситуаций на основном источнике водоснабжения |
| хут. Новомихайловский |  |  |  |
| 17. | Адрес расположения |  | Ставропольский край, Георгиевский район, хут. Новомихайловский |
| 18. | Год ввода в эксплуатацию | год | 1970 |
| 19. | Емкость | куб. м | 15 |
| 20. | Высота | м | 9 |
| 21. | Наличие приборов автоматики контроля | (да/нет) | да |
| 22. | Материал бака | наимен. | сталь |
| 23. | Материал башни | наимен. | сталь |
| 24. | Примечание |  |  |
| пос. Семеновка |  |  |  |
| 25. | Адрес расположения |  | Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Семеновка |
| 26. | Год ввода в эксплуатацию | год | 1973 |
| 27. | Емкость | куб. м | 15 |
| 28. | Высота | м | 15 |
| 29. | Наличие приборов автоматики контроля | (да/нет) | нет |
| 30. | Материал бака | наимен. | сталь |
| 31. | Материал башни | наимен. | сталь |
| 32. | Примечание |  |  |
| ст. Урухская |  |  |  |
| 33. | Адрес расположения |  | Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Урухская, ул. Октябрьская |
| 34. | Год ввода в эксплуатацию | год | 1970 |
| 35. | Емкость | куб. м | 15 |
| 36. | Высота | м | 18 |
| 37. | Наличие приборов автоматики контроля | (да/нет) | да |
| 38. | Материал бака | наимен. | сталь |
| 39. | Материал башни | наимен. | сталь |
| 40. | Примечание |  |  |
| ст. Урухская |  |  |  |
| 41. | Адрес расположения |  | Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Урухская, ул. Ленина |
| 42. | Год ввода в эксплуатацию | год | 1970 |
| 43. | Емкость | куб. м | 15 |
| 44. | Высота | м | 20 |
| 45. | Наличие приборов автоматики контроля | (да/нет) | да |
| 46. | Материал бака | наимен. | сталь |
| 47. | Материал башни | наимен. | сталь |
| 48. | Примечание |  |  |
| ст. Урухская |  |  |  |
| 49. | Адрес расположения |  | Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Урухская, ул. Школьная – ул. Озерная |
| 50. | Год ввода в эксплуатацию | год | 1970 |
| 51. | Емкость | куб. м | 25 |
| 52. | Высота | м | 20 |
| 53. | Наличие приборов автоматики контроля | (да/нет) | да |
| 54. | Материал бака | наимен. | сталь |
| 55. | Материал башни | наимен. | сталь |
| 56. | Примечание |  |  |
| ст. Урухская |  |  |  |
| 57. | Адрес расположения |  | Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Урухская, ул. Продольная |
| 58. | Год ввода в эксплуатацию | год | 1970 |
| 59. | Емкость | куб. м | 35 |
| 60. | Высота | м | 23 |
| 61. | Наличие приборов автоматики контроля | (да/нет) | да |
| 62. | Материал бака | наимен. | сталь |
| 63. | Материал башни | наимен. | сталь |
| 64. | Примечание |  |  |

Технологическая зона 1

На сегодняшний день технологическая зона 1 снабжается водой из Малкинского водовода. Он охватывает 8 населенных пунктов, а именно: ст. Георгиевская, пос. Нижнезольский, х. им. Кирова, пос. Новый, г. Георгиевск, пос. Шаумянский, с. Краснокумское, пос. Терский. Вода поднимается из скважин, расположенных кустарно, с помощью насосной станции 2 подъема. Далее вода идет по магистральным сетям Малкинского водовода и распределяется по всем населенным пунктам.

Станица Георгиевская имеет насосную станцию и резервуар, который наполняется из Малкинского водовода.

Город Георгиевск имеет дополнительный источник водоснабжения, подрусловый водозабор р. Подкумок.

Поселок Шаумянский также имеет дополнительный источник водоснабжения в виде шахтного колодца.

Водоснабжение в пос. Терский осуществляется от сетей филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Малкинская система подачи воды». Вода поступает в приёмные резервуары 220 м3 и 500 м3. Водопроводная сеть имеет общую протяжённость 5,5 км из асбестоцементных, и стальных труб Д = 100 - 200 мм. Протяженность магистральных водоводов – 3,6 км.

Водонапорных башен – нет. Артезианских скважин – нет. Очистка воды – обеззараживание воды жидким хлором. Норматив потребления воды – 127,10 л/чел. сут. Износ уличных водопроводных сетей – около 70 %.

Рисунок 5. Границы технологической зоны № 1

Технологическая зона 2.

Технологическая зона 2 обслуживается Обильненским групповым водопроводом и охватывает 4 населенных пункта: ст. Подгорная, ст. Александрийская, с. Новозаведенное, с. Обильное.

Забор воды осуществляется из распределителя «Широкий» в две нитки из стальных и асбестоцементных труб Д=500 мм протяжённостью 535 м и 125 м для наполнения в водоёмах-отстойниках ёмкостью 250 тыс. м³ и 1616 тыс. м³. Водозаборные линии оборудованы сороудерживающими решётками и рыбозащитными сетками. Водоём и комплекс очистных сооружений общий для всей технологической зоны. Он находятся в 2,5 км севернее ст. Александрийской. Вода из водоёмов-отстойников поступает для очистки на медленные фильтры. Медленные фильтры в количестве 3-х штук размером 60х24 м выполнены из монолитного и сборного железобетона, предназначены для очистки воды от примесей. Общая производительность медленных фильтров 240 л/сек, 21,7 тыс.м3 /сут. Хлораторная оборудована хлораторами типа ЛОНИИ. Далее вода по Обильненскому групповому водопроводу подаётся в разводящую сеть населенных пунктов.

Рисунок 6. Границы технологической зоны № 2

Технологическая зона 3.

Технологическая зона 3охватывает 4 населенных пункта: пос. Новоульяновский, с. Ульяновка, пос. Крутоярский, пос. Падинский.

Водоснабжение поселков Ульяновка и Новоульяновского осуществляется из распределителя «Широкий» Большого Ставропольского канала. Объём водоёмов-отстойников 2х150 тыс. м³. Объем резервуаров на территории очистных сооружений водоснабжения - 3 тыс. куб. м. Вода после предварительной очистки на водоочистительных установках «Исток» подвергается обеззараживанию и по Ульяновскому групповому водопроводу подается в разводящую сеть поселка.

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 31,5 км. Основная часть водопроводных сетей была проложена до 1987 г. Основная масса водопроводных сетей состоит из стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных труб диаметром от 25 до 300 мм. Износ водопроводных сетей (кроме полиэтиленовых) составляет более 80 %.

Водоснабжение поселка Крутоярского осуществляется из резервуаров чистой воды пос. Крутоярского, куда вода подается от Ульяновской насосной станции по Ульяновскому групповому водопроводу.

Водоснабжение поселка Падинского осуществляется из резервуаров, расположенных в пос. Падинском, куда вода подается по Ульяновскому групповому водопроводу от насосной станции 2-го подъема, расположенной в пос. Крутоярском.

Централизованное водоснабжение населенных пунктов технологической зоны обеспечивает ПТП Георгиевское филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Южный».

Общая протяженность водопроводных сетей - 35,4 км. Износ водопроводных сетей (кроме полиэтиленовых) составляет 100 %.

Рисунок 7. Границы технологической зоны № 3

Технологическая зона 4

Источник водоснабжения – Большой Ставропольский канал (2 очередь).

Водозабор и его характеристика - забор воды осуществляется из распределителя «Саблинский» ПК 399+00.  Вода подаётся насосной станцией по двум стальным трубопроводам диаметром 150 мм длиной 60 м. Водозаборные оголовки оборудованы сороудерживающими решётками и сетками. Далее насосная станция по стальному трубопроводу диаметром 
219 мм подаёт воду в два водоёма-отстойника, общим объёмом 
60 тыс. м³. Очистка воды от примесей осуществляется на фильтрах очистных сооружений водоснабжения. Для обеззараживания питьевой воды и подачи её потребителям предназначена хлораторная установка «ХЛОРЭФС». После водоподготовки вода с помощью насосной станции подается по двум стальным трубопроводам диаметром 219 мм в резервуары объёмом по 
2х250 м³, расположенные на территории ОСВ, далее - в регулирующие резервуары по 2х250 м³ каждый, расположенные в 250 м на юг от пос. Балковского. Затем вода поступает в разводящую сеть посёлка.

Рисунок 8. Границы технологической зоны № 4

Технологическая зона 5

Водозабор осуществляется из колодца № 18, расположенного в восточной части пос. Шаумянского.

Из колодца вода с помощью насоса поступает в водонапорную башню Рожновского объёмом 15 куб. м. Затем вода самотёком подаётся в разводящую сеть по пер. Ручейного, ул. Козыря и к прочим потребителям пос. Шаумянского.

Рисунок 9. Границы технологической зоны № 5

Технологическая зона 6

Водозабор в поселке Нижнезольском осуществляется из подземных источников. Вода с помощью насоса поднимается из водозаборной скважины, расположенных на территории поселка, и подается с помощью насосной станции в резервуары. Далее вода поступает в разводящую сеть поселка.

Рисунок 10. Границы технологической зоны № 6

Технологическая зона 7

Потребителями питьевой воды хут. Новомихайловского являются жилая застройка и объекты соцкультбыта. Водозабор осуществляется из шахтного колодца.

Вода с помощью насоса поступает в водонапорную башню Рожновского объёмом 15 куб. м, откуда самотёком подаётся в разводящую сеть 
хут. Новомихайловского.

Водопровод хут. Новомихайловского построен в 1975 г. из стальных труб Д=50-100 мм. Общая протяжённость сетей 3,8 км.

Централизованное водоснабжение населенного пункта и обслуживание сетей обеспечивает ПТП Георгиевское филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Южный».

На сегодняшний день износ основных фондов составляет 72 %.

Технологическая зона 8

Потребителями питьевой воды пос. Семёновка являются жилая застройка и объекты соцкультбыта.

Водозабор осуществляется из артезианской скважины. Далее вода с помощью насоса поступает в водонапорную башню Рожновского объёмом 15 куб. м, откуда самотёком подаётся в разводящую сеть пос. Семёновка.

Водопровод пос. Семёновка построен из чугунных, стальных, асбестоцементных труб Д=50-100 мм. Общая протяжённость сетей 1,9 км.

Централизованное водоснабжение населенного пункта и обслуживание сетей обеспечивает ПТП Георгиевское филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Южный».

На сегодняшний день износ основных фондов составляет 85 %.

Рисунок 11. Границы технологической зоны № 7 и № 8

Технологическая зона 9

Потребителями питьевой воды в ст. Лысогорской являются жилая застройка, промышленные объекты и объекты соцкультбыта.

Источником водоснабжения в ст. Лысогорской являются 5 водозаборных колодцев, расположенных в балках Большая Гремучая, Малая Гремучая, балка Малахова и в пойме р. Подкумок.

Из водозаборных колодцев (родников), расположенных в балках Гремучая и Малахова вода поступает в 2 резервуара объёмом 250 м, затем насосной станцией, находящейся по ул. Верхней, производится подача воды в разводящую сеть ст. Лысогорской.

Насосной станцией, находящейся на подрусловом водозаборе, в пойме   р. Подкумок вода подаётся в разводящую сеть, где происходит смешивание воды.

Водопроводная сеть имеет общую протяжённость 29,8 км из асбестоцементных, стальных и полиэтиленовых труб Д = 100 – 200 мм. Средний износ сети составляет около 65 %.

С учетом длительного срока эксплуатации большого количества трубопроводов в станице существует достаточно высокая аварийность водопроводных сетей.

Рисунок 12. Границы технологической зоны № 9

Технологическая зона 10

Технологическая зона 10 ст. Урухской. На территории ст. Урухской Георгиевского района Ставропольского края услуги по водоснабжению потребителям оказывает ПТП Георгиевское филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал»-«Южный». Основными природными ресурсами являются подземные воды питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности.

Существующими объектами водоснабжения являются:

4 артезианские скважины для централизованного водоснабжения;

2 артезианские скважины для нецентрализованного водоснабжения;

3 артезианские скважины находятся в резерве и не включены в общую систему.

Данные сети не являются кольцевыми. Общая протяженность водопроводной сети ст. Урухской составляет 18,4 км.

Максимальная производительность скважин 600 куб. м./сутки, среднее водопотребление составляет 300 куб. м/сутки.

Рисунок 13. Границы технологической зоны № 10

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

В таблице ниже представлена Сводная информация по насосным станциям Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г.

Таблица 10. Перечень параметров сооружений и оборудования насосных станций Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г.

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Ед. изм. |  | Значение параметра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Георгиевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Насосная станция 1-го подъема |  |  | наименование |  | НС №1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Адрес насосной станции 1-го подъема |  |  | месторасположение |  | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Мельничная, 27 |  |  |  |  |  |
| 3. | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | 1970 |  |  |  |  |  |
| 4. | Процент износа здания насосной станции 1-го подъема |  |  | % |  | 76,5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Категория насосной станции 1-го подъема |  |  |  |  | НС 1-го подъема |  |  |  |  |  |
| 6. | Фактическая подача воды в часы max водоразбора |  |  | м³/сут. |  | 1330 |  |  |  |  |  |
| 7. | Фактическая подача воды в часы min водоразбора |  |  | м³/сут. |  | 304 |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество напорных линий трубопроводов из здания станции |  |  | кол-во |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Диаметр напорного трубопровода 1 |  |  | мм |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 10. | Диаметр напорного трубопровода 2 |  |  | мм |  | - |  |  |  |  |  |
| 11. | Наличие приборов учета |  |  | (да/нет) |  | да |  |  |  |  |  |
| 12. | Давление воды на выходе в часы max водоразбора |  |  | атм. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 13. | Давление воды на выходе в часы min водоразбора |  |  | атм. |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
| 14. | Количество рабочих насосов |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 15. | Тип насоса 1 |  |  | марка |  | ЦН 400/105 а |  |  |  |  |  |
| 16. | Производительность насоса 1 |  |  | м³/час |  | 380 |  |  |  |  |  |
| 17. | Электродвигатель насоса 1 |  |  | Тип |  | А-3-31552 |  |  |  |  |  |
| 18. | Мощность насоса 1 |  |  | кВт |  | 160 |  |  |  |  |  |
| 19. | Число оборотов двигателя насоса 1 |  |  | об/мин |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 20. | Год установки насоса 1 |  |  | Год |  | 1996 |  |  |  |  |  |
| 21. | Количество отработанных часов насоса 1 |  |  | Час |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Необходимость капитального ремонта |  |  | (да/нет) |  | нет |  |  |  |  |  |
| 23. | Тип насоса 2 |  |  | марка |  | ЦН 400/105 а |  |  |  |  |  |
| 24. | Производительность насоса 2 |  |  | м³/час |  | 380 |  |  |  |  |  |
| 25. | Электродвигатель насоса 2 |  |  | Тип |  | А-102-4М |  |  |  |  |  |
| 26. | Мощность насоса 2 |  |  | кВт |  | 160 |  |  |  |  |  |
| 27. | Число оборотов электродвигателя насоса 2 |  |  | об/мин |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 28. | Год установки насоса 2 |  |  | Год |  | 1996 |  |  |  |  |  |
| 29. | Количество отработанных часов насоса 2 |  |  | Час |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Необходимость капитального ремонта |  |  | (да/нет) |  | нет |  |  |  |  |  |
| 31. | Электроснабжающая организация |  |  | наименование |  | «ПАО» «Россети Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» |  |  |  |  |  |
| 32. | Годовой объём потребления электроэнергии |  |  | кВт/ч |  | 268303 |  |  |  |  |  |
| 33. | ТП основного электроснабжения |  |  | шт., наимен. |  | ТП-66 |  |  |  |  |  |
| 34. | ТП резервного электроснабжения |  |  | шт., наимен. |  | нет |  |  |  |  |  |
| пос. Новоульяновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Насосная станция 1-го подъема |  | наименование |  |  |  |  | НС «Ульяновская» |  |  |
| 36. | Адрес насосной станции 1-го подъема |  | месторасположение |  |  |  |  | Ставропольский край, Георгиевский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – пос. Новоульяновский Участок находится примерно в 1,2 км от ориентира по направлению на запад |  |  |
| 37. | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  | 1970 |  |  |
| 38. | Процент износа здания насосной станции 1-го подъема |  | % |  |  |  |  | 77 |  |  |
| 39. | Категория насосной станции 1-го подъема |  |  |  |  |  |  | НС 1-го подъема |  |  |
| 40. | Фактическая подача воды в часы max водоразбора |  | м³/сут. |  |  |  |  | 740 |  |  |
| 41. | Фактическая подача воды в часы min водоразбора |  | м³/сут. |  |  |  |  | 480 |  |  |
| 42. | Количество напорных линий трубопроводов из здания станции |  | Кол-во |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 43. | Диаметр напорного трубопровода 1 |  | мм |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 44. | Диаметр напорного трубопровода 2 |  | мм |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 45. | Наличие приборов учета |  | (да/нет) |  |  |  |  | да |  |  |
| 46. | Давление воды на выходе в часы max водоразбора |  | атм. |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 47. | Давление воды на выходе в часы min водоразбора |  | атм. |  |  |  |  | 2,1 |  |  |
| 48. | Количество рабочих насосов |  | шт. |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 49. | Тип насоса 1 |  | марка |  |  |  |  | ЦНС 60/231 |  |  |
| 50. | Производительность насоса 1 |  | м³/час |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 51. | Электродвигатель насоса 1 |  | Тип |  |  |  |  | АО-2 |  |  |
| 52. | Мощность насоса 1 |  | кВт |  |  |  |  | 37 |  |  |
| 53. | Число оборотов двигателя насоса 1 |  | об/мин |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| 54. | Год установки насоса 1 |  | Год |  |  |  |  | 2008 |  |  |
| 55. | Количество отработанных часов насоса 1 |  | Час |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Необходимость капитального ремонта |  | (да/нет) |  |  |  |  | нет |  |  |
| 57. | Тип насоса 2 |  | марка |  |  |  |  | ЦНС 60/66 |  |  |
| 58. | Производительность насоса 2 |  | м³/час |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 59. | Электродвигатель насоса 2 |  | Тип |  |  |  |  | АО-2 |  |  |
| 60. | Мощность насоса 2 |  | кВт |  |  |  |  | 22 |  |  |
| 61. | Число оборотов электродвигателя насоса 2 |  | об/мин |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| 62. | Год установки насоса 2 |  | Год |  |  |  |  | 2008 |  |  |
| 63. | Количество отработанных часов насоса 2 |  | Час |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Необходимость капитального ремонта |  | (да/нет) |  |  |  |  | нет |  |  |
| 65. | Тип насоса 3 |  | марка |  |  |  |  | ЦНС 60/66 |  |  |
| 66. | Производительность насоса 3 |  | м³/час |  |  |  |  | 38 |  |  |
| 67. | Электродвигатель насоса 3 |  | Тип |  |  |  |  | АИР-180М2 |  |  |
| 68. | Мощность насоса 3 |  | кВт |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 69. | Число оборотов электродвигателя насоса 3 |  | об/мин |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| 70. | Год установки насоса 3 |  | Год |  |  |  |  | 2023 |  |  |
| 71. | Количество отработанных часов насоса 3 |  | Час |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Необходимость капитального ремонта |  | (да/нет) |  |  |  |  | нет |  |  |
| 73. | Электроснабжающая организация |  | наименование |  |  |  |  | «ПАО» «Россети Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» |  |  |
| 74. | Годовой объём потребления электроэнергии |  | кВт/ч |  |  |  |  | 227100 |  |  |
| 75. | ТП основного электроснабжения |  | шт., наимен. |  |  |  |  | ТП1576 |  |  |
| 76. | ТП резервного электроснабжения |  | шт., наимен. |  |  |  |  | нет |  |  |
| пос. Крутоярский, пос. Падинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Насосная станция 2-го подъема |  | наименование |  |  |  |  | НС «Крутоярская» |  |  |
| 78. | Адрес насосной станции 2-го подъема |  | месторасположение |  |  |  |  | Ставропольский край, Георгиевский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - пос.Крутоярский. Участок находится примерно в 4,4 км от ориентира по направлению на северо-запад |  |  |
| 79. | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  | 1980 |  |  |
| 80. | Процент износа здания насосной станции 2-го подъема |  | % |  |  |  |  | 83,9 |  |  |
| 81. | Категория насосной станции 2-го подъема |  |  |  |  |  |  | НС 2-го подъема |  |  |
| 82. | Фактическая подача воды в часы max водоразбора |  | м³/сут. |  |  |  |  | 370 |  |  |
| 83. | Фактическая подача воды в часы min водоразбора |  | м³/сут. |  |  |  |  | 220 |  |  |
| 84.. | Количество напорных линий трубопроводов из здания станции |  | Кол-во |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 85. | Диаметр напорного трубопровода 1 |  | мм |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 86. | Диаметр напорного трубопровода 2 |  | мм |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 87. | Наличие приборов учета |  | (да/нет) |  |  |  |  | да |  |  |
| 88. | Давление воды на выходе в часы max водоразбора |  | атм. |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 89. | Давление воды на выходе в часы min водоразбора |  | атм. |  |  |  |  | 2,3 |  |  |
| 90. | Количество рабочих насосов |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 91. | Тип насоса 1 |  | марка |  |  |  |  | ЦНС 38/154 |  |  |
| 92. | Производительность насоса 1 |  | м³/час |  |  |  |  | 38 |  |  |
| 93. | Электродвигатель насоса 1 |  | Тип |  |  |  |  | АИР-180М2 |  |  |
| 94. | Мощность насоса 1 |  | кВт |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 95. | Число оборотов двигателя насоса 1 |  | об/мин |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| 96. | Год установки насоса 1 |  | Год |  |  |  |  | 2023 |  |  |
| 97. | Количество отработанных часов насоса 1 |  | Час |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Необходимость капитального ремонта |  | (да/нет) |  |  |  |  | нет |  |  |
| 99. | Тип насоса 2 |  | марка |  |  |  |  | ЦНС 38/154 |  |  |
| 100. | Производительность насоса 2 |  | м³/час |  |  |  |  | 38 |  |  |
| 101. | Электродвигатель насоса 2 |  | Тип |  |  |  |  | АО-2 |  |  |
| 102. | Мощность насоса 2 |  | кВт |  |  |  |  | 37 |  |  |
| 103. | Число оборотов электродвигателя насоса 2 |  | об/мин |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| 104. | Год установки насоса 2 |  | Год |  |  |  |  | 2008 |  |  |
| 105. | Количество отработанных часов насоса 2 |  | Час |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Необходимость капитального ремонта |  | (да/нет) |  |  |  | нет |  |  |  |
| 107. | Электроснабжающая организация |  | наименование |  |  |  | «ПАО» «Россети Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» |  |  |  |
| 108. | Годовой объём потребления электроэнергии |  | кВт/ч |  |  |  | 72521 |  |  |
| 109. | ТП основного электроснабжения |  | шт., наимен. |  |  |  | ТП1606 |  |  |
| 110. | ТП резервного электроснабжения |  | шт., наимен. |  |  |  | нет |  |  |
| пос. Балковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Насосная станция 1-го подъема | наименование |  |  |  |  | НС |  |  |
| 112. | Адрес насосной станции 1-го подъема | месторасположение |  |  |  |  | Ставропольский край, Георгиевский район. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - поселок Балковский. Участок находится примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на юго-восток. |  |  |
| 113. | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  | 1980 |  |  |
| 114. | Процент износа здания насосной станции 1-го подъема | % |  |  |  |  | 99,8 |  |  |
| 115. | Категория насосной станции 1-го подъема |  |  |  |  |  | НС 1-го подъема |  |  |
| 116. | Фактическая подача воды в часы max водоразбора | м³/сут. |  |  |  |  | 210 |  |  |
| 117. | Фактическая подача воды в часы min водоразбора | м³/сут. |  |  |  |  | 170 |  |  |
| 118. | Количество напорных линий трубопроводов из здания станции | Кол-во |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 119. | Диаметр напорного трубопровода 1 | мм |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 120. | Диаметр напорного трубопровода 2 | мм |  |  |  |  | - |  |  |
| 121. | Наличие приборов учета | (да/нет) |  |  |  |  | да |  |  |
| 122. | Давление воды на выходе в часы max водоразбора | атм. |  |  |  |  | 2,8 |  |  |
| 123. | Давление воды на выходе в часы min водоразбора | атм. |  |  |  |  | 2,1 |  |  |
| 124. | Количество рабочих насосов | шт. |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 125. | Тип насоса 1 | марка |  |  |  |  | К 160/30 |  |  |
| 126. | Производительность насоса 1 | м³/час |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 127. | Электродвигатель насоса 1 | Тип |  |  |  |  | АИР 180М4 |  |  |
| 128. | Мощность насоса 1 | кВт |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 129. | Число оборотов двигателя насоса 1 | об/мин |  |  |  |  | 1500 |  |  |
| 130. | Год установки насоса 1 | Год |  |  |  |  | 2001 |  |  |
| 131. | Количество отработанных часов насоса 1 | Час |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | Необходимость капитального ремонта | (да/нет) |  |  |  |  | нет |  |  |
| 133. | Тип насоса 2 | марка |  |  |  |  | ЦМФ 50/10 |  |  |
| 134. | Производительность насоса 2 | м³/час |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 135. | Электродвигатель насоса 2 | Тип |  |  |  |  | ЦМФ |  |  |
| 136. | Мощность насоса 2 | кВт |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 137. | Число оборотов электродвигателя насоса 2 | об/мин |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| 138. | Год установки насоса 2 | Год |  |  |  |  | 2008 |  |  |
| 139. | Количество отработанных часов насоса 2 | Час |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. | Необходимость капитального ремонта | (да/нет) |  |  |  |  | нет |  |  |
| 141. | Тип насоса 3 | марка |  |  |  |  | Д200-36АУХЛ |  |  |
| 142. | Производительность насоса 3 | м³/час |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 143. | Электродвигатель насоса 3 | Тип |  |  |  |  | АИР 180М4 |  |  |
| 144. | Мощность насоса 3 | кВт |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 145. | Число оборотов электродвигателя насоса 3 | об/мин |  |  |  |  | 1500 |  |  |
| 146. | Год установки насоса 3 | Год |  |  |  |  | 1998 |  |  |
| 147. | Количество отработанных часов насоса 3 | Час |  |  |  |  |  |  |  |
| 148. | Необходимость капитального ремонта | (да/нет) |  |  |  |  | нет |  |  |
| 149. | Электроснабжающая организация | наименование |  |  |  |  | «ПАО» «Россети Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» |  |  |
| 150. | Годовой объём потребления электроэнергии | кВт/ч |  |  |  |  | 41153 |  |  |
| 151. | ТП основного электроснабжения | шт., наимен. |  |  |  |  | ТП1459 |  |  |
| 152. | ТП резервного электроснабжения | шт., наимен. |  |  |  |  | нет |  |  |
| ст. Лысогорская НС №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153. | Насосная станция 1-го подъема | наименование |  |  |  |  | НС №1 |  |  |
| 154. | Адрес насосной станции 1-го подъема | месторасположение |  |  |  |  | Ставропольский край, Георгиевский район, станица Лысогорская, ул. Верхняя, 163 Б |  |  |
| 155. | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  | 1971 |  |  |
| 156. | Процент износа здания насосной станции 1-го подъема | % |  |  |  |  | 88,8 |  |  |
| 157. | Категория насосной станции 1-го подъема |  |  |  |  |  | НС 1-го подъема |  |
| 158. | Фактическая подача воды в часы max водоразбора | м³/сут. |  |  |  |  | 900 |  |
| 159. | Фактическая подача воды в часы min водоразбора | м³/сут. |  |  |  |  | 660 |  |
| 160. | Количество напорных линий трубопроводов из здания станции | Кол-во |  |  |  |  | 1 |  |
| 161. | Диаметр напорного трубопровода 1 | мм |  |  |  |  | 200 |  |
| 162. | Диаметр напорного трубопровода 2 | мм |  |  |  |  | - |  |
| 163. | Наличие приборов учета | (да/нет) |  |  |  |  | да |  |
| 164. | Давление воды на выходе в часы max водоразбора | атм. |  |  |  |  | 2,6 |  |
| 165. | Давление воды на выходе в часы min водоразбора | атм. |  |  |  |  | 2,1 |  |
| 166. | Количество рабочих насосов | шт. |  |  |  |  | 2 |  |
| 167. | Тип насоса 1 | марка |  |  |  |  | КМ 50-80-200 |  |
| 168. | Производительность насоса 1 | м³/час |  |  |  |  | 50 |  |
| 169. | Электродвигатель насоса 1 | Тип |  |  |  |  | АИР 180М4 |  |
| 170. | Мощность насоса 1 | кВт |  |  |  |  | 30 |  |
| 171. | Число оборотов двигателя насоса 1 | об/мин |  |  |  |  | 1500 |  |
| 172. | Год установки насоса 1 | Год |  |  |  |  | 2013 |  |
| 173. | Количество отработанных часов насоса 1 | Час |  |  |  |  |  |  |
| 174. | Необходимость капитального ремонта | (да/нет) |  |  |  |  | нет |  |
| 175. | Тип насоса 2 | марка |  |  |  |  | КМ 50-80-200 |  |
| 176. | Производительность насоса 2 | м³/час |  |  |  |  | 50 |  |
| 177. | Электродвигатель насоса 2 | Тип |  |  |  |  | АИР160S3M4 |  |
| 178. | Мощность насоса 2 | кВт |  |  |  |  | 15 |  |
| 179. | Число оборотов электродвигателя насоса 2 | об/мин |  |  |  |  | 3000 |  |
| 180. | Год установки насоса 2 | Год |  |  |  |  | 2003 |  |
| 181. | Количество отработанных часов насоса 2 | Час |  |  |  |  |  |  |
| 182. | Необходимость капитального ремонта | (да/нет) |  |  |  |  | нет |  |
| 183. | Электроснабжающая организация | наименование |  |  |  |  | «ПАО» «Россети Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» |  |
| 184. | Годовой объём потребления электроэнергии | кВт/ч |  |  |  |  | 108011 |  |
| 185. | ТП основного электроснабжения | шт., наимен. |  |  |  |  | ТП1104 |  |
| 186. | ТП резервного электроснабжения | шт., наимен. |  |  |  |  | нет |  |
| ст. Лысогорская НС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187. | Насосная станция 1-го подъема | наименование |  |  |  |  | НС №2 |  |  |
| 188. | Адрес насосной станции 1-го подъема | месторасположение |  |  |  |  | Ставропольский край, Георгиевский район, станица Лысогорская, пер. Карьерный, 2А |  |  |
| 189. | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  | 1971 |  |  |
| 190. | Процент износа здания насосной станции 1-го подъема | % |  |  |  |  | 91,7 |  |  |
| 191. | Категория насосной станции 1-го подъема |  |  |  |  |  | НС 1-го подъема |  |  |
| 192. | Фактическая подача воды в часы max водоразбора | м³/сут. |  |  |  |  | 620 |  |  |
| 193. | Фактическая подача воды в часы min водоразбора | м³/сут. |  |  |  |  | 470 |  |  |
| 194. | Количество напорных линий трубопроводов из здания станции | Кол-во |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 195. | Диаметр напорного трубопровода 1 | мм |  |  |  |  | 150 |  |  |
| 196. | Диаметр напорного трубопровода 2 | мм |  |  |  |  | - |  |  |
| 197. | Наличие приборов учета | (да/нет) |  |  |  |  | да |  |  |
| 198. | Давление воды на выходе в часы max водоразбора | атм. |  |  |  |  | 2,7 |  |  |
| 199. | Давление воды на выходе в часы min водоразбора | атм. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 200. | Количество рабочих насосов | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 201. | Тип насоса 1 | марка |  |  |  |  | КМ 50-80-200 |  |  |
| 202. | Производительность насоса 1 | м³/час |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 203. | Электродвигатель насоса 1 | Тип |  |  |  |  | АИР160S3M4 |  |  |
| 204. | Мощность насоса 1 | кВт |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 205. | Число оборотов двигателя насоса 1 | об/мин |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| 206. | Год установки насоса 1 | Год |  |  |  |  | 2023 |  |  |
| 207. | Количество отработанных часов насоса 1 | Час |  |  |  |  |  |  |  |
| 208. | Необходимость капитального ремонта | (да/нет) |  |  |  |  | нет |  |  |
| 209. | Тип насоса 2 | марка |  |  |  |  | К 100-65-250 |  |  |
| 210. | Производительность насоса 2 | м³/час |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 211. | Электродвигатель насоса 2 | Тип |  |  |  |  | АИР 200М2 |  |  |
| 212. | Мощность насоса 2 | кВт |  |  |  |  | 45 |  |  |
| 213. | Число оборотов электродвигателя насоса 2 | об/мин |  |  |  |  | 1500 |  |  |
| 214. | Год установки насоса 2 | Год |  |  |  |  | 2002 |  |  |
| 215. | Количество отработанных часов насоса 2 | Час |  |  |  |  |  |  |  |
| 216. | Необходимость капитального ремонта | (да/нет) |  |  |  |  | нет |  |  |
| 217. | Электроснабжающая организация | наименование |  |  |  |  | «ПАО» «Россети Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» |  |  |
| 218. | Годовой объём потребления электроэнергии | кВт/ч |  |  |  |  | 121230 |  |  |
| 219. | ТП основного электроснабжения | шт., наимен. |  |  |  |  | ТП1579 |  |  |
| 220. | ТП резервного электроснабжения | шт., наимен. |  |  |  |  | нет |  |  |
| пос. Нижнезольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221. | Насосная станция 1-го подъема | наименование |  |  |  |  | - |  |
| 222. | Адрес установки насосного оборудования на водозаборе | месторасположение |  |  |  |  | Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Нижнезольский, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от ориентира |  |
| 223. |  |  |  |  |  |  | пос. Нижнезольский |  |
| 224. | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  | 1970 |  |
| 225. | Процент износа здания насосной станции 1-го подъема | % |  |  |  |  | 87 |  |
| 226. | Категория насосной станции |  |  |  |  |  | НС 1-го подъема |  |
| 227. | Фактическая подача воды в часы max водоразбора | м³/сут. |  |  |  |  | 190 |  |
| 228. | Фактическая подача воды в часы min водоразбора | м³/сут. |  |  |  |  | 180 |  |
| 229. | Количество напорных линий трубопроводов | Кол-во |  |  |  |  | 1 |  |
| 230. | Диаметр напорного трубопровода 1 | мм |  |  |  |  | 200 |  |
| 231. | Диаметр напорного трубопровода 2 | мм |  |  |  |  | - |  |
| 232. | Наличие приборов учета | (да/нет) |  |  |  |  | да |  |
| 233. | Давление воды на выходе в часы max водоразбора | атм. |  |  |  |  | 2,2 |  |
| 234. | Давление воды на выходе в часы min водоразбора | атм. |  |  |  |  | 1,6 |  |
| 235. | Количество рабочих насосов | шт. |  |  |  |  | 1 |  |
| 236. | Тип насоса 1 | марка |  |  |  |  | ЭЦВ 6-6,5-105 |  |
| 237. | Производительность насоса 1 | м³/час |  |  |  |  | 6,5 |  |
| 238. | Электродвигатель насоса 1 | Тип |  |  |  |  | 4АМ |  |
| 239. | Мощность насоса 1 | кВт |  |  |  |  | 4 |  |
| 240. | Число оборотов двигателя насоса 1 | об/мин |  |  |  |  | 3000 |  |
| 241. | Год установки насоса 1 | Год |  |  |  |  | 2019 |  |
| 242. | Количество отработанных часов насоса 1 | Час |  |  |  |  |  |  |
| 243. | Необходимость капитального ремонта | (да/нет) |  |  |  |  | нет |  |
| 244. | Электроснабжающая организация | наименование |  |  |  |  | «ПАО» «Россети Северного Кавказа»- «Ставропольэнерго» |  |
| 245. | Годовой объём потребления электроэнергии | кВт/ч |  |  |  |  | 53330 |  |
| 246. | ТП основного электроснабжения | шт., наимен. |  |  |  |  | ТП1394 |  |
| 247. | ТП резервного электроснабжения | шт., наимен. |  |  |  |  | нет |  |
| Малкинский водовод НС 2-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248. | Насосная станция 2-го подъема | наименование |  |  |  |  | НС 2-го подъема |  |
| 249. | Адрес насосной станции 2-го подъема | месторасположение |  |  |  |  | Примерно в 0,2 км от ст. Старопавловской по направлению на северо-запад, Кировский район, Ставропольский край |  |
| 250. | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  | 1992 |  |
| 251. | Процент износа здания насосной станции 2-го подъема | % |  |  |  |  | 75,6 |  |
| 252. | Категория насосной станции 2-го подъема |  |  |  |  |  | НС 2-го подъема |  |
| 253. | Фактическая подача воды в часы max водоразбора | м³/сут. |  |  |  |  | 57000 |  |
| 254. | Фактическая подача воды в часы min водоразбора | м³/сут. |  |  |  |  | 45000 |  |
| 255. | Количество напорных линий трубопроводов из здания станции | Кол-во |  |  |  |  | 1 |  |
| 256. | Диаметр напорного трубопровода 1 | мм |  |  |  |  | 1200 |  |
| 257. | Диаметр напорного трубопровода 2 | мм |  |  |  |  | - |  |
| 258. | Наличие приборов учета | (да/нет) |  |  |  |  | да |  |
| 259. | Давление воды на выходе в часы max водоразбора | атм. |  |  |  |  | - |  |
| 260. | Давление воды на выходе в часы min водоразбора | атм. |  |  |  |  | - |  |
| 261. | Количество рабочих насосов | шт. |  |  |  |  | 4 |  |
| 262. | Тип насоса 1 | марка |  |  |  |  | 550Д22 |  |
| 263. | Производительность насоса 1 | м³/час |  |  |  |  | 1980 |  |
| 264. | Электродвигатель насоса 1 | Тип |  |  |  |  | М280-М6 |  |
| 265. | Мощность насоса 1 | кВт |  |  |  |  | 110 |  |
| 266. | Число оборотов двигателя насоса 1 | об/мин |  |  |  |  | 980 |  |
| 267. | Год установки насоса 1 | Год |  |  |  |  | 2000 |  |
| 268. | Количество отработанных часов насоса 1 | Час |  |  |  |  |  |  |
| 269. | Необходимость капитального ремонта | (да/нет) |  |  |  |  | нет |  |
| 270. | Тип насоса 2 | марка |  |  |  |  | 550Д22 |  |
| 271. | Производительность насоса 2 | м³/час |  |  |  |  | 1980 |  |
| 272. | Электродвигатель насоса 2 | Тип |  |  |  |  | М280-М6 |  |
| 273. | Мощность насоса 2 | кВт |  |  |  |  | 110 |  |
| 274. | Число оборотов электродвигателя насоса 2 | об/мин |  |  |  |  | 980 |  |
| 275. | Год установки насоса 2 | Год |  |  |  |  | 2000 |  |
| 276. | Количество отработанных часов насоса 2 | Час |  |  |  |  |  |  |
| 277. | Необходимость капитального ремонта | (да/нет) |  |  |  |  | нет |  |
| 278. | Тип насоса 3 | марка |  |  |  |  | 550Д22 |  |
| 279. | Производительность насоса 3 | м³/час |  |  |  |  | 1980 |  |
| 280. | Электродвигатель насоса 3 | Тип |  |  |  |  | М280-МL6 |  |
| 281. | Мощность насоса 3 | кВт |  |  |  |  | 132 |  |
| 282. | Число оборотов электродвигателя насоса 3 | об/мин |  |  |  |  | 980 |  |
| 283. | Год установки насоса 3 | Год |  |  |  |  | 2000 |  |
| 284. | Количество отработанных часов насоса 3 | Час |  |  |  |  |  |  |
| 285. | Необходимость капитального ремонта | (да/нет) |  |  |  |  | нет |  |
| 286. | Тип насоса 4 | марка |  |  |  |  | 550Д22 |  |
| 287. | Производительность насоса 4 | м³/час |  |  |  |  | 1980 |  |
| 288. | Электродвигатель насоса 4 | Тип |  |  |  |  | М280-МL4 |  |
| 289. | Мощность насоса 4 | кВт |  |  |  |  | 132 |  |
| 290. | Число оборотов электродвигателя насоса 4 | об/мин |  |  |  |  | 980 |  |
| 291. | Год установки насоса 4 | Год |  |  |  |  | 2000 |  |
| 292. | Количество отработанных часов насоса 4 | Час |  |  |  |  |  |  |
| 293. | Необходимость капитального ремонта | (да/нет) |  |  |  |  | нет |  |
| 294. | Электроснабжающая организация | наименование |  |  |  |  | «ПАО» «Россети Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» |  |
| 295. | Годовой объём потребления электроэнергии | кВт/ч |  |  |  |  | 13463246,59 |  |
| 296. | ТП основного электроснабжения | шт., наимен. |  |  |  |  | ПС Старопавловская |  |
| 297. | ТП резервного электроснабжения | шт., наимен. |  |  |  |  | нет |  |
| Малкинский водовод НС 3-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298. | Насосная станция 3-го подъема |  |  |  | наименование |  | НС 3-го подъема |  |
| 299. | Адрес насосной станции 3-го подъема |  |  |  | месторасположение |  | Ставропольский край, |  |
| 300. |  |  |  |  |  |  | Георгиевский район, пос. Новый, |  |
| 301. |  |  |  |  |  |  | ул. Первомайская, 75 |  |
| 302. | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  | 1992 |  |
| 303. | Процент износа здания насосной станции 3-го подъема |  |  |  | % |  | 75,6 |  |
| 304. | Категория насосной станции 3-го подъема |  |  |  |  |  | НС 3-го подъема |  |
| 305. | Фактическая подача воды в часы max водоразбора |  |  |  | м³/сут. |  | 57000 |  |
| 306. | Фактическая подача воды в часы min водоразбора |  |  |  | м³/сут. |  | 45000 |  |
| 307. | Количество напорных линий трубопроводов из здания станции |  |  |  | Кол-во |  | 3 |  |
| 308. | Диаметр напорного трубопровода 1 |  |  |  | мм |  | 1000 |  |
| 309. | Диаметр напорного трубопровода 2 |  |  |  | мм |  | 600 |  |
| 310. | Диаметр напорного трубопровода 3 |  |  |  | мм |  | 150 |  |
| 311. | Наличие приборов учета |  |  |  | (да/нет) |  | да |  |
| 312. | Давление воды на выходе в часы max водоразбора |  |  |  | атм. |  | 7 |  |
| 313. | Давление воды на выходе в часы min водоразбора |  |  |  | атм. |  | 6,3 |  |
| 314. | Количество рабочих насосов |  |  |  | шт. |  | 3 |  |
| 315. | Тип насоса 1 |  |  |  | марка |  | Д1600-90 |  |
| 316. | Производительность насоса 1 |  |  |  | м³/час |  | 1600 |  |
| 317. | Электродвигатель насоса 1 |  |  |  | Тип |  | 4А-400У-4У3 |  |
| 318. | Мощность насоса 1 |  |  |  | кВт |  | 500 |  |
| 319. | Число оборотов двигателя насоса 1 |  |  |  | об/мин |  | 1500 |  |
| 320. | Год установки насоса 1 |  |  |  | Год |  | 2006 |  |
| 321. | Количество отработанных часов насоса 1 |  |  |  | Час |  |  |  |
| 322. | Необходимость капитального ремонта |  |  |  | (да/нет) |  | нет |  |
| 323. | Тип насоса 2 |  |  |  | марка |  | 200Д-90 |  |
| 324. | Производительность насоса 2 |  |  |  | м³/час |  | 720 |  |
| 325. | Электродвигатель насоса 2 |  |  |  | Тип |  | М280ML-4 |  |
| 326. | Мощность насоса 2 |  |  |  | кВт |  | 200 |  |
| 327. | Число оборотов электродвигателя насоса 2 |  |  |  | об/мин |  | 1500 |  |
| 328. | Год установки насоса 2 |  |  |  | Год |  | 1995 |  |
| 329. | Количество отработанных часов насоса 2 |  |  |  | Час |  |  |  |
| 330. | Необходимость капитального ремонта |  |  |  | (да/нет) |  | нет |  |
| 331. | Тип насоса 3 |  |  |  | марка |  | ЦНС60-231 |  |
| 332. | Производительность насоса 3 |  |  |  | м³/час |  | 60 |  |
| 333. | Электродвигатель насоса 3 |  |  |  | Тип |  | 4AM250S2У3 |  |
| 334. | Мощность насоса 3 |  |  |  | кВт |  | 75 |  |
| 335. | Число оборотов электродвигателя насоса 3 |  |  |  | об/мин |  | 3000 |  |
| 336. | Год установки насоса 3 |  |  |  | Год |  | 2023 |  |
| 337. | Количество отработанных часов насоса 3 |  |  |  | Час |  |  |  |
| 338. | Необходимость капитального ремонта |  |  |  | (да/нет) |  | нет |  |
| 339. | Электроснабжающая организация |  |  |  | наименование |  | «ПАО» «Россети Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» |  |
| 340. | Годовой объём потребления электроэнергии |  |  |  | кВт/ч |  | 4788352,247 |  |
| 341. | ТП основного электроснабжения |  |  |  | шт., наимен. |  | ТП1787 |  |
| 342. | ТП резервного электроснабжения |  |  |  | шт., наимен. |  | нет |  |

В таблице ниже представлена сводная информация по водоочистным сооружениям Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г.

Таблица 11.Сводная информация по водоочистным сооружениям Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| Александрийские ОСВ (ОСВ Обильненского группового водопровода) |  |  |  |
| 1. | Наименование ВОС | - | Александрийские ОСВ |
| 2. | Адрес ВОС | - | Ставропольский край, Георгиевский район, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - ст. Александрийская. Участок находится примерно в 2,5 км от ориентира по направлению на север |
| 3. | Год ввода в эксплуатацию ВОС | - | 1984 |
| 4. | Процент износа ВОС | % | 77,2 |
| 5. | Наименование источника, от которого поступает вода на очистку | - | Распределитель Широкий БСК-1 |
| 6. | Проектная производительность ВОС | м³/сут | 20700 |
| 7. | Фактическая производительность ВОС | м³/сут | 20700 |
| 8. | Фактический среднесуточный расход воды | м³/сут | 10260 |
| 9. | Фактический расход воды в максимальные сутки водопотребления. | м³/сут | 14880 |
| 10. | Наличие приборов учета | да/нет | да |
| 11. | Тип, марка приборов учета | - | US-800 |
| 12. | Объем пропущенной воды за 2023 год | м3 | 3745054 |
| 13. | Объем воды на собственные нужды за 2023 год | м3 | 107936 |
| 14. | Этапы водоподготовки (осветление, умягчение, обезжелезивание, обеззараживание и т.д.) | - | фильтрование, обеззараживание |
| 15. | Соответствие воды после очистки требованиям санитарных норм | да/нет | да |
| 16. | Применяемые реагенты | - | поваренная соль |
| 17. | Тип, марка насосного оборудования ВОС | - | К 290/30 |
| 18. | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования ВОС | - | 1994 |
| 19. | Способ удаления осадков и промывных вод | - | отвод в реку Кума |
| 20. | Необходимость реконструкции/модернизации ВОС | да/нет | нет |
| 21. | Примечание | - |  |
| Ульяновские ОСВ (ОСВ Ульяновского группового водопровода) |  |  |  |
| 22. | Наименование ВОС | - | Ульяновские ОСВ |
| 23. | Адрес ВОС | - | Ставропольский край, Георгиевский район, местоположение установлено относительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир - пос. Новоульяновский. Участок находится примерно в 1,2 км от ориентира по направлению на запад |
| 24. | Год ввода в эксплуатацию ВОС | - | 1980 |
| 25. | Процент износа ВОС | % | 83,9 |
| 26. | Наименование источника, от которого поступает вода на очистку | - | Распределитель Широкий БСК-1 |
| 27. | Проектная производительность ВОС | м³/сут | 4320 |
| 28. | Фактическая производительность ВОС | м³/сут | 4320 |
| 29. | Фактический среднесуточный расход воды | м³/сут | 1420 |
| 30. | Фактический расход воды в максимальные сутки водопотребления. | м³/сут | 2160 |
| 31. | Наличие приборов учета | да/нет | да |
| 32. | Тип, марка приборов учета | - | ВСХН-200 |
| 33. | Объем пропущенной воды за 2023 год | м3 | 518496 |
| 34. | Объем воды на собственные нужды за 2023 год | м3 | 3485 |
| 35. | Этапы водоподготовки (осветление, умягчение, обезжелезивание, обеззараживание и т.д.) | - | фильтрование, обеззараживание |
| 36. | Соответствие воды после очистки требованиям санитарных норм | да/нет | да |
| 37. | Применяемые реагенты | - | поваренная соль |
| 38. | Тип, марка насосного оборудования ВОС | - | К80-65-160 |
| 39. | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования ВОС | - | 2008 |
| 40. | Способ удаления осадков и промывных вод | - | отвод по рельефу |
| 41. | Необходимость реконструкции/модернизации ВОС | да/нет | нет |
| 42. | Примечание | - |  |
| Балковские ОСВ |  |  |  |
| 43. | Наименование ВОС | - | Балковские ОСВ |
| 44. | Адрес ВОС | - | Ставропольский край, Георгиевский район, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир поселок Балковский. Участок находится примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на юго-восток. |
| 45. | Год ввода в эксплуатацию ВОС | - | 1980 |
| 46. | Процент износа ВОС | % | 99,8 |
| 47. | Наименование источника, от которого поступает вода на очистку | - | Распределитель Саблинский БСК-2 |
| 48. | Проектная производительность ВОС | м³/сут | 4800 |
| 49. | Фактическая производительность ВОС | м³/сут | 4800 |
| 50. | Фактический среднесуточный расход воды | м³/сут | 215 |
| 51. | Фактический расход воды в максимальные сутки водопотребления. | м³/сут | 318 |
| 52. | Наличие приборов учета | да/нет | да |
| 53. | Тип, марка приборов учета | - | СТВХ-100 |
| 54. | Объем пропущенной воды за 2023 год | м3 | 78236 |
| 55. | Объем воды на собственные нужды за 2023 год | м3 | 11664 |
| 56. | Этапы водоподготовки (осветление, умягчение, обезжелезивание, обеззараживание и т.д.) | - | фильтрование, обеззараживание |
| 57. | Соответствие воды после очистки требованиям санитарных норм | да/нет | да |
| 58. | Применяемые реагенты | - | поваренная соль |
| 59. | Тип, марка насосного оборудования ВОС | - | ЦМФ 50/10 |
| 60. | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования ВОС | - | 2008 |
| 61. | Способ удаления осадков и промывных вод | - | отвод по рельефу |
| 62. | Необходимость реконструкции/модернизации ВОС | да/нет | нет |
| 63. | Примечание | - |  |

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

На балансе Георгиевского ПТП расположено 435,7 км групповых водопроводов и 981 км разводящих сетей водопровода, 56 артскважин. ПТП Георгиевское обслуживает 19,4 км бесхозяйных водопроводных сетей. Существующая система водоснабжения в основном уложена из чугунных, стальных, полиэтиленовых, асбестовых труб диаметром 200-600 мм.

Износ системы водоснабжения в целом составляет более 75 %. При этом, фактический срок службы оборудования истек при нормативном использовании 30 лет. Техническое состояние существующей водопроводной сети внутри населенных пунктов крайне неудовлетворительное. Локальные водопроводы внутри населенных пунктов повсеместно требуют замены.

Характеристика сетей водоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 12. Характеристика сетей водоснабжения Георгиевского муниципального округа

| Наименование населенного пункта | Назначение | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км | Год прокладки | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение, в том числе: | хозяйственно-питьевое |  |  | 1 066,19 |  | подземный |
| г. Георгиевск | хозяйственно-питьевое |  |  | 246,44 | 1960 | подземный |
| в том числе: |  | 50-600 | сталь | 132,78 |  |  |
|  |  | 80-400 | чугун | 63,16 |  |  |
|  |  | 50-300 | асбестоцемент | 3,40 |  |  |
|  |  | 50-315 | полиэтилен | 47,10 |  |  |
| с. Краснокумское | хозяйственно-питьевое |  |  | 77,73 | 1970 | подземный |
| в том числе: |  | 50-500 | сталь | 34,79 |  |  |
|  |  | 80-250 | чугун | 4,90 |  |  |
|  |  | 100-400 | асбестоцемент | 6,84 |  |  |
|  |  | 50-315 | полиэтилен | 31,20 |  |  |
| ст. Незлобная | хозяйственно-питьевое |  |  | 82,73 | 1990 | подземный |
| в том числе: |  | 50-300 | сталь | 75,32 |  |  |
|  |  | 80-100 | чугун | 0,87 |  |  |
|  |  | 100 | асбестоцемент | 0,05 |  |  |
|  |  | 50-160 | полиэтилен | 6,50 |  |  |
| пос. Новый | хозяйственно-питьевое |  |  | 29,65 | 1980-2021 | подземный |
| в том числе: |  | 50-200 | сталь | 11,57 |  |  |
|  |  | 100 | асбестоцемент | 3,10 |  |  |
|  |  | 63-315 | полиэтилен | 14,97 |  |  |
| пос. Терский | хозяйственно-питьевое |  |  | 2,26 | 1980 | подземный |
| в том числе: |  | 80-200 | сталь | 2,26 |  |  |
| пос. Шаумянский | хозяйственно-питьевое |  |  | 19,90 | 1990-2016 | подземный |
| в том числе: |  | 100-300 | сталь | 1,50 |  |  |
|  |  | 80-100 | чугун | 1,72 |  |  |
|  |  | 100-300 | асбестоцемент | 9,93 |  |  |
|  |  | 110-225 | полиэтилен | 6,75 |  |  |
| ст. Георгиевская | хозяйственно-питьевое |  |  | 24,31 | 2011-2021 | подземный |
| в том числе: |  | 150 | сталь | 0,03 |  |  |
|  |  | 63-225 | полиэтилен | 24,28 |  |  |
| х. им. Кирова | хозяйственно-питьевое |  |  | 3,80 | 1990 | подземный |
| в том числе: |  | 50-80 | сталь | 2,85 |  |  |
|  |  | 90-110 | полиэтилен | 0,95 |  |  |
| ст. Александрийская | хозяйственно-питьевое |  |  | 52,82 | 1984 | подземный |
| в том числе: |  | 50-100 | сталь | 0,75 |  |  |
|  |  | 100 | чугун | 0,35 |  |  |
|  |  | 100-400 | асбестоцемент | 51,03 |  |  |
|  |  | 50-315 | полиэтилен | 0,69 |  |  |
| ст. Подгорная | хозяйственно-питьевое |  |  | 37,10 | 1984 | подземный |
| в том числе: |  | 80-100 | сталь | 0,14 |  |  |
|  |  | 100-500 | асбестоцемент | 36,61 |  |  |
|  |  | 110-160 | полиэтилен | 0,35 |  |  |
| с. Обильное | хозяйственно-питьевое |  |  | 65,50 | 1984 | подземный |
| в том числе: |  | 50-300 | сталь | 31,38 |  |  |
|  |  | 100 | чугун | 0,03 |  |  |
|  |  | 100-300 | асбестоцемент | 32,04 |  |  |
|  |  | 50-225 | полиэтилен | 2,06 |  |  |
| с. Новозаведенное | хозяйственно-питьевое |  |  | 52,86 | 1984 | подземный |
| в том числе: |  | 80-300 | сталь | 3,10 |  |  |
|  |  | 100 | чугун | 4,12 |  |  |
|  |  | 100-300 | асбестоцемент | 14,32 |  |  |
|  |  | 110-315 | полиэтилен | 31,32 |  |  |
| пос. Новоульяновский | хозяйственно-питьевое |  |  | 54,83 | 1980 | подземный |
| в том числе: |  | 150-400 | сталь | 6,18 |  |  |
|  |  | 100-300 | асбестоцемент | 43,33 |  |  |
|  |  | 90-315 | полиэтилен | 5,32 |  |  |
| пос. Крутоярский, пос. Падинский | хозяйственно-питьевое |  |  | 27,96 | 1980 | подземный |
| в том числе: |  | 150-200 | сталь | 4,28 |  |  |
|  |  | 100-300 | асбестоцемент | 22,67 |  |  |
|  |  | 63-160 | полиэтилен | 1,01 |  |  |
| пос. Балковский | хозяйственно-питьевое |  |  | 33,85 | 1980 | подземный |
| в том числе: |  | 150-200 | сталь | 1,22 |  |  |
|  |  | 150-200 | чугун | 2,50 |  |  |
|  |  | 100-200 | асбестоцемент | 29,55 |  |  |
|  |  | 50-160 | полиэтилен | 0,59 |  |  |
| ст. Лысогорская | хозяйственно-питьевое |  |  | 77,90 | 1971 | подземный |
| в том числе: |  | 50-100 | сталь | 1,70 |  |  |
|  |  | 100-150 | чугун | 10,66 |  |  |
|  |  | 100-200 | асбестоцемент | 40,61 |  |  |
|  |  | 50-160 | полиэтилен | 24,94 |  |  |
| хут. Новомихайловский | хозяйственно-питьевое |  |  | 2,77 | 1970 | подземный |
| в том числе: |  | 50 | сталь | 0,47 |  |  |
|  |  | 63-110 | полиэтилен | 2,30 |  |  |
| пос. Семеновка | хозяйственно-питьевое |  |  | 2,05 | 1973 | подземный |
| в том числе: |  | 50 | чугун | 0,42 |  |  |
|  |  | 63-110 | полиэтилен | 1,63 |  |  |
| пос. Нижнезольский | хозяйственно-питьевое |  |  | 8,14 | 1970 | подземный |
| в том числе: |  | 50-200 | сталь | 2,75 |  |  |
|  |  | 100-200 | чугун | 2,91 |  |  |
|  |  | 50-110 | полиэтилен | 2,48 |  |  |
| ст. Урухская | хозяйственно-питьевое |  |  | 18,40 | 1970 | подземный |
| в том числе: |  | 50-80 | сталь | 4,30 |  |  |
|  |  | 80-100 | чугун | 5,80 |  |  |
|  |  | 50-110 | полиэтилен | 8,30 |  |  |
| Обильненский водовод | хозяйственно-питьевое |  |  | 31,71 | 1983 | подземный |
| в том числе: |  | 300-500 | сталь | 9,36 |  |  |
|  |  | 300 | чугун | 0,32 |  |  |
|  |  | 300-500 | асбестоцемент | 19,81 |  |  |
|  |  | 315-400 | полиэтилен | 2,22 |  |  |
| Малкинский водовод | хозяйственно-питьевое |  |  | 113,48 | 1992 | подземный |
| в том числе: |  | 50-1200 | сталь | 91,70 |  |  |
|  |  | 100 | чугун | 0,19 |  |  |
|  |  | 100 | асбестоцемент | 0,04 |  |  |
|  |  | 160-500 | полиэтилен | 9,73 |  |  |
|  |  | 800-1200 | железобетон | 11,82 |  |  |

В таблице 13 представлен список пожарных гидрантов Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г.

Таблица 13. Список пожарных гидрантов Георгиевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г.

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Адрес | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Георгиевск | ул. Анджиевского, 96 | 1 |
| 2. | г. Георгиевск | ул. Анджиевского - ул. Володарского | 1 |
| 3. | г. Георгиевск | ул. Арсенальная - ул. Однобокова | 2 |
| 4. | г. Георгиевск | ул. Арсенальная - ул. Пионерская | 1 |
| 5. | г. Георгиевск | ул. Арсенальная - ул. Пушкина | 1 |
| 6. | г. Георгиевск | пер. Бакинский, №№ 117, 108 | 2 |
| 7. | г. Георгиевск | ул. Батакская, №№ 10, 10/1 | 2 |
| 8. | г. Георгиевск | ул. Батакская - ул. Кочубея | 1 |
| 9. | г. Георгиевск | ул. Березовая, 48 | 1 |
| 10. | г. Георгиевск | ул. Березовая - ул. Парковая | 1 |
| 11. | г. Георгиевск | ул. Бойко - ул. Володарского | 1 |
| 12. | г. Георгиевск | ул. Бойко, №№ 106, 110 | 2 |
| 13. | г. Георгиевск | ул. Быкова - ул. Дружбы | 1 |
| 12. | г. Георгиевск | ул. Быкова - ул. Мира | 1 |
| 13. | г. Георгиевск | ул. Быкова, № 43, 69, 77, 79, 83, 83/1, 85, 87 | 8 |
| 14. | г. Георгиевск | ул. Быкова, №№ 4, 18 | 2 |
| 15. | г. Георгиевск | ул. Быкова - ул. Салогубова, 2 | 1 |
| 16. | г. Георгиевск | ул. Быкова - ул. Тронина | 1 |
| 17. | г. Георгиевск | ул. Ватутина - ул. Кооперативная 1 | 1 |
| 18. | г. Георгиевск | ул. Вехова, 61 | 1 |
| 19. | г. Георгиевск | ул. Вехова - ул. Калинина | 1 |
| 22. | г. Георгиевск | ул. Вехова - ул. Ленина | 1 |
| 23. | г. Георгиевск | ул. Вехова - ул. Тимирязева | 1 |
| 24. | г. Георгиевск | ул. Вехова - ул. Щербакова | 1 |
| 25. | г. Георгиевск | ул. Вокзальная, 7 | 1 |
| 26. | г. Георгиевск | ул. Володарского - ул. Урицкого | 1 |
| 27. | г. Георгиевск | ул. Воровского - ул. 8 Марта | 1 |
| 28. | г. Георгиевск | ул. 8 Марта, 19 | 1 |
| 29. | г. Георгиевск | ул. Воровского, 2а | 1 |
| 30. | г. Георгиевск | ул. Воровского, 9/4 - пер. Степной | 1 |
| 31. | г. Георгиевск | ул. Гагарина, №№ 5, 95, 121, 293, 299 | 5 |
| 32. | г. Георгиевск | ул. Гагарина, №№ 8, 60, 68, 242 | 4 |
| 33. | г. Георгиевск | ул. Гагарина - ул. Гастелло | 1 |
| 34. | г. Георгиевск | ул. Гагарина - ул. Московская | 1 |
| 35. | г. Георгиевск | ул. Гагарина - ул. Пушкина | 1 |
| 36. | г. Георгиевск | ул. Гагарина - ул. Строителей | 1 |
| 37. | г. Георгиевск | ул. Гастелло - ул. Тимирязева | 1 |
| 38. | г. Георгиевск | ул. Герцена - ул. Ермолова | 1 |
| 39. | г. Георгиевск | ул. Герцена - ул. М. Горького | 1 |
| 40. | г. Георгиевск | ул. Герцена - ул. Маяковского | 1 |
| 41. | г. Георгиевск | ул. Говорова - ул. Московская | 1 |
| 42. | г. Георгиевск | ул. Говорова - ул. Пушкина | 1 |
| 43. | г. Георгиевск | ул. Ессентукская - ул. Герцена | 1 |
| 44. | г. Георгиевск | ул. Лермонтова - ул. Горийская | 1 |
| 45. | г. Георгиевск | ул. Госпитальная - ул. Комарова | 1 |
| 46. | г. Георгиевск | ул. Госпитальная - ул. Лермонтова | 1 |
| 47. | г. Георгиевск | ул. Дзержинского , № 23 | 1 |
| 48. | г. Георгиевск | ул. Дзержинского, №№ 25, 27, 122 | 3 |
| 49. | г. Георгиевск | ул. Дзержинского - ул. Дубинина | 1 |
| 50. | г. Георгиевск | ул. Добролюбова - ул. Ермолова | 1 |
| 51. | г. Георгиевск | ул. Добролюбова - ул. К. Маркса | 1 |
| 52. | г. Георгиевск | ул. Дружбы, 31 | 1 |
| 53. | г. Георгиевск | ул. Ермолова - ул. Калинина | 1 |
| 54. | г. Георгиевск | ул. Ермолова - ул. Красноармейская | 1 |
| 55. | г. Георгиевск | ул. Ермолова - ул. Ленина | 1 |
| 56. | г. Георгиевск | ул. Ермолова - ул. Моисеенко | 1 |
| 57. | г. Георгиевск | ул. Ермолова - ул. Щорса | 1 |
| 58. | г. Георгиевск | ул. Ермолова, № 100 | 1 |
| 59. | г. Георгиевск | ул. Ессентукская - ул. Красноармейская | 1 |
| 60. | г. Георгиевск | ул. Ессентукская - ул. Моисеенко | 1 |
| 61. | г. Георгиевск | ул. Ессентукская - ул. Тимирязева | 1 |
| 62. | г. Георгиевск | ул. Ессентукская - ул. Щорса | 1 |
| 63. | г. Георгиевск | ул. Ессентукская, № 167 | 1 |
| 64. | г. Георгиевск | ул. Железнодорожная - пер. Крылова | 1 |
| 65. | г. Георгиевск | ул. Ленина - ул. К. Маркса | 1 |
| 66. | г. Георгиевск | ул. Ленина - ул. Кирова | 1 |
| 67. | г. Георгиевск | ул. К. Маркса - ул. Моисеенко | 1 |
| 68. | г. Георгиевск | ул. К. Маркса - ул. Тимирязева | 1 |
| 69. | г. Георгиевск | ул. К. Маркса - ул. Щербакова | 1 |
| 70. | г. Георгиевск | ул. Калинина, №№ 11, 12, 22, 32, 135 | 5 |
| 71. | г. Георгиевск | ул. Калинина - ул. К. Маркса | 1 |
| 72. | г. Георгиевск | ул. Калинина - ул. Пятигорская | 1 |
| 73. | г. Георгиевск | ул. Калинина, 97Б | 2 |
| 74. | г. Георгиевск | ул. Калинина, №№ 117, 119/1, 121 | 3 |
| 75. | г. Георгиевск | ул. Калинина, 101/1 | 2 |
| 76. | г. Георгиевск | ул. Калинина, №№ 123, 126, 129, 131, 131а | 5 |
| 77. | г. Георгиевск | ул. Калинина, №№ 133, 139, 142/2, 142/5 | 4 |
| 78. | г. Георгиевск | ул. Калинина, №№ 146/4, 146/2, 148/1, 162 | 4 |
| 79. | г. Георгиевск | ул. Калинина, №№ 172, 128, 7 | 3 |
| 80. | г. Георгиевск | ул. Калинина - ул. Кирова | 1 |
| 81. | г. Георгиевск | ул. Калинина - ул. Тургенева | 1 |
| 82. | г. Георгиевск | ул. Кирова - ул. Тимирязева | 1 |
| 83. | г. Георгиевск | ул. Комсомольская - ул. Однобокова | 1 |
| 84. | г. Георгиевск | ул. Лермонтова - ул. Комсомольская, 22 | 1 |
| 85. | г. Георгиевск | ул. Кооперативная, 199 | 1 |
| 86. | г. Георгиевск | ул. Кооперативная - ул. Советская | 1 |
| 87. | г. Георгиевск | ул. Красноармейская - ул. Маяковского | 1 |
| 88. | г. Георгиевск | ул. Красноармейская - ул. Кирова | 1 |
| 89. | г. Георгиевск | ул. Кочубея, №№ 5, 7, 9, 11 | 4 |
| 90. | г. Георгиевск | ул. Кочубея - ул. Макаренко | 1 |
| 91. | г. Георгиевск | ул. Кочубея - ул. Тургенева | 1 |
| 92. | г. Георгиевск | ул. Комарова - ул. Некрасова | 1 |
| 93. | г. Георгиевск | ул. Ленина - ул. Вехова | 1 |
| 94. | г. Георгиевск | ул. Ленина - ул. Ермолова | 1 |
| 95. | г. Георгиевск | ул. Ленина - ул. Лермонтова | 1 |
| 96. | г. Георгиевск | ул. Ленина - ул. М. Горького | 1 |
| 97. | г. Георгиевск | ул. Ленина - ул. Маяковского | 1 |
| 98. | г. Георгиевск | ул. Ленина - ул. Московская | 1 |
| 99. | г. Георгиевск | ул. Ленина - ул. Октябрьская | 1 |
| 100. | г. Георгиевск | ул. Ленина, 4 | 1 |
| 101. | г. Георгиевск | ул. Ленина, №№ 3, 17, 31/1, 40, 66, 73, 110, 126, 136 | 9 |
| 102. | г. Георгиевск | ул. Лермонтова, №№ 38, 58 | 2 |
| 103. | г. Георгиевск | ул. Лесная, 9 | 1 |
| 104. | г. Георгиевск | ул. М. Горького - ул. Матросова | 1 |
| 105. | г. Георгиевск | ул. М. горького - ул. Тимирязева | 1 |
| 106. | г. Георгиевск | ул. Матросова - ул. Маяковского | 1 |
| 107. | г. Георгиевск | ул. Маяковского - ул. Пархоменко | 1 |
| 108. | г. Георгиевск | ул. Маяковского - ул. Щербакова | 1 |
| 109. | г. Георгиевск | ул. Мельничная, №№ 15, 4 | 2 |
| 110. | г. Георгиевск | ул. Мира, №№ 7, 10, 12/3, 14, 16 | 5 |
| 111. | г. Георгиевск | ул. Мира - ул. Филатова | 1 |
| 112. | г. Георгиевск | ул. Моисеенко - ул. Московская | 1 |
| 113. | г. Георгиевск | ул. Морозова , 63 - ул. Речная | 1 |
| 114. | г. Георгиевск | ул. Однобокова, 19 | 1 |
| 115. | г. Георгиевск | ул. Октябрьская, 98 - пер. Товарный | 1 |
| 116. | г. Георгиевск | ул. Октябрьская, №№ 45, 52, 54, 56, 74, 84, 98 | 7 |
| 117. | г. Георгиевск | ул. Октябрьская, № 143/6, 143/8, 143/9, 152 | 4 |
| 118. | г. Георгиевск | ул. Октябрьская, №№ 88, 143 | 2 |
| 119. | г. Георгиевск | ул. Парковая - ул. Скалозубова | 1 |
| 120. | г. Георгиевск | пл. Победы, 1 | 1 |
| 121. | г. Георгиевск | ул. Пятигорская, №№ 4, 6, 8 | 3 |
| 122. | г. Георгиевск | ул. Пушкина, №№ 88, 44 | 2 |
| 123. | г. Георгиевск | ул. Пушкина - ул. Чугурина | 1 |
| 124. | г. Георгиевск | ул. Салогубова, №№ 2, 3 | 2 |
| 125. | г. Георгиевск | ул. Салогубова, 5 | 2 |
| 126. | г. Георгиевск | ул. Светлая, 1 | 1 |
| 127. | г. Георгиевск | ул. Строителей, 13 | 1 |
| 128. | г. Георгиевск | ул. Калинина, 119/3 | 1 |
| 129. | г. Георгиевск | ул. Лесная - ул. Кленовая | 1 |
| 130. | г. Георгиевск | ул. Тронина - ул. Филатова | 1 |
| 131. | г. Георгиевск | ул. Тронина, №№ 4, 10, 10/1 | 3 |
| 132. | г. Георгиевск | ул. Тургенева, №№ 8, 11/2, 13, 16 | 4 |
| 133. | г. Георгиевск | ул. Ульянова, 32 | 1 |
| 134. | г. Георгиевск | ул. Федорова, 42 | 1 |
| 135. | г. Георгиевск | ул. Филатова, №№ 5/2, 11, 15, 36, 54 | 5 |
| 136. | г. Георгиевск | ул. Филатова, №№ 56/2, 60, 62 | 3 |
| 137. | г. Георгиевск | ул. Чайковского, №№ 123, 140, 150 | 3 |
| 138. | г. Георгиевск | ул. Черняховского - ул. Пугачева | 1 |
| 139. | г. Георгиевск | ул. Чугурина, №№ 12, 122 | 2 |
| 140. | г. Георгиевск | ул. Шевченко , 2 | 1 |
| 141. | г. Георгиевск | ул. Энгельса - пер. Расковой | 1 |
| 142. | г. Георгиевск | пер. Юго-Западный, 5 | 1 |
|  | Итого |  | 229 |

В таблице 14 представлена информация по отказам и авариям на сетях водоснабжения Георгиевского муниципального округа за последние 3 года.

Таблица 14. Статистика по отказам (аварии и инциденты) на сетях водоснабжения Георгиевского муниципального округа за последние 3 года

| Отказы (аварии, инциденты) |  |  | Среднее время, затраченное на восстановление |  |  | Протяженность сетей, замененных в ремонтный период, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 575 | 682 | 694 | 2,2 | 2,5 | 2,75 | 1,179 | 4,291 | 0,440 |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

В последнее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.43684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В ходе выполнения работы была разработана электронная модель системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в программно-расчетном комплексе ZuluHydro компании «Политерм».

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Поверочный расчет водопроводной сети

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках.

При поверочном расчете известными величинами являются:

Диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравлических сопротивлений;

Фиксированные узловые отборы воды;

Напорно-расходные характеристики всех источников;

Геодезические отметки всех узловых точек.

В результате поверочного расчета определяются:

Расходы и потери напора во всех участках сети;

Подачи источников;

Пьезометрические напоры во всех узлах системы.

К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях запроектированного насосного оборудования, а также для разработки мероприятий, исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных значений.

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся: линия давления в трубопроводе, линия поверхности земли, высота здания.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Описание существующих технических и технологических проблем организации водоснабжения Георгиевского муниципального округа представлено в таблице ниже.

Таблица 15. Описание существующих технических и технологических проблем организации водоснабжения Георгиевского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание технической проблемы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обильненский групповой водопровод замена Д-500 мм ПЭ, протяженностью 18173 м, Д-400 мм ПЭ, протяженностью 5804 м, Д-300 мм ПЭ, протяженностью 6368 м, Общая протяженность 30345м | Водовод проложен из а/ц, чугунных и стальных труб, диаметром 300-500 мм, износ трубы – 100 %. Фиксируются многократные (до 10 в месяц) порывы трубопровода. От водовода запитаны 4 населенных пункта: ст. Александрийская, ст. Подгорная, с. Обильное, и с. Новозаведенное, с численностью населения более 29 тыс. чел., и организации, в том числе и бюджетные |
| 2. | г. Георгиевск - замена водопроводной сети по ул. Красноармейской | Разводящая сеть водоснабжения, построена под дорожным покрытием из стальных трубопроводов в 1966 году, общей протяженностью 1927 м, износ трубы составляет - 100 %. Трубопровод имеет значительную коррозию, фиксируются многократные порывы трубопровода. Необходима замена сетей водоснабжения и водоотведения и пересечений в связи с плановым ремонтом дорожного полотна |
| 3. | Георгиевский городской округ - замена стальных, чугунных, асбестоцементных разводящих сетей водоснабжения населенных пунктов Георгиевского городского округа | 693,84 км водопроводных сетей округа, выполнены из а/ц, стальных и чугунных трубопроводов, с износом 100 %, нуждаются в замене. Фиксируются многократные (от 70-110 в месяц) порывы трубопроводов. Общая протяженность сетей 1059 км |
| 4. | ст. Георгиевская, пос. Новый, с. Обильное Строительство разводящих водопроводных сетей и выполнение работ по благоустройству территории после прокладки сетей | Развитие инженерной инфраструктуры. В пос. Ореховая роща и «Сафонова дача» централизованное водоснабжение отсутствует |
| 5. | пос. Ореховая роща, необходимо строительство подводящего водовода Д-100мм, протяженностью около 1800м |  |
| 6. | «Сафонова дача» - строительство разводящей сети водоснабжения Д-100 мм ПЭ, протяженностью 870 м |  |
| 7. | пос. Новоульяновский, водоемы- отстойники дренируют, необходим капитальный ремонт | Два водоёма — отстойника по 150 тыс.м³/сут, приняты в эксплуатацию в 1983 году. Выявлены следующие дефекты: прорастание камыша в водоемы до 6 метров от берега, что может свидетельствовать о значительном слое наносного грунта на откосах и днище сооружений; просадка гребня земляной дамбы между водоемами, что может быть вызвано как износом стального распределительного трубопровода Д-400 мм между ними, так и дренированием самих водоемов в сторону гребня дамбы; увеличение площади заболачивания территории, примыкающей к подошве низового откоса дамбы за пределами обвалования отстойников в сторону пониженного рельефа местности, что свидетельствует о повышенной фильтрации водоемов в связи с нарушением изоляционного слоя в процессе длительной эксплуатации. В случае неизбежного понижения уровня воды в водоёмах в зимний период, существует большая вероятность нарушения централизованного водоснабжения 3-х населённых пунктов ГМО с населением около 3,5 тыс. чел. и 2-х населенных пунктов Александровского и Новоселицкого районов края |
| 8. | ст. Урухская замена водонапорных башен (Рожновского) объемом 25м³/сут в количестве 2 шт. | Водоснабжение станицы осуществляется от 4 артезианских скважин, 1963 года ввода в эксплуатацию, через водонапорные башни. Сети от ВБ не закольцованы. Две водонапорные башни сгнили и находятся в аварийном состоянии |
| 9. | пос. Семеновка (арт.скважина) и хут. Новомихайловский (колодец) - необходимо оформление разрешительной документации на пользование водным объектом и участком недр | На сегодняшний день переданы в хоз. ведение только водопроводные сети. Разрешительная документация на пользование водным объектом и участком недр отсутствует. Необходима регистрация права собственности и передача в МИО СК насосных станций, водонапорных башен |
| 10. | ст. Лысогорская — вода не соответствует ГОСТ | Объект в краевой программе «Повышение качества водоснабжения на территории Ставропольского края» |

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

В Георгиевском муниципальном округе централизованное теплоснабжение обеспечивают 3 теплоснабжающие организации:

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Теплосеть» (далее – ГУП СК «Теплосеть»)

Акционерное общество «Хлебокомбинат «Георгиевский»» (далее – АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»)

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Крайтеплоэнерго» (далее - ГУП СК «Крайтеплоэнерго»).

ГУП СК «Теплосеть» отпускает тепловую энергию в воде потребителям на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий, а также некоторых некрупных промышленных предприятий города. Производственная котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский» кроме затрат на производство, снабжает тепловой энергией три жилых дома, детский сад и объекты бывшей обувной фабрики. ГУП СК «Крайтеплоэнерго» обслуживает теплоисточники, расположенные на территориях сельских поселений.

Источники Георгиевского муниципального округа работают на нужды отопления и горячего водоснабжения. Температура теплоносителя для отопления 95/70 °С, для ГВС 60 °С. Схема подачи горячего водоснабжения к потребителям закрытая, двух- и четырехтрубная (таблица 16).

Таблица 16. Схемы подключения источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Местоположение теплоисточника | Схема подключение систем отопления | Схема присоединения ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №1 | г. Георгиевск, ул. Московская, в районе между ул. Говорова и ул. Чугурина, б/н | Зависимая | последовательная |
| 2. | Котельная №2 | г. Георгиевск, ул. Пушкина, 35 | Зависимая | последовательная |
| 3. | Котельная №3 | г. Георгиевск, ул. Пушкина, 48 | Зависимая | последовательная |
| 4. | Котельная №4 | г. Георгиевск, ул. Ленина, 73 | Зависимая | последовательная |
| 5. | Котельная №5 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 77 | Зависимая | - |
| 6. | Котельная №6 | г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 34 | Зависимая | последовательная |
| 7. | Котельная №7 | г. Георгиевск, ул. Чугурина, 143 «а» | Зависимая | последовательная |
| 8. | Котельная №8 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 130 «а» | Зависимая | - |
| 9. | Котельная №9 | г. Георгиевск, ул. Кочубея, 24 | Зависимая | последовательная |
| 10. | Котельная №11 | г. Георгиевск, ул. Филатова, 1 | Зависимая | последовательная |
| 11. | Котельная №12 | г. Георгиевск, ул. Володкина, 46 | Зависимая | - |
| 12. | Котельная №13 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 146/5 | Зависимая | последовательная |
| 13. | Котельная №17-32 | г. Георгиевск, ул. Мира, 12/5 | Зависимая | последовательная |
| 14. | Котельная №14-1 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 150 | Зависимая | - |
| 15. | Котельная №15 | г. Георгиевск, ул. Тургенева, 8 | Зависимая | последовательная |
| 16. | Котельная №16 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 4/1 (д/сад Улыбка) | Зависимая | последовательная |
| 17. | Котельная №17 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 173 «а» | Зависимая | - |
| 18. | Котельная №18 | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 72 «а» | Зависимая | последовательная |
| 19. | Котельная №19 | г. Георгиевск, ул. Московская, 37 | Зависимая | последовательная |
| 20. | Котельная №20 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 227 | Зависимая | - |
| 21. | Котельная №21 | г. Георгиевск, ул. 1-го Мая, 25а | Зависимая | - |
| 22. | Котельная №22 | г. Георгиевск, ул. Фрунзе, 22 | Зависимая | - |
| 23. | Котельная №23 | г. Георгиевск, ул. Урицкого, 41 | Зависимая | последовательная |
| 24. | Котельная №24 | г. Георгиевск, ул. Воровского, 2 | Зависимая | последовательная |
| 25. | Котельная №25 | г. Георгиевск, ул. Светлая, 1 | Зависимая | - |
| 26. | Котельная №26 | г. Георгиевск, ул. Осенняя, 21 | Зависимая | - |
| 27. | Котельная №33 | г. Георгиевск, ул. Бойко, 108 | Зависимая | - |
| 28. | Котельная №27 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 7/1 | Зависимая | последовательная |
| 29. | Котельная №31 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 95 | Зависимая | последовательная |
| 30. | Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский» | г. Георгиевск, ул. Гагарина, 6/5 | Зависимая | последовательная |
| 31. | Котельная №28 | г. Георгиевск, пер. Казачий, 3 | Зависимая | - |
| 32. | Котельная №32 | г. Георгиевск | Зависимая | последовательная |
| 33. | Котельная блочная | г. Георгиевск, ул. Федорова, 42 | Зависимая | - |
| 34. | Котельная №17-07 | ст. Александрийская, ул. Урицкого, 27,б | Зависимая | - |
| 35. | Котельная № 17-26 | пос. Терский, лепрозорий | Зависимая | - |
| 36. | Котельная № 17-06 | ст. Александрийская, ул. Первомайская, 53б | Зависимая | - |
| 37. | Котельная № 17-25 | ст. Александрийская, ул. Гагарина, 310 | Зависимая | - |
| 38. | Котельная № 17-03 | пос. Падинский, ул. 40 лет Победы, 17а | Зависимая | - |
| 39. | Котельная №17-14 | ст. Незлобная, ул. Матросова, 178 | Зависимая | последовательная |
| 40. | Котельная № 17-16 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 2/8а | Зависимая | последовательная |
| 41. | Котельная № 17-20 | ст. Незлобная, ул. Советская, 87 | Зависимая | - |
| 42. | Котельная № 17-21 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 139 б | Зависимая | последовательная |
| 43. | Котельная № 17-30 | ст. Незлобная, Нефтекачка, 1 | Зависимая | - |
| 44. | Котельная № 17-12 | пос. Новый | Зависимая | - |
| 45. | Котельная № 17-22 | с. Краснокумское, ул. Кирова,16а | Зависимая | - |
| 46. | Котельная № 17-27 | с. Краснокумское, ул. Кирпичная, 2 | Зависимая | - |
| 47. | Котельная № 17-31 | с. Краснокумское, пр. Хохлова, 1 | Зависимая | - |
| 48. | Котельная № 17-11 | с. Новозаведенное, ул. Кооперативная, 3б | Зависимая | - |
| 49. | Котельная № 17-18 | с. Обильное, ул. Фрунзе, 2а | Зависимая | - |
| 50. | Котельная № 17-19 | с. Обильное, ул. Ленина, 75а | Зависимая | - |
| 51. | Котельная № 17-01 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 5 а | Зависимая | - |
| 52. | Котельная № 17-02 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 40а | Зависимая | - |
| 53. | Котельная №17-04 | ст. Лысогорская, ул. Школьная,114 | Зависимая | - |
| 54. | Котельная № 17-09 | ст. Подгорная, пер. Фрунзе, 24а | Зависимая | - |
| 55. | Котельная № 17-08 | пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 1а | Зависимая | - |
| 56. | Котельная № 17-10 | ст. Урухская, ул. Горького, 4 | Зависимая | - |
| 57. | Котельная № 17-17 | пос. Нижнезольский, ул. Школьная, 2/1 | Зависимая | - |
| 58. | Котельная № 17-23 | пос. Нижнезольский, ул. Школьная, 11 | Зависимая | - |
| 59. | Котельная № 17-05 | ст. Урухская, ул. Ленина, 13/1 | Зависимая | - |
| 60. | Котельная № 17-15 | пос. Шаумянский, пер. Ручейный, 3а | Зависимая | - |

Тепловые нагрузки по каждому источнику Георгиевского муниципального округа отражены в таблице 17.

Таблица 17. Тепловые нагрузки потребителей Георгиевского муниципального округа

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Местоположение теплоисточника | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | в т.ч. Отопление, Гкал/ч | в т.ч. ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №1 | г. Георгиевск, ул. Московская, в районе между ул. Говорова и ул. Чугурина, б/н | 0,68 | 0,62 | 0,058 |
| 2. | Котельная №2 | г. Георгиевск, ул. Пушкина, 35 | 6,37 | 6,0593 | 0,3107 |
| 3. | Котельная №3 | г. Георгиевск, ул. Пушкина, 48 | 7,06 | 6,7286 | 0,3314 |
| 4. | Котельная №4 | г. Георгиевск, ул. Ленина, 73 | 0,097 | 0,0773 | 0,02 |
| 5. | Котельная №5 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 81 | 0,095 | 0,0949 | 0 |
| 6. | Котельная №6 | г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 34 | 0,740 | 0,7086 | 0,0313 |
| 7. | Котельная №7 | г. Георгиевск, ул. Чугурина, 143 «а» | 2,17 | 2,063 | 0,107 |
| 8. | Котельная №8 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 130 «а» | 0,02 | 0,02 | 0 |
| 9. | Котельная №9 | г. Георгиевск, ул. Кочубея, 24 | 0,219 | 0,2034 | 0,016 |
| 10. | Котельная №11 | г. Георгиевск, ул. Филатова, 1 | 3,937 | 3,4922 | 0,4449 |
| 11. | Котельная №12 | г. Георгиевск, ул. Володкина, 46 | 0,935 | 0,935 | 0 |
| 12. | Котельная №13 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 146/5 | 14,71 | 14,1517 | 0,5583 |
| 13. | Котельная №17-32 | г. Георгиевск, ул. Мира, 12/5 | 30,552 | 25,9041 | 4,6476 |
| 14. | Котельная №14-1 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 150 | 1,474 | 1,4741 | 0 |
| 15. | Котельная №15 | г. Георгиевск, ул. Тургенева, 8 | 2,048 | 1,9988 | 0,0493 |
| 16. | Котельная №16 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 4/1 (д/сад Улыбка) | 0,372 | 0,3262 | 0,046 |
| 17. | Котельная №17 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 173 «а» | 0,542 | 0,5421 | 0 |
| 18. | Котельная №18 | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 72 «а» | 0,354 | 0,3267 | 0,027 |
| 19. | Котельная №19 | г. Георгиевск, ул. Московская, 37 | 0,0944 | 0,0774 | 0,017 |
| 20. | Котельная №20 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 227 | 0,156 | 0,156 | 0 |
| 21. | Котельная №21 | г. Георгиевск, ул. 1-го Мая, 25а | 0,325 | 0,325 | 0 |
| 22. | Котельная №22 | г. Георгиевск, ул. Фрунзе, 22 | 0,287 | 0,236 | 0,051 |
| 23. | Котельная №23 | г. Георгиевск, ул. Урицкого, 41 | 0,730 | 0,6252 | 0,105 |
| 24. | Котельная №24 | г. Георгиевск, ул. Воровского, 2 | 2,18 | 2,18 | 0 |
| 25. | Котельная №25 | г. Георгиевск, ул. Светлая, 1 | 0,1402 | 0,1402 | 0 |
| 26. | Котельная №26 | г. Георгиевск, ул. Осенняя, 21 | 0,1421 | 0,1421 | 0 |
| 27. | Котельная №33 | г. Георгиевск, ул. Бойко, 108 | 0,895 | 0,895 | 0 |
| 28. | Котельная №27 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 7/1 | 0,4681 | 0,4309 | 0,0372 |
| 29. | Котельная №31 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 95 | 0,157 | 0,113 | 0,044 |
| 30. | Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский» | г. Георгиевск, ул. Гагарина, 6/5 | 2,167 | 2,167 | 0 |
| 31. | Котельная №28 | г. Георгиевск, пер. Казачий, 3 | 0,1296 | 0,1296 | 0 |
| 32. | Котельная №32 | г. Георгиевск, Очистные сооружения | 0,2991 | 0,2201 | 0,079 |
| 33. | Котельная блочная | Георгиевский р-н, ст. Незлобная, ул. Федорова, 42 | 0,1366 | 0,1366 | 0 |
| 34. | Котельная №17-07 | ст. Александрийская, ул. Урицкого, 27б | 0,9175 | 0,9175 | 0 |
| 35. | Котельная № 17-26 | пос. Терский, лепрозорий | 1,2617 | 1,2617 | 0 |
| 36. | Котельная № 17-06 | ст. Александрийская,ул. Первомайская,53б | 0,2688 | 0,2688 | 0 |
| 37. | Котельная № 17-25 | ст. Александрийская, ул. Гагарина, 310 | 0,0467 | 0,0467 | 0 |
| 38. | Котельная № 17-03 | пос. Падинский, ул. 40 лет Победы,17а | 0,1467 | 0,1467 | 0 |
| 39. | Котельная №17-14 | ст. Незлобная, ул. Матросова, 178 | 0,8611 | 0,8085 | 0,0526 |
| 40. | Котельная № 17-16 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 2/8а | 0,8493 | 0,633 | 0,2163 |
| 41. | Котельная № 17-20 | ст. Незлобная, ул. Советская, 87 | 0,4421 | 0,4421 | 0 |
| 42. | Котельная № 17-21 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 139 б | 1,4348 | 1,3596 | 0,0752 |
| 43. | Котельная № 17-30 | ст. Незлобная, Нефтекачка, 1 и 2 | 0,2499 | 0,2499 | 0 |
| 44. | Котельная № 17-12 | пос. Новый, ул. Садовая,2а | 0,3043 | 0,3043 | 0 |
| 45. | Котельная № 17-22 | с. Краснокумское, ул. Кирова,16а | 1,3437 | 1,3437 | 0 |
| 46. | Котельная № 17-27 | с. Краснокумское, ул. Кирпичная,2а | 0,2635 | 0,2635 | 0 |
| 47. | Котельная № 17-31 | с. Краснокумское, пр. Хохлова, 1 | 0,1349 | 0,1349 | 0 |
| 48. | Котельная № 17-11 | с. Новозаведенное, ул. Кооперативная, 3б | 0,5014 | 0,4338 | 0 |
| 49. | Котельная № 17-18 | с. Обильное, ул. Фрунзе, 2а | 0,1642 | 0,1642 | 0 |
| 50. | Котельная № 17-19 | с. Обильное, ул. Ленина, 75а | 0,2381 | 0,2381 | 0 |
| 51. | Котельная № 17-01 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 5 а | 0,1173 | 0,1173 | 0 |
| 52. | Котельная № 17-02 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 40а | 0,1786 | 0,1786 | 0 |
| 53. | Котельная №17-04 | ст. Лысогорская, ул. Школьная,114 | 0,2566 | 0,2566 | 0 |
| 54. | Котельная № 17-09 | ст. Подгорная, пер. Фрунзе, 24а | 0,5682 | 0,5682 | 0 |
| 55. | Котельная № 17-08 | пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 1а | 0,4494 | 0,4494 | 0 |
| 56. | Котельная № 17-10 | ст. Урухская, ул. Горького 4 | 0,2853 | 0,2853 | 0 |
| 57. | Котельная № 17-17 | пос. Нижнезольский, ул. Школьная, 2/1 | 0,1485 | 0,1485 | 0 |
| 58. | Котельная № 17-23 | пос. Нижнезольский ул. Школьная, 11 | 0,1229 | 0,1229 | 0 |
| 59. | Котельная № 17-05 | ст. Урухская, ул. Ленина, 13/1 | 0,2091 | 0,2091 | 0 |
| 60. | Котельная № 17-15 | пос. Шаумянский, пер. Ручейный, 3а | 0,4695 | 0,4695 | 0 |
|  |  | Итого | 92,91 | 85,52 | 7,32 |

2.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Муниципальное образование не расположено на территории распространения вечномерзлых грунтов. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не приводится.

Карта распространения вечномерзлых грунтов представлена на рисунке 14.

Рисунок 14. Карта распространения вечномерзлых грунтов

Прокладка сетей водоснабжения выполнена на глубине 2-4 метра, что ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

2.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

На территории Георгиевского муниципального округа централизованное водоснабжение осуществляет подразделение Георгиевского филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный».

2.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения Георгиевского муниципального округа на период до 2034 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населенияи улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развитияи преобразования территорий Георгиевского муниципального округа.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Георгиевского муниципального округа являются:

улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий;

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения, являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Георгиевского муниципального округа;

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Основные мероприятия рассмотрены в разделе 2.4 настоящей Схемы.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения отражены в разделе 2.7.

2.2.2. Различные 	сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального округа

Варианты развития Георгиевского муниципального округа с подведомственной территорией могут быть различны, как с ростом, так и со снижением численности населения. Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения Георгиевского муниципального округа с подведомственной территорией. К 2027 году прогнозируется уменьшение численности населения по базовому варианту до 155,7 тыс. человек, по консервативному – до 155,5 тыс. человек (таблица ниже).

Таблица 18. Прогноз численности населения Георгиевского муниципального округа до 2027 года, согласно «Прогнозу социально-экономического развития Георгиевского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и на плановый  период до 2027 года»

| Показатели | Ед. изм. | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |
|  |  | консервативный | базовый | целевой | консервативный | базовый | целевой | консервативный | базовый | целевой |
| Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 156,3 | 156,5 | 156,5 | 155,8 | 156,0 | 156,0 | 155,5 | 155,7 | 155,7 |
| Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года) | тыс. чел. | 92,5 | 92,7 | 92,7 | 92,1 | 92,3 | 92,3 | 91,8 | 92,0 | 92,0 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года) | тыс. чел. | 34,5 | 34,8 | 34,8 | 34,1 | 34,4 | 34,4 | 33,8 | 34,1 | 34,1 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 75,0 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 76,6 | 76,6 |

Проведенный анализ первоисточников и детализация их оценок применительно к территории муниципального образования позволили определить диапазон вероятных значений численности населения в муниципальном образовании на перспективу расчетного срока.

Рассмотрим три варианта развития:

I вариант. Высокий вариант прогноза численности населения. При этом варианте ожидается увеличение численности населения. I вариант прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также увеличится.

II вариант. Низкий вариант прогноза численности населения. Учитывается общее сокращение рабочих мест в МО из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы. Вариант II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

III вариант. Промежуточный вариант прогноза численности населения.

При этом варианте увеличение водопотребления не планируется. Вариант III прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

Георгиевский муниципальный округ не обладает предпосылками для размещения новых производств, что не влечет за собой возможность массового создания новых рабочих мест, необходимость размещения жилищного фонда для квалифицированного персонала и членов их семей, развития сферы обслуживания. Поэтому в качестве основного варианта для разработки схемы водоснабжения и водоотведения принят II вариант.

2.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

В таблице 19 представлен общий баланс подачи и реализации воды Георгиевского муниципального округа за период 2021-2023 гг.

Таблица 19. Общий баланс подачи и реализации воды Георгиевского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАБОР ВОДЫ ВСЕГО: | тыс. м³ | 24 658,9 | 23 555,8 | 22 752,3 |
| 1.1. | Забор воды из подземных источников | тыс.м³ | 18 841,5 | 18 054,2 | 17 014,4 |
| 1.2. | Забор воды из поверхностных источников | тыс.м³ | 5 045,3 | 4 716,8 | 4 956,7 |
| 1.3. | Забор воды из родников | тыс.м³ | 772,2 | 784,8 | 781,3 |
| 2. | Объем воды в водоемах-накопителях на начало отчетного периода | тыс.м³ | 1 070,8 | 1 578,7 | 1 649,2 |
| 3. | Забор воды из водоемов-накопителей | тыс.м³ | 4 341,8 | 4 749,9 | 4 552,5 |
| 4. | Расход воды на испарение и фильтрацию | тыс. м³ | 474,7 | 474,7 | 474,7 |
| 5. | Остаток воды в водоемах-накопителях на конец отчетного периода | тыс.м³ | 1 299,6 | 1 070,8 | 1 578,7 |
| 6. | Пропущено через очистные сооружения | тыс.м³ | 4 341,8 | 4 749,9 | 4 552,5 |
| 7. | Получено воды от сторонних организаций | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Получено от ПТП филиалов ГУП СК «СКВК» | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Передано воды ПТП филиалов ГУП СК «СКВК» | тыс.м³ | 10 242,2 | 8 977,0 | 8 218,3 |
| 10. | ПОТЕРИ ВОДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: | тыс.м³ | 358,8 | 428,5 | 387,5 |
| 10.1. | Технологические расходы (расходы на собственные нужды станций водоподготовки): | тыс.м³ | 358,8 | 428,5 | 387,5 |
|  | Расходы воды на промывку технологических сооружений (смесителей, камер реакции, отстойников, фильтров, резервуаров чистой воды): | тыс.м³ | 122,3 | 167,9 | 127,0 |
|  | расходы на промывку смесителей и камер реакции | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | расходы на промывку отстойников; | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | расходы на промывку фильтров; | тыс.м³ | 122,3 | 167,9 | 127,0 |
|  | расходы на промывку резервуаров чистой воды; | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | расходы на промывку сооружений реагентного хозяйства | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие технологические расходы при производстве питьевой воды: | тыс.м³ | 236,4 | 260,5 | 260,5 |
|  | расходы на нужды насосных станций | тыс.м³ | 236,4 | 260,5 | 260,5 |
|  | расходы на отбор проб | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | расходы на работу технологического оборудования | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | расходы на промывку, ремонтные работы и дезинфекцию технологических трубопроводов | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | расходы воды, связанных с водоподготовкой котельных, водогрейных котлов, подогревателей, охлаждением оборудования котельных, промывкой водогрейных котлов и подогревателей | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2. | Расходы на хозяйственно-бытовые нужды при производстве питьевой воды | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3. | Организационно-учетные расходы при производстве питьевой воды. | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4. | Потери воды за счет естественной убыли (устанавливаемая нормативными правовыми актами, являющаяся следствием естественного изменения физико-химических свойств воды в РЧВ и трубопроводах; | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.5. | Утечки воды через уплотнения запорной арматуры на технологических трубопроводах (самопроизвольное истечение воды из емкостных сооружений и различных элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности) | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.6. | Скрытые утечки воды (часть утечек воды, не обнаруживаемых при внешнем осмотре водопроводной сети, из РЧВ сверх норм естественной убыли воды). | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | ПОДАЧА ВОДЫ В СЕТЬ | тыс.м³ | 23 596,6 | 23 160,5 | 21 960,6 |
| 12. | ОБЪЕМ РЕАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ | тыс.м³ | 5 604,7 | 5 571,8 | 5 541,8 |
| 13. | ПОТЕРИ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ | тыс.м³ | 7 749,7 | 8 611,7 | 8 200,5 |
| 13.1. | Технологические расходы при транспортировке воды: | тыс.м³ | 795,0 | 786,0 | 635,4 |
|  | Расходы на обслуживание водопроводных сетей (технологические расходы и противопожарные нужды населенных пунктов) | тыс.м³ | 650,4 | 643,6 | 504,0 |
|  | расходов воды на промывку водопроводных сетей; | тыс.м³ | 323,5 | 299,8 | 270,3 |
|  | расходов воды на дезинфекцию водопроводных сетей; | тыс.м³ | 169,9 | 124,9 | 88,4 |
|  | расходов воды на охлаждение подшипников и иные собственные нужды насосных станций; | тыс.м³ | 9,1 | 8,5 | 9,5 |
|  | расходов воды на чистку резервуаров (опорожнение, промывка, дезинфекция); | тыс.м³ | 88,5 | 158,4 | 99,5 |
|  | расходов воды при опорожнении трубопроводов (при замене труб, запорно-регулирующей арматуры); | тыс.м³ | 53,7 | 46,0 | 31,1 |
|  | расходов воды на противопожарные нужды населенных пунктов (тушение пожаров, проверка пожарных гидрантов на водоотдачу); | тыс.м³ | 3,2 | 3,4 | 2,5 |
|  | расходов воды на пробоотбор. | тыс.м³ | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
|  | Расходы воды на нужды системы водоотведения (промывка канализационных сетей, нужды насосных станций, нужды очистных сооружений канализации): | тыс.м³ | 3,6 | 2,7 | 0,0 |
|  | промывка канализационных сетей | тыс.м³ | 3,6 | 2,7 |  |
|  | нужды насосных станций | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | нужды очистных сооружений канализации | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Расходы воды на нужды водоподготовки (в случае забора воды из централизованной системы водоснабжения после приборов учета подачи воды). | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.2. | Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды при транспортировке воды | тыс.м³ | 6,4 | 6,6 | 6,3 |
| 13.3. | Организационно-учетные расходы | тыс.м³ | 134,6 | 133,1 | 125,1 |
| 13.4. | Потери при повреждениях: | тыс.м³ | 359,3 | 298,9 | 236,8 |
|  | утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений | тыс.м³ | 224,6 | 164,2 | 106,2 |
|  | утечки воды через уплотнения сетевой арматуры | тыс.м³ | 134,7 | 134,7 | 130,6 |
|  | утечки воды через водоразборные колонки. | тыс.м³ |  |  |  |
| 13.5. | Потери воды за счет естественной убыли: | тыс.м³ | 537,8 | 538,2 | 525,3 |
|  | потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам | тыс.м³ | 519,0 | 519,3 | 507,5 |
|  | потери от испарения воды из открытых резервуаров. | тыс.м³ | 18,9 | 18,9 | 17,9 |
| 13.6. | Расходы воды на отогрев трубопроводов | тыс.м³ |  |  |  |
| 13.7. | Скрытые потери воды на сетях, не обнаруживаемые при внешнем осмотре водопроводной сети | тыс.м³ | 6 057,5 | 6 988,7 | 6 802,9 |
| 13.8. | Потери воды из-за безучетного потребления и потребления с намеренным искажением показаний приборов учета | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Процент потерь воды при транспортировке (п.4.1.Методики 640 пр.) | % | 58,03% | 60,72% | 59,67% |
|  | объем воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения без объема переданной воды) | тыс.м³ | 13 354,40 | 14 183,51 | 13 742,29 |
|  | объем отпуска воды (объем воды, отпущенной абонентам, фактическое количество которой определяется по предъявленным абонентам счетам за расчетный период) | тыс.м³ | 5 604,71 | 5 571,76 | 5 541,83 |

2.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблицах ниже.

Таблица 20. Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам – с. Краснокумское

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населенный пункт |  | с. Краснокумское |
| 2. | Источник водоснабжения | - | Малкинский водозабор |
| 3. | Система водоснабжения | централизованная/ децентрализованная | централизованная |
| 4. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 11,95 |
| 5. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 221 |
| 6. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 2,642 |
| 7. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 1,02 |
| 8. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 1,622 |
| 9. | Макс. Часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 130 |
| 10. | Мин. Часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 90 |
| 11. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 3 |

Таблица 21. Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам – ст. Незлобная

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населенный пункт |  | ст. Незлобная |
| 2. | Источник водоснабжения | - | Малкинский водозабор |
| 3. | Система водоснабжения | централизованная/ децентрализованная | централизованная |
| 4. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 14,679 |
| 5. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 225 |
| 6. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 3,258 |
| 7. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 1,156 |
| 8. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 2,102 |
| 9. | Макс. Часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 170 |
| 10. | Мин. Часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 90 |
| 11. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 4,8 |

Таблица 22. Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам – 
пос. Новый

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населенный пункт |  | пос. Новый |
| 2. | Источник водоснабжения | - | Малкинский водозабор |
| 3. | Система водоснабжения | централизованная/ децентрализованная | централизованная |
| 4. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 3,352 |
| 5. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 210 |
| 6. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,703 |
| 7. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,374 |
| 8. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,329 |
| 9. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 46 |
| 10. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 22 |
| 11. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 3,2 |

Таблица 23. Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам – пос. Терский

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населенный пункт |  | пос. Терский |
| 2. | Источник водоснабжения | - | Малкинский водозабор |
| 3. | Система водоснабжения | централизованная/ децентрализованная | централизованная |
| 4. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 0,484 |
| 5. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 227 |
| 6. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,11 |
| 7. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,033 |
| 8. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,077 |
| 9. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 5,5 |
| 10. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 3,6 |
| 11. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 3,5 |

Таблица 24. Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам – пос. Шаумянский

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населенный пункт |  | пос. Шаумянский |
| 2. | Источник водоснабжения | - | Малкинский водозабор |
| 3. | Система водоснабжения | централизованная/ децентрализованная | централизованная |
| 4. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 0,055 |
| 5. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 233 |
| 6. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,013 |
| 7. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,003 |
| 8. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,01 |
| 9. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 0,8 |
| 10. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 0,3 |
| 11. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,8 |

Таблица 25. Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам – ст. Георгиевская

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населенный пункт |  | ст.Георгиевская |
| 2. | Источник водоснабжения | - | Малкинский водозабор |
| 3. | Система водоснабжения | централизованная/ децентрализованная | централизованная |
| 4. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 2,168 |
| 5. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 216 |
| 6. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,469 |
| 7. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,202 |
| 8. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,267 |
| 9. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 24 |
| 10. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 17 |
| 11. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,8 |

Таблица 26. Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам – хут. им. Кирова

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населенный пункт |  | х. им. Кирова |
| 2. | Источник водоснабжения | - | Малкинский водозабор |
| 3. | Система водоснабжения | централизованная/ децентрализованная | централизованная |
| 4. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 0,122 |
| 5. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 152 |
| 6. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,019 |
| 7. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,012 |
| 8. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,007 |
| 9. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 1,1 |
| 10. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 0,6 |
| 11. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,8 |

Таблица 27. Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам – ст. Александрийская

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населенный пункт |  | ст. Александрийская |
| 2. | Источник водоснабжения | - | Распределитель «Широкий» БСК-1 (водозабор Обильненского группового водопровода) |
| 3. | Система водоснабжения | централизованная/ децентрализованная | централизованная |
| 4. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 7,24 |
| 5. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 195 |
| 6. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 1,41 |
| 7. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,543 |
| 8. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,867 |
| 9. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 72 |
| 10. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 44 |
| 11. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,9 |

Таблица 28. Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам – ст. Подгорная

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населенный пункт |  | ст. Подгорная |
| 2. | Источник водоснабжения | - | Распределитель «Широкий» БСК-1 (водозабор Обильненского группового водопровода) |
| 3. | Система водоснабжения | централизованная/ децентрализованная | централизованная |
| 4. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 5,562 |
| 5. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 208 |
| 6. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 1,155 |
| 7. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,34 |
| 8. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,815 |
| 9. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 57 |
| 10. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 39 |
| 11. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,9 |

Таблица 109. Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам – с. Обильное

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населенный пункт |  | с. Обильное |
| 2. | Источник водоснабжения | - | Распределитель «Широкий» БСК-1 (водозабор Обильненского группового водопровода) |
| 3. | Система водоснабжения | централизованная/ децентрализованная | централизованная |
| 4. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 6,078 |
| 5. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 199 |
| 6. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 1,209 |
| 7. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,501 |
| 8. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,708 |
| 9. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 69 |
| 10. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 35 |
| 11. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,7 |

Таблица 30. Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам – с. Новозаведенное

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населенный пункт |  | с. Новозаведенное |
| 2. | Источник водоснабжения | - | Распределитель «Широкий» БСК-1 (водозабор Обильненского группового водопровода) |
| 3. | Система водоснабжения | централизованная/ децентрализованная | централизованная |
| 4. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 4,725 |
| 5. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 199 |
| 6. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,94 |
| 7. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,35 |
| 8. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,59 |
| 9. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 60 |
| 10. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 28 |
| 11. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,5 |

Таблица 31. Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам – пос. Крутоярский, пос. Падинский

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населенный пункт |  | пос. Крутоярский, пос. Падинский |
| 2. | Источник водоснабжения | - | Распределитель «Широкий» БСК-1 (водозабор Ульяновского группового водопровода) |
| 3. | Система водоснабжения | централизованная/ децентрализованная | централизованная |
| 4. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 1,13 |
| 5. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 173 |
| 6. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,104 |
| 7. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,085 |
| 8. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,019 |
| 9. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 11 |
| 10. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 7,3 |
| 11. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,8 |

Таблица 32. Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам – пос. Балковский

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населенный пункт |  | пос. Балковский |
| 2. | Источник водоснабжения | - | Распределитель «Саблинский» БСК-2 |
| 3. | Система водоснабжения | централизованная/ децентрализованная | централизованная |
| 4. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 0,851 |
| 5. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 199 |
| 6. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,17 |
| 7. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,064 |
| 8. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,106 |
| 9. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 9 |
| 10. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 4,8 |
| 11. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,6 |

Таблица 33. Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам – ст. Лысогорская

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населенный пункт |  | ст. Лысогорская |
| 2. | Источник водоснабжения | - | Родниковые водозаборы ст. Лысогорской |
| 3. | Система водоснабжения | централизованная/ децентрализованная | централизованная |
| 4. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 6,084 |
| 5. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 223 |
| 6. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 1,357 |
| 7. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,448 |
| 8. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,909 |
| 9. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 79 |
| 10. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 36 |
| 11. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,7 |

Таблица 34. Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам – 
хут. Новомихайловский

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населенный пункт |  | хут. Новомихайловский |
| 2. | Источник водоснабжения | - | Шахтный колодец пос. Новомихайловского |
| 3. | Система водоснабжения | централизованная/ децентрализованная | централизованная |
| 4. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 0,198 |
| 5. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 140 |
| 6. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,028 |
| 7. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,012 |
| 8. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,016 |
| 9. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 1,8 |
| 10. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 0,7 |
| 11. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,1 |

Таблица 35. Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам – пос. Семеновка

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населенный пункт |  | пос. Семеновка |
| 2. | Источник водоснабжения | - | Артезианская скважина пос. Семеновка |
| 3. | Система водоснабжения | централизованная/ децентрализованная | централизованная |
| 4. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 0,117 |
| 5. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 172 |
| 6. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,02 |
| 7. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,008 |
| 8. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,012 |
| 9. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 1,2 |
| 10. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 0,6 |
| 11. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,2 |

Таблица 36. Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам – 
пос. Нижнезольский

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населенный пункт |  | пос. Нижнезольский |
| 2. | Источник водоснабжения | - | Артезианская скважина пос. Нижнезольский |
| 3. | Система водоснабжения | централизованная/ децентрализованная | централизованная |
| 4. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 1,039 |
| 5. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 234 |
| 6. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,243 |
| 7. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,079 |
| 8. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,164 |
| 9. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 14 |
| 10. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 8 |
| 11. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,2 |

Таблица 37. Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам – ст. Урухская

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение параметра (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населенный пункт |  | ст. Урухская |
| 2. | Источник водоснабжения | - | Артезианские скважины ст. Урухской |
| 3. | Система водоснабжения | централизованная/ децентрализованная | централизованная |
| 4. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 2,402 |
| 5. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 222 |
| 6. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,532 |
| 7. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,182 |
| 8. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,35 |
| 9. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 27 |
| 10. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 18 |
| 11. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,5 |

2.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

В таблице 38 представлен структурный баланс подачи и реализации воды Георгиевского муниципального округа за период 2021-2023 гг.

Таблица 38. Общий баланс подачи и реализации воды Георгиевского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2023 | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забор воды всего: | тыс. м³ | 24 658,9 | 23 555,8 | 22 752,3 |
| 2. | Объем воды в водоемах-накопителях на начало отчетного периода | тыс. м³ | 1 070,8 | 1 578,7 | 1 649,2 |
| 3. | Забор воды из водоемов-накопителей | тыс. м³ | 4 341,8 | 4 749,9 | 4 552,5 |
| 4. | Расход воды на испарение и фильтрацию | тыс. м³ | 474,7 | 474,7 | 474,7 |
| 5. | Остаток воды в водоемах-накопителях на конец отчетного периода | тыс. м³ | 1 299,6 | 1 070,8 | 1 578,7 |
| 6. | Пропущено через очистные сооружения | тыс. м³ | 4 341,8 | 4 749,9 | 4 552,5 |
| 7. | Получено воды от сторонних организаций | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Получено от ПТП ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Передано воды ПТП ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» | тыс. м³ | 10 242,2 | 8 977,0 | 8 218,3 |
| 10. | Потери воды при производстве питьевой воды: | тыс. м³ | 358,8 | 428,5 | 387,5 |
| 10.1. | Технологические расходы (расходы на собственные нужды станций водоподготовки): | тыс. м³ | 358,8 | 428,5 | 387,5 |
| 10.2. | Расходы на хозяйственно-бытовые нужды при производстве питьевой воды | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3. | Организационно-учетные расходы при производстве питьевой воды. | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4. | Потери воды за счет естественной убыли (устанавливаемая нормативными правовыми актами, являющаяся следствием естественного изменения физико-химических свойств воды в рчв и трубопроводах; | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.5. | Утечки воды через уплотнения запорной арматуры на технологических трубопроводах (самопроизвольное истечение воды из емкостных сооружений и различных элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности) | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.6. | Скрытые утечки воды (часть утечек воды, не обнаруживаемых при внешнем осмотре водопроводной сети, из рчв сверх норм естественной убыли воды). | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Подача воды в сеть | тыс. м³ | 23 596,6 | 23 160,5 | 21 960,6 |
| 12. | Объем реализованной воды потребителям | тыс. м³ | 5 604,7 | 5 571,8 | 5 541,8 |
| 13. | Потери воды при транспортировке питьевой воды | тыс. м³ | 7 749,7 | 8 611,7 | 8 200,5 |
| 13.1. | Технологические расходы при транспортировке воды: | тыс. м³ | 795,0 | 786,0 | 635,4 |
| 13.2. | Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды при транспортировке воды | тыс. м³ | 6,4 | 6,6 | 6,3 |
| 13.3. | Организационно-учетные расходы | тыс. м³ | 134,6 | 133,1 | 125,1 |
| 13.4. | Потери при повреждениях: | тыс. м³ | 359,3 | 298,9 | 236,8 |
| 13.5. | Потери воды за счет естественной убыли: | тыс. м³ | 537,8 | 538,2 | 525,3 |
| 13.6. | Расходы воды на отогрев трубопроводов; | тыс. м³ |  |  |  |
| 13.7. | Скрытые потери воды на сетях, не обнаруживаемые при внешнем осмотре водопроводной сети; | тыс. м³ | 6 057,5 | 6 988,7 | 6 802,9 |
| 13.8. | Потери воды из-за безучетного потребления и потребления с намеренным искажением показаний приборов учета | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

На момент разработки Схемы водоснабжения Георгиевского муниципального округа действуют нормативы потребления горячей и холодной воды, утверждённые приказом № 717 от 5 сентября 2024 года Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

Рисунок 15.

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края № 717 от 5 сентября 2024 года

Рисунок 16.

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края № 717 от 5 сентября 2024 года

Рисунок 17. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края № 717 от 5 сентября 2024 года

2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях экономии потребляемых водных ресурсов администрация муниципального образования осуществляет мероприятия по оснащению приборами учёта воды всех объектов бюджетной сферы.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд.

Все бюджетные организации оснащены приборами учета энергетических ресурсов.

Таблица 39. Информация о наличии приборов учета в Георгиевском муниципальном округе

| № п/п | Населенный пункт | Многоквартирные дома |  | Частный сектор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество абонентов, всего | в том числе с приборами учета | Количество абонентов, всего | в том числе с приборами учета |
| 1. | г. Георгиевск | 10 859 | 9 943 | 9 889 | 9 068 |
| 2. | ст. Георгиевская | 83 | 64 | 23 | 21 |
| 3. | с. Краснокумское | 236 | 227 | 3 717 | 3 568 |
| 4. | пос. Нижнезольский | 157 | 148 | 250 | 234 |
| 5. | пос. Новоульяновский | 69 | 67 | 633 | 616 |
| 6. | пос. Новый | 28 | 28 | 1174 | 1136 |
| 7. | пос. Терский | 216 | 206 | 24 | 23 |
| 8. | пос. Шаумянский | 4 | 4 | 12 | 12 |
| 9. | с. Новозаведенное | 7 | 7 | 1486 | 1445 |
| 10. | с. Обильное | 72 | 69 | 2000 | 1912 |
| 11. | ст. Александрийская | 19 | 19 | 2401 | 2265 |
| 12. | ст. Лысогорская | 80 | 79 | 1792 | 1708 |
| 13. | ст. Незлобная | 532 | 521 | 3984 | 3894 |
| 14. | ст. Незлобная | 0 | 0 | 341 | 333 |
| 15. | пос. Балковский | 0 | 0 | 272 | 254 |
| 16. | пос. Крутоярский | 0 | 0 | 361 | 336 |
| 17. | ст. Подгорная | 0 | 0 | 1446 | 1419 |
| 18. | ст. Урухская | 0 | 0 | 909 | 868 |
| 19. | хут. им. Кирова | 0 | 0 | 71 | 63 |
| 20. | хут. Новомихайловский | 0 | 0 | 79 | 67 |
| Итого |  | 12 362 | 11 382 | 30 864 | 29 242 |

Согласно сведениям, предоставленным ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», в населенных пунктах муниципального образования с централизованными системами холодного и водоснабжения 93,9% потребителей обеспечено общедомовыми (коллективными) приборами учета.

2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения округа

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения приведен в таблице ниже.

Таблица 40. Расчет резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования на 2025 год

| № п/п | Наименование системы водоснабжения | Производительность, тыс. м³/сут. |  | Подключенная нагрузка, тыс. м³/сут. | Баланс системы водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установленная (проектная) | производственная (фактическая) |  |  |
| Групповые сооружения |  |  |  |  |  |
| 1. | Обильненский групповой водопровод | 12,20 | 12,20 | 12,10 | 0,10 |
| 2. | Ульяновский групповой водопровод | 4,32 | 4,32 | 1,28 | 3,04 |
| 3. | Малкинская система подачи воды | 95,20 | 66,40 | 44,46 | 21,94 |
| Итого: |  | 111,72 | 82,92 | 57,84 | 25,08 |
| Локальные сооружения |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Георгиевск | 17,00 | 16,36 | 11,06 | 5,30 |
| 2. | с. Краснокумское | 3,60 | 3,44 | 2,32 | 1,12 |
| 3. | ст. Георгиевская | 0,40 | 0,16 | 0,11 | 0,05 |
| 4. | ст. Незлобная | 3,00 | 2,64 | 1,78 | 0,86 |
| 5. | пос. Новый | 1,00 | 0,68 | 0,46 | 0,22 |
| 6. | пос. Терский | 1,20 | 0,07 | 0,05 | 0,02 |
| 7. | хут. им. Кирова | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
| 8. | пос. Балковский | 4,80 | 4,80 | 0,46 | 4,34 |
| 9. | ст. Лысогорская | 6,96 | 6,96 | 1,60 | 5,36 |
| 10. | пос. Шаумянский | 0,38 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| 11. | хут. Новомихайловский | 1,08 | 1,08 | 0,09 | 0,99 |
| 12. | пос. Семеновка | 0,48 | 0,48 | 0,02 | 0,46 |
| 13. | пос. Нижнезольский | 1,80 | 1,80 | 0,28 | 1,52 |
| 14 | ст. Урухская | 0,61 | 0,61 | 0,41 | 0,20 |
| Итого |  | 42,41 | 39,19 | 18,73 | 20,46 |
| Всего |  | 154,13 | 122,11 | 76,57 | 45,54 |

Исходя из данных таблицы 40, можно сделать вывод, что на текущий момент в Георгиевском муниципальном округе дефицита производственных мощностей систем водоснабжения не наблюдается.

2.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального округа, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 11.13330.2012 и СП 13.13330.2016, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления питьевой воды рассчитаны на основании статистических и расчетных данных об объемах водопотребления, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Результаты прогнозных балансов потребления представлены в таблице 41.

Таблица 41. Перспективный структурный баланс (годовой) отпуска в сеть и реализации питьевой воды

| Наименование показателя | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| годовой баланс (м³/сутки) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| Проектная производительность ИЦВ | 44 570 150 | 44 570 150 | 44 570 150 | 44 570 150 | 44 570 150 | 44 570 150 | 44 570 150 | 44 570 150 | 44 570 150 | 44 570 150 | 44 570 150 | 44 570 150 |
| Поднято воды всего | 24 658 915 | 24 658 915 | 24 658 915 | 24 658 915 | 24 658 915 | 24 658 915 | 24 658 915 | 24 658 915 | 24 658 915 | 24 658 915 | 24 658 915 | 24 658 915 |
| Собственные нужды всего | 1 062 311 | 1 062 311 | 1 062 311 | 1 062 311 | 1 062 311 | 1 062 311 | 1 062 311 | 1 062 311 | 1 062 311 | 1 062 311 | 1 062 311 | 1 062 311 |
| Отпущено воды | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 |
| Потребление всего | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 |
| Потребление стороннее всего | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 |
| Потери | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 |
| Резерв/дефицит | 31 215 751 | 31 215 751 | 31 215 751 | 31 215 751 | 31 215 751 | 31 215 751 | 31 215 751 | 31 215 751 | 31 215 751 | 31 215 751 | 31 215 751 | 31 215 751 |
| Доля резерва мощности, % | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% |

2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В Георгиевском муниципальном округе централизованное теплоснабжение обеспечивают 3 теплоснабжающие организации:

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Теплосеть»;

Акционерное общество «Хлебокомбинат «Георгиевский»;

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Крайтеплоэнерго».

ГУП СК «Теплосеть» отпускает тепловую энергию в воде потребителям на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий, а также некоторых некрупных промышленных предприятий города. Производственная котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» кроме затрат на производство, снабжает тепловой энергией три жилых дома, детский сад и объекты бывшей обувной фабрики. ГУП СК «Крайтеплоэнерго» обслуживает теплоисточники, расположенные на территориях бывших сельских поселений.

Источники Георгиевского муниципального округа работают на нужды отопления и горячего водоснабжения. Температура теплоносителя для отопления 95/70 °С, для ГВС 60 °С. Схема подачи горячего водоснабжения к потребителям закрытая, двух- и четырхтрубная (таблица ниже).

2.3.9. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Перспективный территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия представлен в таблице ниже.

Таблица 42. Перспективный территориальный водный баланс реализации хозяйственно-питьевой воды на 2034 год

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Краснокумское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 |
| 2. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| 3. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 | 2,642 |
| 4. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 5. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 |
| 6. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 7. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 8. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ст. Незлобная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 | 14,679 |
| 10. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 11. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 3,258 | 3,258 | 3,258 | 3,258 | 3,258 | 3,258 | 3,258 | 3,258 | 3,258 | 3,258 | 3,258 |
| 12. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 |
| 13. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 2,102 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | 2,102 |
| 14. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 15. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 16. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| пос. Новый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 3,352 | 3,352 | 3,352 | 3,352 | 3,352 | 3,352 | 3,352 | 3,352 | 3,352 | 3,352 | 3,352 |
| 18. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 19. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| 20. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| 21. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| 22. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 23. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 24. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| пос. Терский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| 26. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 27. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 28. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 29. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 30. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 31. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 32. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| .пос. Шаумянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 34. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 35. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 36. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 37. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 38. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 39. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 40. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| ст. Георгиевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 |
| 42. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 43. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 |
| 44. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| 45. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| 46. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 47. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 48. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| хут. им. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 50. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 51. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 52. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 53. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 54. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 55. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 56. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| ст. Александрийская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| 58. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 59. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 60. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |
| 61. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 |
| 62. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 63. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 64. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| ст. Подгорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 5,562 | 5,562 | 5,562 | 5,562 | 5,562 | 5,562 | 5,562 | 5,562 | 5,562 | 5,562 | 5,562 |
| 66. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 67. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
| 68. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 69. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 |
| 70. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 71. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 72. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 73. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 6,078 | 6,078 | 6,078 | 6,078 | 6,078 | 6,078 | 6,078 | 6,078 | 6,078 | 6,078 | 6,078 |
| 74. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 75. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 |
| 76. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 |
| 77. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 |
| 78. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 79. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 80. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| с. Новозаведенное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 |
| 82. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 83. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 84. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 85. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 86. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 87. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 88. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| пос. Новоульяновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 |
| 90. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 91. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| 92. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| 93. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| 94. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 95. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 96. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| пос. Крутоярский, пос. Падинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 98. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 99. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 100. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 101. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 102. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 103. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 104. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| пос. Балковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 |
| 106. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 107. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 108. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 109. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 110. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 111. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 112. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| ст. Лысогорская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 6,084 | 6,084 | 6,084 | 6,084 | 6,084 | 6,084 | 6,084 | 6,084 | 6,084 | 6,084 | 6,084 |
| 114. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| 115. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,357 | 1,357 |
| 116. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| 117. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 | 0,909 |
| 118. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 119. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 120. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| хут. Новомихайловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| 122. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 123. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 124. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 125. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 126. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 127. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 128. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| пос. Семеновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 130. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 131. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 132. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 133. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 134. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 135. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 136. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| пос. Нижнезольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| 138. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 139. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 140. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 141. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| 142. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 143. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 144. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| ст. Урухская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145. | Численность населения, пользующегося услугами | тыс. чел. | 2,402 | 2,402 | 2,402 | 2,402 | 2,402 | 2,402 | 2,402 | 2,402 | 2,402 | 2,402 | 2,402 |
| 146. | Удельное (среднесуточное) хозпитьевое водопотребление на 1-го жителя (за год) | л/сут | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 147. | Расчетный суточный расход воды на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |
| 148. | Фактическое водопотребление на хозпитьевые нужды (ср. за 2023 год) | тыс.м³/сут | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| 149. | Разница между расчетным и фактическим суточным расходами воды на хозпитьевые нужды (ср. за год) | тыс.м³/сут | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 150. | Максимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 151. | Минимальное часовое расчетное водопотребление поселения | м³/час | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 152. | Средний минимальный свободный напор в сети водопровода в часы максимального хозяйственно-питьевого водопотребления | Атм. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

2.3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогнозы распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды абонентами производились на основе п. 2 настоящей схемы и представлены в таблицах п. 2.3.12.

2.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о планируемых потерях воды при ее транспортировке представлены в таблице ниже.

Таблица 43.Сведения о планируемых потерях воды

| Показатель | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| годовые потери, м³/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 |
| Потери в сетях | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 |
| Потери, % | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% |
| максимальные суточные потери, м³/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | 43 922,62 | 43 922,62 | 43 922,62 | 43 922,62 | 43 922,62 | 43 922,62 | 43 922,62 | 43 922,62 | 43 922,62 | 43 922,62 | 43 922,62 | 43 922,62 |
| Потери в сетях | 25 488,72 | 25 488,72 | 25 488,72 | 25 488,72 | 25 488,72 | 25 488,72 | 25 488,72 | 25 488,72 | 25 488,72 | 25 488,72 | 25 488,72 | 25 488,72 |
| Потери, % | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% |
| среднесуточные потери, м³/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | 36 577,70 | 36 577,70 | 36 577,70 | 36 577,70 | 36 577,70 | 36 577,70 | 36 577,70 | 36 577,70 | 36 577,70 | 36 577,70 | 36 577,70 | 36 577,70 |
| Потери в сетях | 21 226,39 | 21 226,39 | 21 226,39 | 21 226,39 | 21 226,39 | 21 226,39 | 21 226,39 | 21 226,39 | 21 226,39 | 21 226,39 | 21 226,39 | 21 226,39 |
| Потери, % | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% |
| максимальные часовые потери, м³/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | 2 435,07 | 2 435,07 | 2 435,07 | 2 435,07 | 2 435,07 | 2 435,07 | 2 435,07 | 2 435,07 | 2 435,07 | 2 435,07 | 2 435,07 | 2 435,07 |
| Потери в сетях | 1 413,09 | 1 413,09 | 1 413,09 | 1 413,09 | 1 413,09 | 1 413,09 | 1 413,09 | 1 413,09 | 1 413,09 | 1 413,09 | 1 413,09 | 1 413,09 |
| Потери, % | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% | 58,03% |

2.3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Общие перспективные баланс подачи и реализации воды сведены в таблицы ниже.

Таблица 44. Перспективный структурный баланс (годовой) отпуска в сеть и реализации питьевой воды

| Наименование показателя | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| годовой баланс (м³/сутки) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| Проектная производительность ИЦВ | 44 570 150 | 44 570 150 | 44 570 150 | 44 570 150 | 44 570 150 | 44 570 150 | 44 570 150 | 44 570 150 | 44 570 150 | 44 570 150 | 44 570 150 | 44 570 150 |
| Поднято воды всего | 24 658 915 | 24 658 915 | 24 658 915 | 24 658 915 | 24 658 915 | 24 658 915 | 24 658 915 | 24 658 915 | 24 658 915 | 24 658 915 | 24 658 915 | 24 658 915 |
| Собственные нужды всего | 1 062 311 | 1 062 311 | 1 062 311 | 1 062 311 | 1 062 311 | 1 062 311 | 1 062 311 | 1 062 311 | 1 062 311 | 1 062 311 | 1 062 311 | 1 062 311 |
| Отпущено воды | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 | 13 354 399 |
| Потребление всего | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 |
| Потребление стороннее всего | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 | 5 604 711 |
| Потери | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 | 7 749 688 |
| Резерв/дефицит | 31 215 751 | 31 215 751 | 31 215 751 | 31 215 751 | 31 215 751 | 31 215 751 | 31 215 751 | 31 215 751 | 31 215 751 | 31 215 751 | 31 215 751 | 31 215 751 |
| Доля резерва мощности, % | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% |

Таблица 45.  Перспективный структурный баланс (максимальный суточный) отпуска в сеть и реализации питьевой воды

| Наименование показателя | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| максимальный суточный(м³/сутки) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| Проектная производительность ИЦВ | 146 591,22 | 146 591,22 | 146 591,22 | 146 591,22 | 146 591,22 | 146 591,22 | 146 591,22 | 146 591,22 | 146 591,22 | 146 591,22 | 146 591,22 | 146 591,22 |
| Поднято воды всего | 81 103,17 | 81 103,17 | 81 103,17 | 81 103,17 | 81 103,17 | 81 103,17 | 81 103,17 | 81 103,17 | 81 103,17 | 81 103,17 | 81 103,17 | 81 103,17 |
| Собственные нужды всего | 3 493,94 | 3 493,94 | 3 493,94 | 3 493,94 | 3 493,94 | 3 493,94 | 3 493,94 | 3 493,94 | 3 493,94 | 3 493,94 | 3 493,94 | 3 493,94 |
| Отпущено воды | 43 922,62 | 43 922,62 | 43 922,62 | 43 922,62 | 43 922,62 | 43 922,62 | 43 922,62 | 43 922,62 | 43 922,62 | 43 922,62 | 43 922,62 | 43 922,62 |
| Потребление всего | 18 433,90 | 18 433,90 | 18 433,90 | 18 433,90 | 18 433,90 | 18 433,90 | 18 433,90 | 18 433,90 | 18 433,90 | 18 433,90 | 18 433,90 | 18 433,90 |
| Потребление стороннее всего | 18 433,90 | 18 433,90 | 18 433,90 | 18 433,90 | 18 433,90 | 18 433,90 | 18 433,90 | 18 433,90 | 18 433,90 | 18 433,90 | 18 433,90 | 18 433,90 |
| Потери | 25 488,72 | 25 488,72 | 25 488,72 | 25 488,72 | 25 488,72 | 25 488,72 | 25 488,72 | 25 488,72 | 25 488,72 | 25 488,72 | 25 488,72 | 25 488,72 |
| Резерв/дефицит | 102 668,61 | 102 668,61 | 102 668,61 | 102 668,61 | 102 668,61 | 102 668,61 | 102 668,61 | 102 668,61 | 102 668,61 | 102 668,61 | 102 668,61 | 102 668,61 |
| Доля резерва мощности, % | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% |

Таблица 46. Перспективный структурный баланс (среднесуточный) отпуска в сеть и реализации питьевой воды

| Наименование показателя | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| максимальный суточный (м³/сутки) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| Проектная производительность ИЦВ | 122 077,64 | 122 077,64 | 122 077,64 | 122 077,64 | 122 077,64 | 122 077,64 | 122 077,64 | 122 077,64 | 122 077,64 | 122 077,64 | 122 077,64 | 122 077,64 |
| Поднято воды всего | 67 540,77 | 67 540,77 | 67 540,77 | 67 540,77 | 67 540,77 | 67 540,77 | 67 540,77 | 67 540,77 | 67 540,77 | 67 540,77 | 67 540,77 | 67 540,77 |
| Собственные нужды всего | 2 909,67 | 2 909,67 | 2 909,67 | 2 909,67 | 2 909,67 | 2 909,67 | 2 909,67 | 2 909,67 | 2 909,67 | 2 909,67 | 2 909,67 | 2 909,67 |
| Отпущено воды | 36 577,70 | 36 577,70 | 36 577,70 | 36 577,70 | 36 577,70 | 36 577,70 | 36 577,70 | 36 577,70 | 36 577,70 | 36 577,70 | 36 577,70 | 36 577,70 |
| Потребление всего | 15 351,30 | 15 351,30 | 15 351,30 | 15 351,30 | 15 351,30 | 15 351,30 | 15 351,30 | 15 351,30 | 15 351,30 | 15 351,30 | 15 351,30 | 15 351,30 |
| Потребление стороннее всего | 15 351,30 | 15 351,30 | 15 351,30 | 15 351,30 | 15 351,30 | 15 351,30 | 15 351,30 | 15 351,30 | 15 351,30 | 15 351,30 | 15 351,30 | 15 351,30 |
| Потери | 21 226,39 | 21 226,39 | 21 226,39 | 21 226,39 | 21 226,39 | 21 226,39 | 21 226,39 | 21 226,39 | 21 226,39 | 21 226,39 | 21 226,39 | 21 226,39 |
| Резерв/дефицит | 85 499,94 | 85 499,94 | 85 499,94 | 85 499,94 | 85 499,94 | 85 499,94 | 85 499,94 | 85 499,94 | 85 499,94 | 85 499,94 | 85 499,94 | 85 499,94 |
| Доля резерва мощности, % | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% |

Таблица 47 – Перспективный структурный баланс (в час максимального потребления) отпуска в сеть и реализации питьевой воды

| Наименование показателя | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в час максимального потребления (м³/час) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| Проектная производительность ИЦВ | 8 127,02 | 8 127,02 | 8 127,02 | 8 127,02 | 8 127,02 | 8 127,02 | 8 127,02 | 8 127,02 | 8 127,02 | 8 127,02 | 8 127,02 | 8 127,02 |
| Поднято воды всего | 4 496,36 | 4 496,36 | 4 496,36 | 4 496,36 | 4 496,36 | 4 496,36 | 4 496,36 | 4 496,36 | 4 496,36 | 4 496,36 | 4 496,36 | 4 496,36 |
| Собственные нужды всего | 193,70 | 193,70 | 193,70 | 193,70 | 193,70 | 193,70 | 193,70 | 193,70 | 193,70 | 193,70 | 193,70 | 193,70 |
| Отпущено воды | 2 435,07 | 2 435,07 | 2 435,07 | 2 435,07 | 2 435,07 | 2 435,07 | 2 435,07 | 2 435,07 | 2 435,07 | 2 435,07 | 2 435,07 | 2 435,07 |
| Потребление всего | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 |
| Потребление стороннее всего | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 |
| Потери | 1 413,09 | 1 413,09 | 1 413,09 | 1 413,09 | 1 413,09 | 1 413,09 | 1 413,09 | 1 413,09 | 1 413,09 | 1 413,09 | 1 413,09 | 1 413,09 |
| Резерв/дефицит | 5 691,95 | 5 691,95 | 5 691,95 | 5 691,95 | 5 691,95 | 5 691,95 | 5 691,95 | 5 691,95 | 5 691,95 | 5 691,95 | 5 691,95 | 5 691,95 |
| Доля резерва мощности, % | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% |

2.3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения на 2034 год представлен в таблице 48.

Таблица 48. Расчет резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования на 2034 год

| Наименование показателя | Значения потребления питьевой воды за 2023-2034 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | годовое, м³/год | максимальное суточное, м³/сутки | среднесуточное, м³/сутки | в час максимально потребления, м³/ч |
| Проектная производительность ИЦВ | 44 570 150 | 146 591,22 | 122 077,64 | 8 127,02 |
| Поднято воды всего | 24 658 915 | 81 103,17 | 67 540,77 | 4 496,36 |
| Собственные нужды всего | 1 062 311 | 3 493,94 | 2 909,67 | 193,70 |
| Отпущено воды | 13 354 399 | 43 922,62 | 36 577,70 | 2 435,07 |
| Потребление всего | 5 604 711 | 18 433,90 | 15 351,30 | 1 021,98 |
| Потребление стороннее всего | 5 604 711 | 18 433,90 | 15 351,30 | 1 021,98 |
| Потери | 7 749 688 | 25 488,72 | 21 226,39 | 1 413,09 |
| Резерв/дефицит | 31 215 751 | 102 668,61 | 85 499,94 | 5 691,95 |
| Доля резерва мощности, % | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% |

2.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в Правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством  Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

2.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам представлен в таблице 49.

Таблица 49. Описание основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание технической проблемы | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обильненский групповой водопровод замена Д-500 мм ПЭ, протяженностью 18173 м, Д-400 мм ПЭ, протяженностью 5804 м, Д-300 мм ПЭ протяженностью 6368 м Общая протяженность 30345 м | Водовод проложен из а/ц, чугунных и стальных труб, диаметром 300-500 мм, износ трубы - 100%. Фиксируются многократные (до 10 в месяц) порывы трубопровода. От водовода запитаны 4 населенных пункта: ст. Александрийская, ст. Подгорная, с. Обильное, и с. Новозаведенное, с численностью населения более 29 тыс. чел., и организации, в том числе и бюджетные | 2026-2029 |
| 2. | г. Георгиевск - замена водопроводной сети по ул. Красноармейской | Разводящая сеть водоснабжения, построена под дорожным покрытием из стальных трубопроводов в 1966 году, общей протяженностью 1927 м, износ трубы составляет -100 %. Трубопровод имеет значительную коррозию, фиксируются многократные порывы трубопровода. Необходима замена сетей водоснабжения и водоотведения и пересечений в связи с плановым ремонтом дорожного полотна | 2027-2030 |
| 3. | Георгиевский муниципальный округ - замена стальных, чугунных, асбестоцементных разводящих сетей водоснабжения населенных пунктов Георгиевского муниципального округа | 693,84 км водопроводных сетей округа, выполнены из а/ц, стальных и чугунных трубопроводов, с износом 100%, нуждаются в замене. Фиксируются многократные (от 70-110 в месяц) порывы трубопроводов. Общая протяженность сетей 1059 км. | 2025-2034 |
| 4. | ст. Георгиевская, пос. Новый, с. Обильное Строительство разводящих водопроводных сетей и выполнение работ по благоустройству территории после прокладки сетей | Развитие инженерной инфраструктуры | 2026-2029 |
| 5. | пос. Ореховая роща, необходимо строительство подводящего водовода Д-100 мм, протяженностью около 1800 м | В пос. Ореховая роща и «Сафонова дача» централизованное водоснабжение отсутствует | 2029-2031 |
| 6. | «Сафонова дача» - строительство разводящей сети водоснабжения Д-100 мм ПЭ протяженностью 870 м |  | 2027 |
| 7. | пос. Новоульяновский, водоемы - отстойники дренируют, необходим капитальный ремонт | Два водоёма — отстойника по 150 тыс.м³/сут, приняты в эксплуатацию в 1983 году. Выявлены следующие дефекты: прорастание камыша в водоемы до 6 метров от берега, что может свидетельствовать о значительном слое наносного грунта на откосах и днище сооружений; просадка гребня земляной дамбы между водоемами, что может быть вызвано как износом стального распределительного трубопровода Д-400 мм между ними, так и дренированием самих водоемов в сторону гребня дамбы; увеличение площади заболачивания территории, примыкающей к подошве низового откоса дамбы за пределами обвалования отстойников в сторону пониженного рельефа местности, что свидетельствует о повышенной фильтрации водоемов в связи с нарушением изоляционного слоя в процессе длительной эксплуатации. В случае неизбежного понижения уровня воды в водоёмах в зимний период, существует большая вероятность нарушения централизованного водоснабжения 3-х населённых пунктов ГМО с населением около 3,5 тыс. чел. и 2-х населенных пунктов Александровского и Новоселицкого районов края | 2030-2033 |
| 8. | ст. Урухская замена водонапорных башен (Рожновского) объемом 25 м³/сут. в количестве 2 шт. | Водоснабжение станицы осуществляется от 4 артезианских скважин, 1963 года ввода в эксплуатацию, через водонапорные башни. Сети от ВБ не закольцованы. Две водонапорные башни сгнили и находятся в аварийном состоянии | 2030 |
| 9. | пос. Семеновка (арт. скважина) и хут. Новомихайловский (колодец) - необходимо оформление разрешительной документации на пользование водным объектом и участком недр. | На сегодняшний день переданы в хозяйственное ведение только водопроводные сети. Разрешительная документация на пользование водным объектом и участком недр отсутствует. Необходима регистрация права собственности и передача в МИО СК насосных станций, водонапорных башен | 2031 |

Инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2028 годы утверждена приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 28.12.2019 № 358 и приказом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» от 26.12.2023 № 514-ОД (рисунок ниже). Мероприятия в части Георгиевского муниципального округа из инвестиционной программы приведены в таблицах 50 и 51.

Рисунок 18. Приказ ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» от 26.12.2023 г. № 514-ОД

Таблица 50. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2028 годы

| № п/п | № мероприятия по ИП | Наименование мероприятия и его месторасположение | Описание мероприятия | Технические характеристики |  |  |  | Стоимость мероприятия, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обоснование необходимости мероприятия | Показатель | Ед. изм. | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |
| 1. | 28.11.п | Реконструкция участка существующего водопровода из чугунных труб Д-250 мм на полиэтиленовые трубы Д-315 мм, протяженностью 260 м по ул. Чернышевского от дома № 74 до и вдоль железной дороги в г. Георгиевске, с целью подключения объекта «Комплексная застройка жилого микрорайона «Ромашка», с увеличением пропускной способности на 937,261 м³/сутки | Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб Д-250 мм на полиэтиленовые трубы Д-315 мм, протяженностью 260 м по ул. Чернышевского от дома № 74 до и вдоль железной дороги в г. Георгиевске, для увеличения пропускной способности и для подключения объекта | Фактическая пропускная способность, производительность (мощность) | м³/сут. | 6 387,73 | 7 324,99 | 1 699,03 |
|  |  |  |  | протяженность | км | 0 | 0,26 |  |
| 2. | 28.6. | Модернизация насосной станции 3-го подъема с установкой высоковольтного преобразователя частоты Siemens 6SR5502-2FB37-0FF1Z.Ставропольский край, Георгиевский район, поселок Новый, улица Первомайская 75 | Объем перекачиваемой воды и давление в сети приходится регулировать напорной задвижкой, что ведет к перерасходу электроэнергии. Загруженность насосного агрегата в течение суток не одинакова, в ночное время она падает до 70%. Установка преобразователя частоты позволит производить плавный пуск и остановку насосного агрегата, плавную регулировку необходимого объема и давления подаваемой воды в сеть, что позволит сократить потребление электроэнергии на 3034 кВт/ч в сутки, что составит 24,2%. | энергоэффективность | кВт/ч в сутки. | 12535 | 9501 | 36 547,29 |
|  |  |  |  | норма расхода соли | кг на 1000м³/сут воды | 10 | 8 |  |
| 3. | 28.8. | Бурение артезианской скважины № 20/5, глубиной 263 м, диаметром обсадных труб 426 мм и 324 мм, фильтровой колонны 168 мм в пределах Малкинского водозабора к северу от ст. Старопавловской | Малкинский водозабор обеспечивает водой 3 района Ставропольского края | дебит скважин | м³/ч | 20 | 140 | 11 056,71 |
| 4. | Итого |  |  |  |  |  |  | 49 303,03 |

Таблица 51. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2028 годы включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию (тыс. руб. с НДС)

| № п/п | № мероприятия по ИП | Наименование мероприятия | Этапы выполнения | Источник финансирования | Стоимость мероприятия, тыс. руб | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 28.6. | Модернизация насосной станции 3-го подъема с установкой высоковольтного преобразователя частоты Siemens 6SR5502-2FB37-0FF1-Z. Ставропольский край, Георгиевский район, поселок Новый, улица Первомайская, 75 |  | Всего, в том числе: | 36 547,29 | 0,00 | 36 547,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение | 36 547,29 | 0,00 | 36 547,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Плата за технологическое присоединение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Источники прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1 этап |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2 этап |  | 30 174,33 | 0,00 | 30 174,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 3 этап |  | 6 372,96 | 0,00 | 6 372,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4 этап |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 28.11.п | Реконструкция участка существующего водопровода из чугунных труб Д-250 мм на полиэтиленовые трубы Д315 мм, протяженностью 260 м по ул. Чернышевского от дома № 74 до и вдоль железной дороги в г. Георгиевске, с целью подключения объекта «Комплексная застройка жилого микрорайона «Ромашка», с увеличением пропускной способности на 937,261 м³/сутки |  | Всего, в том числе: | 1 699,02 | 1 077,32 | 393,45 | 228,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Плата за технологическое присоединение | 1 699,02 | 1 077,32 | 393,45 | 228,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Источники прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1 этап |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2 этап |  | 1 077,32 | 1 077,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 3 этап |  | 621,70 | 0,00 | 393,45 | 228,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4 этап |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 28.8. | Бурение артезианской скважины № 20/5, глубиной 263 м, диаметром обсадных труб 426 мм и 324 мм, фильтровой колонны 168 мм в пределах Малкинского водозабора к северу от ст. Старопавловской |  | Всего, в том числе: | 11 056,71 | 0,00 | 11 056,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение | 11 056,71 | 0,00 | 11 056,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Плата за технологическое присоединение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Источники прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1 этап |  | 1 105,67 | 0,00 | 1 105,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2 этап |  | 4 975,52 | 0,00 | 4 975,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 3 этап |  | 4 422,68 | 0,00 | 4 422,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4 этап |  | 552,84 | 0,00 | 552,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого |  |  |  | 49 303,02 | 1 077,32 | 47 997,45 | 228,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлены в таблице 52.

Таблица 52. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание технической проблемы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обильненский групповой водопровод замена Д-500 мм ПЭ протяженностью 18173 м, Д-400 мм ПЭ протяженностью 5804 м, Д-300 мм ПЭ протяженностью 6368 м, Общая протяженность 30345м | Водовод проложен из а/ц, чугунных и стальных труб, диаметром 300-500 мм, износ трубы - 100%. Фиксируются многократные (до 10 в месяц) порывы трубопровода. От водовода запитаны 4 населенных пункта: ст. Александрийская, ст. Подгорная, с. Обильное, и с. Новозаведенное, с численностью населения более 29 тыс. чел., и организации, в том числе и бюджетные |
| 2. | г. Георгиевск - замена водопроводной сети по ул. Красноармейской | Разводящая сеть водоснабжения, построена под дорожным покрытием из стальных трубопроводов в 1966 году, общей протяженностью 1927 м, износ трубы составляет -100 %. Трубопровод имеет значительную коррозию, фиксируются многократные порывы трубопровода. Необходима замена сетей водоснабжения и водоотведения и пересечений в связи с плановым ремонтом дорожного полотна |
| 3. | Георгиевский муниципальный округ - замена стальных, чугунных, асбестоцементных разводящих сетей водоснабжения населенных пунктов Георгиевского муниципального округа | 693,84 км водопроводных сетей округа, выполнены из а/ц, стальных и чугунных трубопроводов, с износом 100%, нуждаются в замене. Фиксируются многократные (от 70-110 в месяц) порывы трубопроводов. Общая протяженность сетей 1059 км |
| 4. | ст. Георгиевская, пос. Новый, с. Обильное Строительство разводящих водопроводных сетей и выполнение работ по благоустройству территории после прокладки сетей | Развитие инженерной инфраструктуры. В пос. Ореховая роща и «Сафонова дача» централизованное водоснабжение отсутствует |
| 5. | пос. Ореховая роща, необходимо строительство подводящего водовода Д-100мм, протяженностью около 1800м |  |
| 6. | «Сафонова дача» - строительство разводящей сети водоснабжения Д-100 мм ПЭ протяженностью 870 м |  |
| 7. | пос. Новоульяновский, водоемы- отстойники дренируют, необходим капитальный ремонт | Два водоёма — отстойника по 150 тыс.м³/сут, приняты в эксплуатацию в 1983 году. Выявлены следующие дефекты: прорастание камыша в водоемы до 6 метров от берега, что может свидетельствовать о значительном слое наносного грунта на откосах и днище сооружений; просадка гребня земляной дамбы между водоемами, что может быть вызвано как износом стального распределительного трубопровода Д-400 мм между ними, так и дренированием самих водоемов в сторону гребня дамбы; увеличение площади заболачивания территории, примыкающей к подошве низового откоса дамбы за пределами обвалования отстойников в сторону пониженного рельефа местности, что свидетельствует о повышенной фильтрации водоемов в связи с нарушением изоляционного слоя в процессе длительной эксплуатации. В случае неизбежного понижения уровня воды в водоёмах в зимний период, существует большая вероятность нарушения централизованного водоснабжения 3-х населённых пунктов ГГО с населением около 3,5 тыс. чел. и 2-х населенных пунктов Александровского и Новоселицкого районов края |
| 8. | ст. Урухская замена водонапорных башен (Рожновского) объемом 25м³/сут в количестве 2 шт. | Водоснабжение станицы осуществляется от 4 артезианских скважин, 1963 года ввода в эксплуатацию, через водонапорные башни. Сети от ВБ не закольцованы. Две водонапорные башни сгнили и находятся в аварийном состоянии |
| 9. | пос. Семеновка (арт.скважина) и х. Новомихай- ловский (колодец) - необходимо оформление разрешительной документации на пользование водным объектом и участком недр | На сегодняшний день переданы в хоз. ведение только водопроводные сети. Разрешительная документация на пользование водным объектом и участком недр отсутствует. Необходима регистрация права собственности и передача в МИО СК насосных станций, водонапорных башен |
| 10. | ст. Лысогорская - вода не соответствует ГОСТ | Объект в краевой программе «Повышение качества водоснабжения на территории Ставропольского края» |
| Проблемные вопросы сетей водоотведения |  |  |
| 1. | г. Георгиевск - замена канализационного коллектора по ул. Ленина Д-800 мм, протяженностью 117 м, и напорной части по пер. Кошевого Д-800 мм - 236 м | Коллектор, введен в эксплуатацию в 1975 году, находится в аварийном состоянии, фиксируются многократные изливы на поверхность. Необходима замена аварийного участка |
| 2. | с. Краснокумское - замена напорной части канализационного коллектора Д-500 мм. 1800 м | Коллектор, введен в эксплуатацию в 1995 году, находится в аварийном состоянии, фиксируются многократные изливы на поверхность. Необходима замена аварийного участка |
| 3. | с. Краснокумское - реконструкция ОСК | Сооружения, производительностью 32 тыс. м³/сут., введены в эксплуатацию в 1976 году. Большая часть оборудования и механизмов не только морально устарели, но и имеют полный физический износ. Периодически происходит залповый сброс сточных вод в ночное время суток и с концентрациями в разы, превышающими допустимые, что приводит к сбоям в биологической очистке и снижению концентрации активного ила. Для полной очистки сточных вод до требуемых нормативов допустимого сброса необходима полная реконструкция ОСК с применением современных методов очистки. Стоимость ПСД около 65 млн руб |
| 4. | пос. Новоульяновский - строительство ОСК, производительностью 250 мЗ/сутки | Сооружения разрушены. Необходимо строительство новых ОСК, производительностью 250 м³/сутки |
| 5. | пос. Нижнезольский - строительство ОСК, производительностью 220 мЗ/сутки (на баланс не переданы) | Сооружения отсутствуют. Необходимо выделение земельного участка под ОСК и строительство ОСК, производительностью 220 м³/сутки |
| 6. | ст. Незлобная - необходимо установка комплектной канализационной насосной станции | КНС разрушена. Необходима установка комплектной канализационной насосной станции. Договор заключен |
| 7. | ст. Незлобная - реконструкция ОСК | Сооружения разрушены. Необходима полная реконструкция ОСК |
| 8. | пос. Терский - строительство ОСК, производительностью 250мЗ/сутки | Сооружения разрушены. Необходимо строительство новых ОСК, производительностью 250 м³/сутки |
| 9. | Георгиевский муниципальный округ - замена канализационных коллекторов и сетей населенных пунктов Георгиевского муниципального округа | 146,14 км, с износом 100%, канализационных сетей требуют замены. Общая протяженность сетей 184,3 км |

2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проведенный анализ мероприятий по реализации схемы водоснабжения показал, что строительство новых водозаборных сооружений на период реализации схемы не планируется.

К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В перспективе до 2034 года планируется внедрение систем АСУ ТП на 4 насосных станциях Малкинского водовода. В качестве измерительных преобразователей (датчиков) технологических параметров оборудования используются:

датчики электрических величин (ваттметрирования);

датчики защиты.

Датчики защиты обеспечивают сигнализацию и предупреждающее отключение питания электродвигателя в случае поломки элементов технологического оборудования. К ним относятся:

датчик температуры подшипника балансира;

датчик натяжения цепи;

датчик уровня масла в редукторе (как рекомендация);

датчик величины крена установки (как рекомендация);

индикатор перегрева сальникового узла (как рекомендация).

Станция управления насосной станцией включает в себя следующие узлы:

шкаф;

силовые элементы управления питанием;

контроллер;

блок регулировки частоты вращения электропривода; • источник резервного питания контроллера;

барьеры искрозащиты.

Для обеспечения локального мониторинга состояния датчиков и элементов станции управления при выполнении ремонтных и профилактических работ может быть предусмотрено использование сервисного устройства, подключаемого к контроллеру или отдельным элементам системы автоматизации.

2.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Согласно сведениям, предоставленным ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», в населенных пунктах муниципального образования с централизованными системами холодного и водоснабжения 93,9% потребителей обеспечено общедомовыми (коллективными) приборами учета.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального округа и их обоснование

Маршруты прохождения существующих и перспективных сетей водоснабжения представлены в графических материалах, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы. Маршруты реконструируемых участков сетей водоснабжения остаются без изменения. Маршруты вновь создаваемых сетей разрабатываются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способом».

2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Насосные станции, резервуары и водонапорные башни к строительству не предусмотрены. В случае необходимости их размещение осуществляется в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84».

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Все строящиеся объекты будут размещены в границах Георгиевского муниципального округа с подведомственной территорией.

2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы планируемого размещения будут определены проектами реконструкции, строительства и модернизации объектов системы водоснабжения.

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Георгиевского муниципального округа с подведомственной территорией.

2.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

На перспективных объектах централизованной системы водоснабжения промывные воды будут накапливаться в специальную емкость для последующего вывоза автотранспортом на очистные сооружения канализации.

2.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Обеззараживание воды производится на станциях УФ-обеззараживания на установках УДВ.

Использование гипохлорита натрия и других хлорсодержащих химических реагентов не планируется.

2.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством, в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико- экономических характеристик;

приобретение материалов и оборудования;

пусконаладочные работы;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость с учётом инфляции, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Стоимость строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта сетей водоснабжения рассчитана на основании Укрупненных нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2025, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.03.2025 г. № 131/пр.

В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам- представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведённые показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-постав-щиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Укрупнёнными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ) следует учитывать дополнительно.

Расчёт произведён исходя из глубины заложения 3 м.

Способ производства земляных работ:

в застроенной части города с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и привозом для обратной засыпки на расстояние 5 км;

в свободной от застройки местности – работа в отвал.

Основные виды работ по устройству сетей водоснабжения:

земляные работы по устройству траншеи;

устройство основания под трубопроводы (щебёночного с водоотливом из траншей при производстве земляных работ);

прокладка трубопроводов;

установка фасонных частей;

установка запорной арматуры;

для сетей водоснабжения предусмотрена промывка трубопроводов с дезинфекцией;

устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов, а также их оклеечная гидроизоляция;

для сетей водоснабжения диаметром до 400 мм включительно - устройство колодцев с установкой пожарных гидрантов;

устройство камер для трубопроводов диаметром более 400 мм.

Расчёт произведен без учёта налога на добавленную стоимость. Оценка стоимости основных мероприятий в текущих ценах представлена в таблице ниже.

Таблица 53. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в текущих ценах

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Стоимость мероприятия, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Итого |
| 1. | Обильненский групповой водопровод замена Д-500 мм ПЭ протяженностью 18173 м, Д-400 мм ПЭ протяженностью 5804 м, Д-300 мм ПЭ протяженностью 6368 м. Общая протяженность 30345м | 2026-2029 | 0,00 | 28 813,00 | 86 439,00 | 86 439,00 | 86 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 130,00 |
| 2. | г. Георгиевск - замена водопроводной сети по ул. Красноармейской | 2027-2030 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 3. | Георгиевский муниципальный округ - замена стальных, чугунных, асбестоцементных разводящих сетей водоснабжения населенных пунктов Георгиевского муниципального округа | 2025-2034 | 190 620,00 | 190 620,00 | 190 620,00 | 190 620,00 | 190 620,00 | 190 620,00 | 190 620,00 | 190 620,00 | 190 620,00 | 190 620,00 | 1 906 200,00 |
| 4. | ст. Георгиевская, пос. Новый, с. Обильное Строительство разводящих водопроводных сетей и выполнение работ по благоустройству территории после прокладки сетей | 2026-2029 | 0,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 5. | пос. Ореховая роща, необходимо строительство подводящего водовода Д-100мм, протяженностью около 1800м | 2029-2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 6. | «Сафонова дача» - строительство разводящей сети водоснабжения Д-100 мм ПЭ протяженностью 870 м | 2027 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| 7. | пос. Новоульяновский, водоемы- отстойники дренируют, необходим капитальный ремонт | 2030-2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 8. | ст. Урухская замена водонапорных башен (Рожковского) объемом 25м³/сут в количестве 2 шт. | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 9. | пос. Семеновка (арт.скважина) и х. Новомихайловский (колодец) - необходимо оформление разрешительной документации на пользование водным объектом и участком недр. | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 10. | Итого |  | 190 620,00 | 221 433,00 | 285 709,00 | 284 109,00 | 284 509,00 | 201 370,00 | 214 920,00 | 210 120,00 | 210 120,00 | 190 620,00 | 2 293 530,00 |

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

а) показатели качества воды централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения представлены в таблице ниже.

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения представлены в таблице ниже.

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения представлены в таблице ниже.

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не установлены.

Таблица 54. Перспективные целевые показатели системы водоснабжения

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход ЭЭ на производство и передачу 1 м³/сут. воды питьевого качества | кВт*ч/м³ | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Аварийность систем водоснабжения | ед./км | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Обеспеченность приборами учетов | % | 94,2 | 94,3 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 |

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

2.8.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации, осуществляющим полномочия администрации округа по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности МО.

На момент разработки Схемы водоснабжения и водоотведения в границах Георгиевского муниципального округа выявлены бесхозяйные объекты, представленные в таблице 55.

Таблица 55. Ведомость бесхозяйных водопроводных сетей, объектов

| № п/п | Наименование населённого пункта, улицы | Протяжённость, км | Диаметр, мм | Материал труб | Требуют замены, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Георгиевск |  |  |  |  |
|  | Разводящие сети: |  |  |  |  |
| 1. | ул. Горийская №11 (до ул. Пионерской, закольцовка) | 0,140 | 160 | пэ |  |
| 2. | ул. Калинина (АЗС «Лукойл» , закольцовка) | 0,236 | 160 | пэ |  |
| 3. | ул. Калинина (от ул. Дружбы до ул. Чернышевского) | 1,350 | 160 | пэ |  |
| 4. | ул. Тронина (от ул. Быкова, 18, до ул. Тронина, 7/1) | 0,126 | 160 | пэ |  |
| 5. | ул. Тронина 7/1 (закольцовка с ул. Тронина, 7) | 0,082 | 160 | пэ |  |
| 6. | Д/сад 348 кв. (до ул. Тронина, 4/1) | 0,247 | 110 | пэ |  |
| 7. | Ж/дом (ул. Октябрьская до ул. Ленина, 115) | 0,042 | 110 | пэ |  |
| 8. | ул. Осенняя 22 (от ул. Космонавтов до пер. Бакинского) | 0,123 | 110 | пэ |  |
| 9. | ул. Вокзальная, 7 (до ул. Бойко) | 0,069 | 100 | ст |  |
| 10. | ул. Ермолова - ул. Калинина, 95 | 0,056 | 110 | пэ |  |
| 11. | ул. Кр. Партизан , 23/1 | 0,100 | 75 | пэ |  |
|  | Водопроводные вводы МКД: |  |  |  |  |
| 1. | ул. Гагарина, 236 | 0,018 | 100 | пэ |  |
| 2. | ул. Тронина, 7/1 | 0,007 | 75 | пэ |  |
| 3. | ул. Тронина, 7/1 | 0,016 | 75 | пэ |  |
| 4. | ул. Филатова, 60/1 | 0,011 | 110 | пэ |  |
| 5. | ул. Филатова, 60/1 | 0,016 | 160 | пэ |  |
| 6. | ул. Ленина, 115, ж/дом | 0,032 | 63 | пэ |  |
| 7. | ул. Вокзальная, 7 | 0,014 | 80 | ст |  |
| 8. | ул. Осенняя, 22 | 0,006 | 63 | пэ |  |
| 9. | ул. Лермонтова, 60 - ул. Ленина, 100 | 0,042 | 63 | пэ |  |
| 10. | ул. Парковая, 9 корп. 2 | 0,028 | 50 | пэ |  |
| 11. | ул. Октябрьская, 83 | 0,024 | 50 | пэ |  |
| 12. | ул. Октябрьская - ул. Комсомольская | 0,006 | 50 | пэ |  |
| 13. | ул. Мира, 1 | 0,014 | 110 | пэ |  |
| 14. | ул. Ленина, 100 | 0,008 | 110 | пэ |  |
| 15. | ул. Пятигорская - ул. Ленина | 0,020 | 63 | пэ |  |
| 16. | ул. Кр. Партизан 23/1, 23/2 | 0,033 | 50 | пэ |  |
|  | Итого: | 2,865 |  |  | 0,000 |
|  | ст. Александрийская |  |  |  |  |
|  | Разводящие сети: |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная линия от ул. Первомайской до Лесничества | 0,350 | 100 | чв | 0,350 |
|  | Итого: | 0,350 |  |  | 0,350 |
|  | пос. Новый |  |  |  |  |
|  | Разводящие сети: |  |  |  |  |
| 1. | ул. Садовая | 0,066 | 76 | сталь | 0,066 |
| 2. | ул. Колхозная | 0,260 | 100 | сталь | 0,260 |
| 3. | ул. Ахметская | 0,340 | 100 | сталь | 0,340 |
| 4. | ул. Центральная, №1-59, № 2-56 | 0,439 | 89 | сталь | 0,439 |
| 5. | ул. Степная, № 1-57, № 2-64 | 0,796 | 90 | п/э |  |
| 6. | ул. Победы, № 1-63, № 2-66 | 0,790 | 90 | п/э |  |
| 7. | Закольцовка ул. Степной с ул. Победы | 0,160 | 90 | п/э |  |
| 8. | ул. Октябрьская | 0,200 | 63 | п/э |  |
| 9. | ул. Ильинская, закольцовка с ул. Октябрьской | 0,200 | 63 | п/э |  |
| 10. | пер. Строителей | 0,150 | 76 | сталь | 0,150 |
| 11. | ул. Космонавтов | 0,420 | 89 | сталь | 0,420 |
|  |  | 0,248 | 90 | п/э |  |
| 12. | ул. Георгиевская | 0,196 | 89 | сталь | 0,196 |
|  |  | 0,572 | 75 | п/э |  |
| 13. | ул. Лесная | 0,135 | 76 | сталь | 0,135 |
|  |  | 0,110 | 110 | п/э |  |
| 14. | ул. Мира | 0,030 | 100 | сталь | 0,030 |
| 15. | ул. Полевая | 0,050 | 76 | сталь | 0,050 |
| 16. | ул. Добровольского | 0,197 | 89 | сталь | 0,197 |
|  |  | 0,492 | 90 | п/э |  |
| 17. | ул. Южная | 0,035 | 150 | сталь | 0,035 |
| 18. | ул. Курганная | 0,285 | 100 | сталь | 0,285 |
|  | ул. Курганная от № 65 до № 95 | 0,307 | 90 | п/э |  |
| 19. | Закольцовка ул. Курганная - ул. Добровольского | 0,080 | 90 | п/э |  |
| 20. | ул. Луговая с закольцовкой с ул. Степной | 0,535 | 90 | п/э |  |
|  | Итого | 7,093 |  |  | 2,603 |
|  | ст. Георгиевская |  |  |  |  |
|  | Разводящие сети: |  |  |  |  |
| 1. | пер. Источный | 0,403 | 110 | п/э |  |
| 2. | пер. Ворошиловский | 0,450 | 110 | п/э |  |
| 3. | ул. Степная | 1,250 | 110 | п/э |  |
| 4. | пер. Свободный | 0,248 | 63 | п/э |  |
|  |  | 0,026 | 63 | п/э |  |
|  |  | 0,120 | 63 | п/э |  |
| 5. | пер. Кооперативный | 0,200 | 110 | п/э |  |
| 6. | ул. Мира | 0,128 | 110 | п/э |  |
|  |  | 0,040 | 110 | п/э |  |
| 7. | пер. Буденного | 0,081 | 110 | п/э |  |
| 8. | пер. Зеркальный | 0,126 | 110 | п/э |  |
|  |  | 0,051 | 75 | п/э |  |
| 9. | пер. Февральский | 0,069 | 75 | п/э |  |
| 10. | ул. Дружбы | 0,025 | 63 | п/э |  |
| 11. | ул. Выгонная | 0,077 | 75 | п/э |  |
|  |  | 0,053 | 32 | п/э |  |
| 12. | ул. Набережная (от пер. Ворошиловского до пер. Кошевого) | 0,121 | 75 | п/э |  |
|  |  | 0,596 | 110 | п/э |  |
| 13. | ул. Набережная ( 1 этап строительствак от пер. Свободного до пер. Милозовского) | 0,221 | 110 | п/э |  |
| 14. | ул. Советская | 1,545 | 225 | п/э |  |
| 15. | ул. Партизанская (от пер. Милозовского до пер. Источного) | 0,660 | 110 | п/э |  |
| 16. | ул. Партизанская (от ул. Ленина до пер. Свободного) | 0,213 | 110 | п/э |  |
| 17. | пер. Милозовского | 0,206 | 110 | п/э |  |
|  |  | 0,476 | 110 | п/э |  |
| 18. | ул. Колхозная | 1,151 | 110 | п/э |  |
| 19. | ул. Ленина | 0,101 | 63 | п/э |  |
|  |  | 0,036 | 63 | п/э |  |
| 20. | ул. Ленина. (от пер. Милозовского до пер. Источного) | 0,477 | 110 | п/э |  |
| 21. | ул. Калинина | 0,032 | 63 | п/э |  |
|  | Итого | 9,181 |  |  | 0,000 |
|  | Всего | 19,489 |  |  | 2,953 |

2.8.2. Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и перечень собственников земли (территории), на которой эти скважины расположены

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения в границах Георгиевского муниципального округа бесхозяйных водозаборных скважин не выявлено. В случае выявления таковых необходимо руководствоваться статьей 8, гл. 3 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», то есть передать в собственность Георгиевского муниципального округа Ставропольского края.

2.9. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения

2.9.1. Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоснабжению

Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоснабжению.

1. Органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется.

2. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

3. Решение органа местного самоуправления о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности в течение трех дней со дня его принятия направляется указанной организации и размещается на официальном сайте такого органа в сети «Интернет» (в случае отсутствия указанного сайта на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет»).

4. Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

6. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к централизованной системе холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций.

7. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с которой заключены договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения и (или) водоотведения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам отбора проб воды.

2.9.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения на территории муниципального округа

На территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края централизованное водоснабжение осуществляет производственно-техническое подразделение Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный». Характеристика Георгиевского муниципального округа в разрезе централизованного водоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 56. Наличие централизованного водоснабжения в Георгиевском муниципальном округе

| № | Перечень населённых пунктов | Централизованное водоснабжение | Ресурсоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст. Александрийская | + | ПТП Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Южный» Наименование водопровода - «Обильненский групповой водопровод» |
| 2. | ст. Подгорная |  |  |
| 3. | с. Обильное |  |  |
| 4. | с. Новозаведенное |  |  |
| 5. | пос. Балковский | + | ПТП Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Южный» Наименование водопровода - локальный водопровод п. Балковский |
| 6. | г. Георгиевск | + | ПТП Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Южный» Наименование водопровода - групповой водопровод от «МСПВ» |
| 7. | ст. Незлобная |  |  |
| 8. | с. Краснокумское |  |  |
| 9. | ст. Георгиевская |  |  |
| 10. | хут. им. Кирова |  |  |
| 11. | пос. Терский |  |  |
| 12. | пос. Новый |  |  |
| 13. | пос. Шаумянский |  |  |
| 14. | пос. Роговой | - | - |
| 15. | ст. Лысогорская | + | ПТП Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Южный» Наименование водопровода - локальный водопровод ст.Лысогорской |
| 16. | пос. Приэтокский | - | - |
| 17. | пос. Крутоярский | + | ПТП Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Южный» Наименование водопровода- Ульяновский групповой водопровод |
| 18. | пос. Падинский |  |  |
| 19. | пос. Новоульяновский |  |  |
| 20. | пос. Ульяновка | + |  |
| 21. | ст. Урухская | + | ПТП Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Южный» Наименование водопровода- локальный водопровод ст. Урухской |
| 22. | пос. Нижнезольский | + | ПТП Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Южный» Наименование водопровода- локальный водопровод п. Нижнезольский |
| 23. | пос. Шаумянский | + | ПТП Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Южный» Наименование водопровода- локальный водопровод п. Шаумянский |
| 24. | хут. Новомихайловский | + | ПТП Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Южный» Наименование водопровода- локальный водопровод п. Новомихайловский |
| 25. | пос. Ореховая Роща | - | - |
| 26. | пос. Семеновка | + | ПТП Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Южный» Наименование водопровода- локальный водопровод п. Семеновка |

2.9.3. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории муниципального округа

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

3. Схема водоотведения

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального округа

3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального округа и деление территории округа на эксплуатационные зоны.

Централизованная система водоотведения представлена непосредственно в городе Георгиевске, а также 5 сельских населенных пунктах:

с. Краснокумском;

ст. Незлобной;

пос. Терском;

пос. Новоульяновском;

пос. Нижнезольском.

В остальных населенных пунктах для ряда социальных объектов (детские сады, школы, столовые и т.д.) предусмотрены выгребные ямы, при заполнении которых осуществляется вывоз. Стоки от жителей сельских населенных пунктов попадают в поглощающие ямы, которые впоследствии инфильтруются в почву и являются источниками загрязнения подземных и поверхностных вод.

На очистных сооружениях канализации г. Георгиевска установлен частотный преобразователь станции управления, что позволило сэкономить энергоресурсы и обеспечить водоотведение. Износ канализационных сетей составляет более 72 %.

На территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края централизованное водоотведение осуществляет производственно-техническое подразделение  Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный».

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

В Георгиевском муниципальном округе три зоны эксплуатационной ответственности ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный».

Все бытовые стоки от потребителей услуг водоотведения поступают по системам самотечных и напорных канализационных коллекторов на канализационные насосные станции (КНС). КНС перекачивают стоки на канализационные очистные сооружения (КОС).

3.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Техническое обследование централизованных систем водоотведения не проводилось. Техническое обследование должно проводиться в соответствии со ст. 37 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ.

В соответствии с ч. 3 ст. 37 техническое обследование проводится организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, самостоятельно либо с привлечением специализированной организации.

В соответствии с ч. 4 ст. 37 результаты технического обследования подлежат согласованию с органом местного самоуправления.

В соответствии с ч. 6 ст. 37 обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет.

На территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края с подведомственной территорией расположены следующие очистные сооружения:

ОСК г. Георгиевска;

ОСК ст. Незлобной;

ОСК пос. Терского.

Ниже представлена характеристика всех очистных сооружений муниципального округа.

Таблица 57. Характеристики канализационных очистных сооружений муниципального округа

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| ОСК г. Георгиевска |  |  |  |  |
| 1. | Наименование КОС | - | Георгиевские ОСК |
| 2. | Адрес КОС | - | Ставропольский край, Георгиевский район, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за границами участка. Ориентир - с. Краснокумское. Участок расположен к северу от ориентира. |
| 3. | Год ввода в эксплуатацию КОС | - | 1976 |
| 4. | Процент износа КОС | % | 63,8 |
| 5. | Проектная производительность КОС | м³/сут. | 32000 |
| 6. | Фактическая производительность КОС | м³/сут. | 16670 |
| 7. | Наличие приборов учета | да/нет | да |
| 8. | Тип, марка приборов учета | - | «СТРИМ-ЛЮКС» |
| 9. | Объем пропущенных стоков за 2023 год | м3 | 6084096 |
| 10. | Среднесуточный объем поступающих на очистку стоков | м³/сут. | 16669 |
| 11. | Состав КОС (отстойники, аэротенки, иловые карты и т.д.) | - | решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, иловые карты |
| 12. | Соответствие существующей технологической схемы проектным данным | соотв./не соотв. | соответствует |
| 13. | Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК | соотв./не соотв. | соответствует |
| 14. | Тип, марка насосного оборудования КОС | - | ФГ 144/46 |
| 15. | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | 1975-2021 |
| 16. | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | да |
| 17. | Наличие частотного регулирования | да/нет | да |
| 18. | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 19. | Примечание |  |  |
| 20 |  |  |  |
| ОСК ст. Незлобной |  |  |  |  |
| 21. | Наименование КОС | - | Незлобненские ОСК |
| 22. | Адрес КОС | - | Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Незлобная, ул. Ленина, 330 |
| 23. | Год ввода в эксплуатацию КОС | - | 1986 |
| 24. | Процент износа КОС | % | 64 |
| 25. | Проектная производительность КОС | м³/сут. | 1400 |
| 26. | Фактическая производительность КОС | м³/сут. | 1400 |
| 27. | Наличие приборов учета | да/нет | да |
| 28. | Тип, марка приборов учета | - | ВСХН-100 |
| 29. | Объем пропущенных стоков за 2023 год | м3 | 80060 |
| 30. | Среднесуточный объем поступающих на очистку стоков | м³/сут. | 220 |
| 31. | Состав КОС (отстойники, аэротенки, иловые карты и т.д.) | - | Песколовки, первичные отстойники, аэротенки, минерализаторы, вторичные отстойники, биопруды, иловые карты |
| 32. | Соответствие существующей технологической схемы проектным данным | соотв./не соотв. | соответствует |
| 33. | Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК | соотв./не соотв. | соответствует |
| 34. | Тип, марка насосного оборудования КОС | - | СМ 125-80-315/4а |
| 35. | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | 2023 |
| 36. | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | да |
| 37. | Наличие частотного регулирования | да/нет | да |
| 38. | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 39. | Примечание |  |  |
| 40 |  |  |  |
| ОСК пос. Терского |  |  |  |  |
| 41. | Наименование КОС | - | Терские ОСК |
| 42. | Адрес КОС | - | Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Терский |
| 43. | Год ввода в эксплуатацию КОС | - | 1963 |
| 44. | Процент износа КОС | % | 89 |
| 45. | Проектная производительность КОС | м³/сут. | 250 |
| 46. | Фактическая производительность КОС | м³/сут. | 250 |
| 47. | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 48. | Тип, марка приборов учета | - | - |
| 49. | Объем пропущенных стоков за 2023 год | м3 | 24523 |
| 50. | Среднесуточный объем поступающих на очистку стоков | м³/сут. | 67,2 |
| 51. | Состав КОС (отстойники, аэротенки, иловые карты и т.д.) | - | Отстойники, биофильтры, контактные резервуары, иловые площадки |
| 52. | Соответствие существующей технологической схемы проектным данным | соотв./не соотв. | - |
| 53. | Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК | соотв./не соотв. | - |
| 54. | Тип, марка насосного оборудования КОС | - | - |
| 55. | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - |  |
| 56. | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 57. | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 58. | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 59. | Примечание |  |  |

3.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Исходя из этого, можно выделить 3 технологические зоны:

зона действия ОСК г. Георгиевска;

зона действия ОСК ст. Незлобной;

зона действия ОСК пос. Терского.

3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Осадки сточных вод депонируются в иловых картах для последующего обезвоживания.

3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляются через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них КНС.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 188,03 км. Основные характеристики сети водоотведения представлены в таблице ниже.

Большинство труб выполнены в асбестоцементном и керамическом исполнении диаметром труб до 1000 мм. Также на территории муниципального округа функционирует 6 насосных станций перекачки стоков, производительность которых составляет 1,1 млн. м³/сут. Очистные сооружения округа обслуживают 19 668 человек, в том числе 7 110 человек из частного сектора, которые подключены в единую систему водоотведения.

Таблица 58. Характеристика сетей водоотведения Георгиевского муниципального округа

| Наименование населенного пункта | Назначение | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км | Год прокладки | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение, в том числе: | хозяйственно-бытовое, производственное |  |  | 188,03 |  | подземный |
| г. Георгиевск | хозяйственно-бытовое, производственное |  |  | 166,03 | 1972-2012 | подземный |
| с. Краснокумское |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  | 500-800 | сталь | 8,761 |  |  |
|  |  | 100-400 | чугун | 23,119 |  |  |
|  |  | 100-400 | асбестоцемент | 69,958 |  |  |
|  |  | 110-1000 | полиэтилен | 6,546 |  |  |
|  |  | 500-1000 | железобетон | 13,133 |  |  |
|  |  | 150-500 | керамика | 44,512 |  |  |
| ст. Незлобная | хозяйственно-бытовое, производственное |  |  | 15,609 | 1986 | подземный |
| в том числе: |  | 100 | чугун | 0,242 |  |  |
|  |  | 150-400 | асбестоцемент | 8,053 |  |  |
|  |  | 110-225 | полиэтилен | 1,015 |  |  |
|  |  | 150 | керамика | 6,309 |  |  |
| пос. Терский | хозяйственно-бытовое |  |  | 1,784 | 1963 | подземный |
| в том числе: |  | 100-150 | чугун | 0,088 |  |  |
|  |  | 100-150 | асбестоцемент | 1,675 |  |  |
|  |  | 100 | полиэтилен | 0,009 |  |  |
|  |  | 150 | керамика | 0,012 |  |  |
| пос. Новоульяновский | хозяйственно-бытовое |  |  | 1,902 | 1990 | подземный |
| в том числе: |  | 150-200 | асбестоцемент | 1,902 |  |  |
| пос. Нижнезольский | хозяйственно-бытовое |  |  | 2,706 | 1967 | подземный |
| в том числе: |  | 150-200 | чугун | 1,768 |  |  |
|  |  | 90 | полиэтилен | 0,8 |  |  |
|  |  | 150 | керамика | 0,138 |  |  |

В ходе разработки схемы водоотведения была создана электронная модель в программно-расчетном комплексе ZuluDrain компании «Политерм».

Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические  расчеты.

На сетях водоотведения расположено 6 канализационных насосных станций (далее – КНС), их характеристики представлены в таблице 59.

Таблица 59. Характеристики канализационных насосных станций

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Георгиевск |  |  |  |  |
| 1. | 1. | Наименование КНС | - | КНС |
| 2. | 2. | Адрес КНС | - | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Мельничная, 1а |
| 3. | 3. | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1981 |
| 4. | 4. | Процент износа КНС | % | 58 |
| 5. | 5. | Проектная производительность КНС | м³/час | 3,84 |
| 6. | 6. | Фактическая производительность КНС | м³/час | 1,92 |
| 7. | 7. | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 8. | 8. | Тип, марка приборов учета | - | - |
| 9. | 9. | Объем перекаченных стоков за 2023 год | м3 |  |
| 10. | 10. | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м³/сут. |  |
| 11. | 11. | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | СМ 125-80-315 |
| 12. | 12. | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | 2010 |
| 13. | 13. | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 14. | 14. | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 15. | 15. | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | нет |
| 16. | 16. | Примечание |  | Объем стоков учитывается в общем объеме пропущенных сточных вод через ОСК ст. Георгиевская ОСК, расположенные к северу от села Краснокумского |
| ст. Незлобная |  |  |  |  |
| 17. | 1. | Наименование КНС | - | КНС |
| 18. | 2. | Адрес КНС | - | Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Незлобная, ул. Ленина, 330 |
| 19. | 3. | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1986 |
| 20. | 4. | Процент износа КНС | % | 61 |
| 21. | 5. | Проектная производительность КНС | м³/час | 1400 |
| 22. | 6. | Фактическая производительность КНС | м³/час | 1400 |
| 23. | 7. | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 24. | 8. | Тип, марка приборов учета | - | - |
| 25. | 9. | Объем перекаченных стоков за 2023 год | м3 | 80060 |
| 26. | 10. | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м³/сут. | 220 |
| 27. | 11. | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | СМ 100-65-200 |
| 28. | 12. | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | 2023 |
| 29. | 13. | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | да |
| 30. | 14. | Наличие частотного регулирования | да/нет | да |
| 31. | 15. | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | нет |
| 32. | 16. | Примечание |  |  |
| 33. | 1. | Наименование КНС | - | КНС |
| 34. | 2. | Адрес КНС | - | Ставропольский край, ст. Незлобная, ул. Набережная, 2а |
| 35. | 3. | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1988 |
| 36. | 4. | Процент износа КНС | % | 60 |
| 37. | 5. | Проектная производительность КНС | м³/час | 80 |
| 38. | 6. | Фактическая производительность КНС | м³/час | 80 |
| 39. | 7. | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 40. | 8. | Тип, марка приборов учета | - | - |
| 41. | 9. | Объем перекаченных стоков за 2023 год | м3 |  |
| 42. | 10. | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м³/сут. |  |
| 43. | 11. | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | СМ 125-80-315 |
| 44. | 12. | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | 2023 |
| 45. | 13. | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 46. | 14. | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 47. | 15. | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | нет |
| 48. | 16. | Примечание |  | Объем стоков учитывается в общем объеме пропущенных сточных вод через ОСК ст. Незлобной |
| 49. | 1. | Наименование КНС | - | КНС |
| 50. | 2. | Адрес КНС | - | Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Незлобная, ул. Лысогорская |
| 51. | 3. | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 2021 |
| 52. | 4. | Процент износа КНС | % | 10 |
| 53. | 5. | Проектная производительность КНС | м³/час | 80 |
| 54. | 6. | Фактическая производительность КНС | м³/час | 80 |
| 55. | 7. | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 56. | 8. | Тип, марка приборов учета | - | - |
| 57. | 9. | Объем перекаченных стоков за 2023 год | м3 |  |
| 58. | 10. | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м³/сут. |  |
| 59. | 11. | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | СМ 125-80-315 |
| 60. | 12. | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | 2021 |
| 61. | 13. | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | да |
| 62. | 14. | Наличие частотного регулирования | да/нет | да |
| 63. | 15. | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | нет |
| 64. | 16. | Примечание |  | Объем стоков учитывается в общем объеме пропущенных сточных вод через ОСК ст. Незлобной |
| Таблица 11.5. Характеристики канализационных насосных станций – пос. Новоульяновский |  |  |  |  |
| 65. | 1. | Наименование КНС | - | КНС |
| 66. | 2. | Адрес КНС | - | Ставропольский край, Георгиевский район, участок находится примерно в 80м по направлению на северо-восток от ориентира пос. Новоульяновский, расположенного за пределами участка. |
| 67. | 3. | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1990 |
| 68. | 4. | Процент износа КНС | % | 87 |
| 69. | 5. | Проектная производительность КНС | м³/час | 130 |
| 70. | 6. | Фактическая производительность КНС | м³/час | 130 |
| 71. | 7. | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 72. | 8. | Тип, марка приборов учета | - | - |
| 73. | 9. | Объем перекаченных стоков за 2023 год | м3 | 30780 |
| 74. | 10. | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м³/сут. | 84,3 |
| 75. | 11. | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | АНС-130 |
| 76. | 12. | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | 1990 |
| 77. | 13. | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 78. | 14. | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 79. | 15. | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 80. | 16. | Примечание |  |  |
| Таблица 11.6. Характеристики канализационных насосных станций – пос. Нижнезольский |  |  |  |  |
| 81. | 1. | Наименование КНС | - | КНС |
| 82. | 2. | Адрес КНС | - | Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Нижнезольский, ул. Школьная, 28/1 |
| 83. | 3. | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1967 |
| 84. | 4. | Процент износа КНС | % | 97 |
| 85. | 5. | Проектная производительность КНС | м³/час | 80 |
| 86. | 6. | Фактическая производительность КНС | м³/час | 80 |
| 87. | 7. | Наличие приборов учета | да/нет | нет |
| 88. | 8. | Тип, марка приборов учета | - | - |
| 89. | 9. | Объем перекаченных стоков за 2023 год | м3 | 27740 |
| 90. | 10. | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м³/сут. | 76 |
| 91. | 11. | Тип, марка насосного оборудования КНС | - | СМ 125-80-315 |
| 92. | 12. | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | 2012 |
| 93. | 13. | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | нет |
| 94. | 14. | Наличие частотного регулирования | да/нет | нет |
| 95. | 15. | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |
| 96. | 16. | Примечание |  |  |

3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная, работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического.

Согласно п. 4.18 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»: надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ, ситуаций, связанных с особыми природными условиями (сейсмика, просадочность грунтов, «вечная мерзлота» и др.).

К тому же, согласно п. 6.1.2 СП 32.13330.2018, надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб.

3.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

100 % хозяйственно-бытовых стоков, поступающих в систему водоотведения, проходят очистку на очистных сооружениях.

3.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Системой канализации и очистки сточных вод обеспечено всего 28,5 % населенных пунктов округа. Главный канализационный коллектор города Георгиевска находится в изношенном состоянии (введен в эксплуатацию в 1976 году). Доля населения, имеющего доступ к централизованной канализационной системе в г. Георгиевске, составляет 79-86 %.

3.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального округа

Описание существующих технических и технологических проблем организации водоотведения Георгиевского муниципального округа представлено в таблице 60.

Таблица 60. Описание существующих технических и технологических проблем организации водоотведения Георгиевского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание технической проблемы |
| --- | --- | --- |
| 1. | г. Георгиевск - замена канализационного коллектора по ул. Ленина Д-800 мм, протяженностью 117м и напорной части по пер. Кошевого Д-800 мм - 236 м | Коллектор, введен в эксплуатацию в 1975 году, находится в аварийном состоянии, фиксируются многократные изливы на поверхность. Необходима замена аварийного участка |
| 2. | с. Краснокумское - замена напорной части канализационного коллектора Д-500 мм. 1800 м | Коллектор, введен в эксплуатацию в 1995 году, находится в аварийном состоянии, фиксируются многократные изливы на поверхность. Необходима замена аварийного участка |
| 3. | с. Краснокумское - реконструкция ОСК | Сооружения, производительностью 32тыс. м³/сут., введены в эксплуатацию в 1976 году. Большая часть оборудования и механизмов не только морально устарели, но и имеют полный физический износ. Периодически происходит залповый сброс сточных вод в ночное время суток и с концентрациями в разы, превышающими допустимые, что приводит к сбоям в биологической очистке и снижению концентрации активного ила. Для полной очистки сточных вод до требуемых нормативов допустимого сброса необходима полная реконструкция ОСК с применением современных методов очистки. Стоимость ПСД около 65 млн руб. |
| 4. | пос. Новоульяновский - строительство ОСК производительностью 250 м³/сутки | Сооружения разрушены. Необходимо строительство новых ОСК, производительностью 250 м³/сутки |
| 5. | пос. Нижнезольский - строительство ОСК производительностью 220 м³/сутки (на баланс не переданы) | Сооружения отсутствуют. Необходимо выделение земельного участка под ОСК и строительство ОСК, производительностью 220 м³/сутки |
| 6. | ст. Незлобная - необходимо установка комплектной канализационной насосной станции | КНС разрушена. Необходима установка комплектной канализационной насосной станции. Договор заключен |
| 7. | ст. Незлобная - реконструкция ОСК | Сооружения разрушены. Необходима полная реконструкция ОСК |
| 8. | пос. Терский - строительство ОСК производительностью 250 м³/сутки | Сооружения разрушены. Необходимо строительство новых ОСК, производительностью 250 м³/сутки |
| 9. | Георгиевский муниципальный округ - замена канализационных коллекторов и сетей населенных пунктов Георгиевского муниципального округа | 146,14 км, с износом 100 %, канализационных сетей требуют замены. Общая протяженность сетей 184,3 км |

3.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения муниципального округа, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения муниципального округа, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Централизованная система водоотведения представлена непосредственно в городе Георгиевске, а также 5 сельских населенных пунктах:

с. Краснокумском;

ст. Незлобной;

пос. Терском;

пос. Новоульяновском;

пос. Нижнезольском.

Информация об очистных сооружениях, на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод содержится в подразделе «описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами».

Централизованная система водоотведения (канализации) Георгиевского муниципального округа Ставропольского края подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения муниципальных округов на основании совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения округов, указанных в пункте 4 Постановления Правительства РФ от 31 мая 2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782».

3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

3.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Балансы поступления сточных вод за 2023 год в централизованную систему водоотведения Георгиевского муниципального округа представлен в таблице 61.

Таблица 61. Балансы поступления сточных вод за 2023 год в централизованную систему водоотведения Георгиевского муниципального округа

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод | тыс.м³ | 3 091,69 |
| 2. | Пропущено через очистные сооружения | тыс.м³ | 6 275,30 |
| 3. | Объем ливневых и инфильтрационных вод | тыс.м³ | 3 183,61 |
| 4. | Объем ливневых и инфильтрационных вод | % | 50,73% |

3.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Отвод поверхностного стока с территории жилой застройки населённых пунктов муниципального образования осуществляется по рельефу, кюветам вдоль дорог и водоотводным канавам.

Расчетная величина притока неорганизованного стока, л/с, определяется на основе специальных изысканий или данных эксплуатации аналогичных объектов, а при их отсутствии согласно п. 5.1.10 СП 32.13330.2018 – по формуле:

,

где L - общая длина самотечных трубопроводов, км; md - величина максимального суточного количества осадков, мм (для Георгиевского муниципального округа с подведомственной территорией согласно СП 131.13330.2012 принято 112 мм).

Величина фактического притока неорганизованного стока представлена в таблице выше.

3.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На момент разработки Схемы водоснабжения и водоотведения на ОСК установлены приборы учета, что указано в характеристике очистных сооружений в таблице 57.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении».

3.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения по муниципальному округу с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный баланс системы водоотведения за последние 5 лет представлен в таблице ниже.

Таблица 62. Ретроспективный баланс системы водоотведения за последние 5 лет

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод | тыс.м³/сут | 3 091,69 | 3 107,66 | 2 960,80 | 2 963,43 | 2 908,97 |
| 2. | Пропущено через очистные сооружения | тыс.м³/сут | 6 275,30 | 6 043,61 | 6 477,22 | 6 355,44 | 6 423,96 |
| 3. | Объем ливневых и инфильтрационных вод | тыс.м³/сут | 3 183,61 | 2 935,95 | 3 516,42 | 3 392,01 | 3 514,99 |
| 4. | Объем ливневых и инфильтрационных вод | % | 50,73% | 48,58% | 54,29% | 53,37% | 54,72% |

3.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального округа

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлены в таблицах ниже.

Таблица 63. Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод | тыс.м³/сут | 3 091,69 | 3 086,76 | 3 081,84 | 3 071,99 | 3 066,09 | 3 059,88 | 3 052,46 | 3 045,19 | 3 038,95 | 3 031,83 | 3 024,78 | 3 018,02 |
| 2. | Пропущено через очистные сооружения | тыс.м³/сут | 6 275,30 | 6 265,31 | 6 255,31 | 6 235,33 | 6 223,34 | 6 210,75 | 6 195,68 | 6 180,93 | 6 168,26 | 6 153,80 | 6 139,49 | 6 125,78 |
| 3. | Объем ливневых и инфильтрационных вод | тыс.м³/сут | 3 183,61 | 3 183,61 | 3 183,61 | 3 183,61 | 3 183,61 | 3 183,61 | 3 183,61 | 3 183,61 | 3 183,61 | 3 183,61 | 3 183,61 | 3 183,61 |
| 4. | Объем ливневых и инфильтрационных вод | % | 50,73% | 50,81% | 50,89% | 51,06% | 51,16% | 51,26% | 51,38% | 51,51% | 51,61% | 51,73% | 51,85% | 51,97% |

3.3. Прогноз объема сточных вод

3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактическое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения за 2023 год составило 3 091,69 тыс. м³/сут.

К 2034 году ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения составит 3 018,02 тыс. м³/сут./год.

3.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система водоотведения представлена непосредственно в городе Георгиевске, а также 5 сельских населенных пунктах:

с. Краснокумском;

ст. Незлобной;

пос. Терском;

пос. Новоульяновском;

пос. Нижнезольском.

В остальных населенных пунктах для ряда социальных объектов (детские сады, школы, столовые и т.д.) предусмотрены выгребные ямы, при заполнении которых осуществляется вывоз. Стоки от жителей сельских населенных пунктов попадают в выгребные ямы, которые впоследствии инфильтруются в почву и являются источниками загрязнения подземных и поверхностных вод.

3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

На территории Георгиевского муниципального округа с подведомственной территорией расположены следующие очистные сооружения:

ОСК г. Георгиевска – расчетная производительность – 32 000 м³/сут.;

ОСК ст. Незлобной – расчетная производительность – 14 000 м³/сут.;

ОСК пос. Терского – расчетная производительность - 250 м³/сут.

3.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Пропускная способность главных коллекторов определена согласно таблицам Лукиных для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров. Система водоотведения МО в целом обеспечивает прием стоков от населения и предприятий. Резерв пропускной способности достаточен для обеспечения перспективных расходов.

3.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В настоящее время учитывая, количество подаваемой питьевой воды, промышленные стоки предприятий, попадание в системы централизованного водоотведения поверхностных (ливневых стоков), резерв производственной мощности очистных сооружений водоотведения отсутствует.

3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Георгиевского муниципального округа являются:

улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

К целевым показателям централизованной системы водоотведения относятся следующие показатели:

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

необходимо заменить все изношенные сети;

аварийность на канализационных сетях должна и к концу периода достигнуть значения, не превышающего 0,1 аварии в год на 1 км сетей.

Показатели качества очистки сточных вод.

Основные показатели по обеспечению качества очистки сточных вод определяются требованиями СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Показатель качества обслуживания абонентов.

На конец каждого года доля исполнения заявок на подключение должна составлять более 99%.

Показатели подключаемой нагрузки.

В настоящей схеме предусматривается возможность подключения в период до 2042 года новых потребителей.

Показатели обеспечения эффективности использования ресурсов

Удельное энергопотребление на транспортировку сточных вод не должно превышать 0,5 кВт×ч/м3 сточных вод.

3.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам представлен в таблице 64.

Таблица 64. Описание основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание технической проблемы | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Георгиевск - замена канализационного коллектора по ул. Ленина Д-800мм, протяженностью 117м, и напорной части по пер. Кошевого Д-800 мм -236 м | Коллектор, введен в эксплуатацию в 1975 году, находится в аварийном состоянии, фиксируются многократные изливы на поверхность. Необходима замена аварийного участка | 2026 |
| 2. | с. Краснокумское - замена напорной части канализационного коллектора Д-500 мм. 1800 м | Коллектор, введен в эксплуатацию в 1995 году, находится в аварийном состоянии, фиксируются многократные изливы на поверхность. Необходима замена аварийного участка | 2027-2030 |
| 3. | с. Краснокумское - реконструкция ОСК | Сооружения, производительностью 32тыс. м³/сут., введены в эксплуатацию в 1976 году. Большая часть оборудования и механизмов не только морально устарели, но и имеют полный физический износ. Периодически происходит залповый сброс сточных вод в ночное время суток и с концентрациями в разы, превышающими допустимые, что приводит к сбоям в биологической очистке и снижению концентрации активного ила. Для полной очистки сточных вод до требуемых нормативов допустимого сброса необходима полная реконструкция ОСК с применением современных методов очистки. Стоимость ПСД около 65 млн руб. | 2028-2031 |
| 4. | пос. Новоульяновский - строительство ОСК производительностью 250 мЗ/сутки | Сооружения разрушены. Необходимо строительство новых ОСК, производительностью 250 м³/сутки | 2026-2028 |
| 5. | пос. Нижнезольский - строительство ОСК производительностью 220 мЗ/сутки (на баланс не переданы) | Сооружения отсутствуют. Необходимо выделение земельного участка под ОСК и строительство ОСК, производительностью 220 м³/сутки | 2030-2032 |
| 6. | ст. Незлобная - необходимо установка комплектной канализационной насосной станции | КНС разрушена. Необходима установка комплектной канализационной насосной станции. Договор заключен | 2029 |
| 7. | ст. Незлобная - реконструкция ОСК | Сооружения разрушены. Необходима полная реконструкция ОСК | 2029-2031 |
| 8. | п. Терский - строительство ОСК, производительностью 250мЗ/сутки | Сооружения разрушены. Необходимо строительство новых ОСК, производительностью 250 м³/сутки | 2031-2033 |
| 9. | Георгиевский муниципальный округ - замена канализационных коллекторов и сетей населенных пунктов Георгиевского муниципального округа | 146,14 км, с износом 100 %, канализационных сетей требуют замены. Общая протяженность сетей 184,3 км | 2025-2034 |

Инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2028 годы утверждена приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 28.12.2019 № 358 и приказом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» от 26.12.2023 № 514-ОД (рисунок ниже). Мероприятия в части Георгиевского муниципального округа из инвестиционной программы приведены в таблицах 64 и 65.

Рисунок 18. Приказ ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» от 26.12.2023 г. № 514-ОД

Таблица 65. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2028 годы

| № п/п | № меро-приятия | Наименование мероприятия и его месторасположение | Описание мероприятия |  | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обоснование необходимости мероприятия | Стоимость мероприятия | Показатель | Ед. изм. | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |
| 1. | 28.12.п | Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из ст. труб Д-530 мм, протяженностью 37 м, и ст. труб Д-820мм, протяженностью 20 м, по ул. Ессентукской - пер. Кошевого в г. Георгиевске, с целью подключения объекта «Комплексная застройка жилого микрорайона «Ромашка», с увеличением пропускной способности на 410,475 м³/сутки | Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из ст. труб Д-530 мм протяженностью 37 м, и ст. труб Д-820 мм, протяженностью 20 м, по ул. Ессентукской - пер. Кошевого в г. Георгиевске, в целях подключения объекта капитального строительства в г. Георгиевске, для увеличения пропускной способности и для подключения объекта капитального строительства | 572,02 | Фактическая пропускная способность, производительность (мощность) | м³/сут. | 135 064,73 | 135 475,20 |
|  |  |  |  |  | Протяженность | км | 0 | 0,057 |
|  |  |  |  |  | Диаметр | мм | 530-820 | 530-820 |
| 2. | 28.13.п | Модернизация ГОСК с. Краснокумского здания решеток на замену металлической решетки СУЭ-0812 на решетку грабельную РГЭ-900х1100-10(Н) в здания решеток ГОСК с. Краснокумского ОСК | Металлическая решетки СУЭ-0812 физически изношена, изъедена ржавчиной и подлежит замене. Замена решетки позволяет улучшить качество очищенных сточных вод, снизить износ оборудования и механизмов ОСК в целом с 80 % до 78 %, а также развивать системы канализации г. Георгиевска, в том числе: выполнить подключение объекта капитального строительства - микрорайона «Ромашка» путем реконструкции участка существующего канализационного коллектора из ст. труб Д-530 мм, протяженностью 37 м, и ст. труб Д820 мм, протяженностью 20 м, по ул. Ессентукской - пер. Кошевого в г. Георгиевске. | 1 331,64 | Фактическая пропускная способность, производительность (мощность) | м³/сут. | 17,6 | 18 |
| 3. | 28.19. | Реконструкция аэротенков первой и второй секций блока емкостей. ОСК ст. Незлобная | Аэрационная система блока емкостей находится в эксплуатации с 1986 года. Используемые трубчатые аэраторы, выполненные из стальных труб Д-100 мм, находятся в неудовлетворительном состоянии: воздушные прозоры аэраторов забиты, стальные элементы значительно изъязвлены коррозией, в трубах имеются множественные свищевые повреждения, что не позволяет выполнить качественную биологическую очистку стоков. Необходима реконструкция системы аэрации. Современная трубчатая аэрационная система мембранного типа АМ-170 имеет значительные преимущества в сравнении с ранее используемой: тщательное перемешивание сточной жидкости; равномерная аэрация и высокая массопередача кислорода за счет щелевой перфорации; высокая устойчивость к агрессивным стокам; температурный диапазон от -40°C до +90°C; оптимальный режим работы при регулируемой подаче воздуха; длительный срок эксплуатации. Реконструкция позволит повысить эффективность очистки сточных вод, улучшить их качественные показатели после очистки и снизить общий износ оборудования ОСК на 2,4% | 338,83 | Процент износа | % | 94,6 | 92,2 |
| 4. | 28.10. | Замена илоскреба ИПР-30 на илоскреб ИСО-30 на радиальном первичном отстойнике № 1 ГОСК в с. Краснокумском Георгиевского района | Илоскреб ИПР-30 эксплуатируется с 1976 года, физически изношен, стальная ферма и ходовой мостик изъедены ржавчиной в связи с длительным сроком его эксплуатации. Необходима полная замена. ИСО-30 имеет преимущества: минимально возможный вес и нагрузку на борт отстойника; конструкции из нержавеющей стали увеличат срок службы механизмов; эвольвентный профиль скребковой системы увеличивает эффективность работы оборудования; скребковая система автоматически подстраивающихся под неровный профиль дна отстойника, обеспечивая идеальную очистку; оснащение скребков упорами-ограничителями исключает царапание днища отстойника при полном износе резины; частотный преобразователь позволяет регулировать скорость вращения фермы в широком диапазоне. Замена илоскреба снизит износ оборудования ОСК с 80 % до 77 % | 8 324,89 | Процент износа | % | 80 | 77 |
| 5. | 28.17. | Модернизация насосно-силового оборудования: турбокомпрессор ТВ-175-1-1.6-01.УЗ на ГОСК (6.4). Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за границами участка. Ориентир с. Краснокумское. Участок расположен к северу от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Георгиевский, с. Краснокумское. | ОСК находятся в эксплуатации с 1979 года. При номинальной мощности электродвигателя 337 кВт производительность старого турбокомпрессора ТВ-175 составляет 167м³/сут/мин. Современный турбокомпрессор ТВ-175-1-1.6-01.УЗ при идентичной производительности за счет современных конструктивных особенностей агрегата позволяет использовать его в работе при меньшей мощности электродвигателя - 250 кВт. Необходимость модернизации обусловлена потребностью в снижении энергозатрат и повышении энергоэффективности производственного процесса при биологической очистке сточных вод. Экономия электроэнергии при той же производительности по одному из пяти воздуходувных агрегатов составит 25 % и позволит снизить общий износ оборудования ОСК с 80 % до 78 % | 4 535,89 | Износ | % | 80 | 78 |

Таблица 66. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2028 годы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию (тыс.руб. с НДС)

| № п/п | № мероприятия по ИП | Наименование мероприятия | Этапы выполнения | Источник финансирования | Стоимость мероприятия, тыс. руб | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 14.28.п. | Проектирование и строительство канализационной насосной станции по ул. Цветочной х .Красный Пахарь |  | Всего, в том числе: | 6 404,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 404,30 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоотведение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Плата за технологическое присоединение | 136,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,64 |
|  |  |  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации | 6 267,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 267,66 |
|  |  |  |  | Источники прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1 этап |  | 640,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,43 |
|  |  |  | 2 этап |  | 2 881,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 881,94 |
|  |  |  | 3 этап |  | 2 561,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561,72 |
|  |  |  | 4 этап |  | 320,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,22 |
| 2. | 28.19. | Реконструкция аэротенков первой и второй секций блока емкостей. ОСК ст. Незлобной |  | Всего, в том числе: | 338,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 338,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоотведение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Плата за технологическое присоединение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Источники прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1 этап |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2 этап |  | 169,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 3 этап |  | 169,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4 этап |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 28.17. | Модернизация насосно-силового оборудования: турбокомпрессор ТВ-175-1-1.6-01.УЗ на ГОСК (6.4). Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за границами участка. Ориентир с. Краснокумское. Участок расположен к северу от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Георгиевский, с. Краснокумское |  | Всего, в том числе: | 4 535,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 535,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 4 535,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 535,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоотведение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Плата за технологическое присоединение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Источники прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1 этап |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2 этап |  | 2 267,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 3 этап |  | 2 267,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4 этап |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 28.13.п | Модернизация ГОСК с. Краснокумского здания решеток на замену металлической решетки СУЭ0812 на решетку грабельную РГЭ-900х1100-10(Н) в здания решеток ГОСК с. Краснокумского ОСК |  | Всего, в том числе: | 1 331,65 | 901,78 | 204,63 | 225,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоотведение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Плата за технологическое присоединение | 1 331,65 | 901,78 | 204,63 | 225,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Источники прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1 этап |  | 1 331,65 | 901,78 | 204,63 | 225,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2 этап |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 3 этап |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 28.12.п | Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из ст. труб Д-530 мм, протяженностью 37 м, и ст. труб Д-820 мм, протяженностью 20 м, по ул. Ессентукской - пер. Кошевого в г. Георгиевске, с целью подключения объекта «Комплексная застройка жилого микрорайона «Ромашка», с увеличением пропускной способности на 410,475 м³/сутки |  | Всего, в том числе: | 572,02 | 0,00 | 0,00 | 572,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоотведение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Плата за технологическое присоединение | 572,02 | 0,00 | 0,00 | 572,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Источники прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1 этап |  | 572,02 | 0,00 | 0,00 | 572,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2 этап |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 3 этап |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4 этап |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 28.10. | Замена илоскреба ИПР-30 на илоскреб ИСО-30 на радиальном первичном отстойнике №1 ГОСК в с. Краснокумском Георгиевского района |  | Всего, в том числе: | 8 324,89 | 0,00 | 5 165,12 | 3 159,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Амортизационные отчисления | 5 165,12 | 0,00 | 5 165,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоотведение | 3 159,77 | 0,00 | 0,00 | 3 159,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Плата за технологическое присоединение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Источники прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1 этап |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2 этап |  | 5 165,12 | 0,00 | 5 165,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 3 этап |  | 3 159,77 | 0,00 | 0,00 | 3 159,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4 этап |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения представлены в таблице 67.

Таблица 67. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание технической проблемы |
| --- | --- | --- |
| 1. | г. Георгиевск - замена канализационного коллектора по ул. Ленина Д-800 мм, протяженностью 117 м, и напорной части по пер. Кошевого Д-800 мм – 236 м. | Коллектор введен в эксплуатацию в 1975 году, находится в аварийном состоянии, фиксируются многократные изливы на поверхность. Необходима замена аварийного участка |
| 2. | с. Краснокумское - замена напорной части канализационного коллектора Д-500 мм 1800 м | Коллектор введен в эксплуатацию в 1995 году, находится в аварийном состоянии, фиксируются многократные изливы на поверхность. Необходима замена аварийного участка |
| 3. | с. Краснокумское - реконструкция ОСК | Сооружения, производительностью 32 тыс. м³/сут., введены в эксплуатацию в 1976 году. Большая часть оборудования и механизмов не только морально устарели, но и имеют полный физический износ. Периодически происходит залповый сброс сточных вод в ночное время суток и с концентрациями в разы, превышающими допустимые, что приводит к сбоям в биологической очистке и снижению концентрации активного ила. Для полной очистки сточных вод до требуемых нормативов допустимого сброса необходима полная реконструкция ОСК с применением современных методов очистки. Стоимость ПСД около 65 млн. руб. |
| 4. | пос. Новоульяновский - строительство ОСК производительностью 250 мЗ/сутки | Сооружения разрушены. Необходимо строительство новых ОСК, производительностью 250 м³/сутки |
| 5. | пос. Нижнезольский - строительство ОСК производительностью 220 мЗ/сутки (на баланс не переданы) | Сооружения отсутствуют. Необходимо выделение земельного участка под ОСК и строительство ОСК, производительностью 220 м³/сутки |
| 6. | ст. Незлобная - необходимо установка комплектной канализационной насосной станции | КНС разрушена. Необходима установка комплектной канализационной насосной станции. Договор заключен |
| 7. | ст. Незлобная - реконструкция ОСК | Сооружения разрушены. Необходима полная реконструкция ОСК |
| 8. | пос. Терский - строительство ОСК производительностью 250мЗ/сутки | Сооружения разрушены. Необходимо строительство новых ОСК, производительностью 250 м³/сутки |
| 9. | Георгиевский муниципальный округ - замена канализационных коллекторов и сетей населенных пунктов Георгиевского муниципального округа | 146,14 км, с износом 100 %, канализационных сетей требуют замены. Общая протяженность сетей 184,3 км |

3.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения представлены в п. 3.4.2.

3.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Мероприятия по диспетчеризации предусматривают выполнение работ по разработке проекта диспетчеризации контроля оборудования канализационных насосных станций и очистных сооружений.

Система диспетчеризации позволит осуществлять контроль над работой оборудования и передачу данных на диспетчерский пункт.

Система диспетчеризации позволит осуществлять контроль над работой двигателей насосных станций и их аварийных остановов, преобразователей частоты, режимами работы насосных агрегатов, наличием напряжения на вводах питания, учетом потребления электроэнергии, учетом пропущенных сточных вод.

Разработка проекта диспетчеризации позволит в последующие годы внедрить систему диспетчеризации на объектах водопроводно-канализационного хозяйства с передачей данных на единый диспетчерский пункт, что обеспечит контроль работы оборудования на КНС и КОС.

Реализация мероприятия позволит организовать автоматизированную систему контроля и в дальнейшем повысить уровень надежности системы водоотведения.

Реконструкция ОСК подразумевает внедрение АСУ ТП оборудования воздуходувной насосной станции, станции решеток, цеха механического обезвоживания, аэротенков, а также фильтровальной станции.

Система обеспечивает:

прием информации с датчиков и измерительных преобразователей;

обработку поступающей информации, ее архивирование;

отображение информации на мониторах рабочих станций операторов и диспетчеров;

формирование управляющих воздействий на исполнительные устройства систем управления технологическим оборудованием.

3.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения существующих и перспективных сетей водоотведения представлены в графических материалах, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы. Маршруты реконструируемых участков сетей водоотведения остаются без изменения. Маршруты участков сетей, предлагаемых к строительству, проложены с учетом требований СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85».

3.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы установлены по действующим сооружениям и централизованным сетям водоотведения, а также очистным сооружениям водоотведения согласно СП, санитарных норм, а также норм и правил технической эксплуатации опасных производственных объектов.

3.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схемы планируемого размещения будут определены проектами реконструкции, строительства и модернизации объектов системы водоотведения.

3.5. экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнять рекомендации технологических регламентов работы канализационных очистных сооружений в том числе и в части снижения сброса загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, либо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений там, где системы очистки функционируют недостаточно эффективно или отсутствуют.

В период функционирования объекты канализации, такие, как, например, КНС, КОС, являются источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе специфических дурно пахнущих: сероводород, метан, аммиак, меркаптаны.

В строительный период в ходе работ по прокладке (реконструкции) канализационных сетей, строительстве КНС, строительстве канализационных очистных сооружений неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем. Однако, учитывая уникальность и особую ценность природных объектов района, проектирование и ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий по минимизации и предотвращению негативного воздействия.

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

изменение гидрогеологических характеристик местности;

изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

Воздействия на окружающую среду будет иметь локальный характер, как по последствиям, так и по масштабам и интенсивности, поскольку принятая схема реализации программы не предусматривает значительных объемов неблагоприятного воздействия. Место проведения строительно-монтажных работ позволяет соблюсти требования экологического законодательства Российской Федерации, а использование современных высокотехнологичных процессов очистки сточных вод, в конечном итоге, приведут к улучшению экологической обстановки и обеспечению экологической безопасности прилегающих территорий поверхностного источника водоснабжения.

3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных сооружениях приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10 %. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений.

Осадки очистных сооружений представляют собой органические (до 80 %) и минеральные (около 20 %) примеси, выделенные из воды в результате механической, биологической и физико-химической очистки. Основная масса осадков складируется на иловых площадках и отвалах, создавая технологические проблемы в процессе очистки стоков. Условия их хранения, как правило, приводят к загрязнению поверхностных и подземных вод, почв, растительности.

Выход из сложившейся экологической ситуации связан с экологизацией хозяйственной деятельности, внедрением малоотходных или безотходных технологий. Для предотвращения вредного воздействия на окружающую среду необходимо утилизировать осадок сточных вод. Одним из способов утилизации осадка является использование механического обезвоживания.

Избыточный активный ил, образующийся в процессе биологической очистки, подается для обработки в цех механического обезвоживания (ЦМО). Механическое обезвоживание осадков с целью обеспечения заданного снижения влажности осуществляется на ленточном фильтр-прессе. Подача ила на ленточный фильтр-пресс производится из илоуплотнителей или из канала возвратного ила одновинтовым насосом-дозатором. Управление насосами-дозаторами производится с пульта управления. Для контроля за расходом ила, установлен расходомер. Численное объемное количество ила, подаваемого на ленточный фильтр-пресс, выводится на дисплей пульта управления. Процесс механического обезвоживания ила производится на ленточном фильтр-прессе с предварительным введением в него рабочего раствора флокулянта. Для этих целей рабочий раствор из установки приготовления одновинтовым насосом-дозатором вводится во всасывающий трубопровод уплотненного ила перед насосом.

Избыточный активный ил в случаях аварийной остановки ЦМО из канала возвратного активного ила по напорному трубопроводу подается на иловые площадки. Иловые площадки представляют собой удлиненные прямоугольные в плане резервуары. Назначением иловых площадок является обезвоживание осадка. Обезвоживание на иловых площадках происходит путем дренажа и испарения воды. После обработки осадок может быть использован в качестве удобрения, топлива, сырья для химической промышленности.

3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В соответствии с действующим законодательством, в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий по реализации схем водоотведения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

проектно-изыскательские работы;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

приобретение материалов и оборудования;

пусконаладочные работы;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость с учётом инфляции, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Стоимость строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта сетей водоотведения рассчитана на основании Укрупненных нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2025, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.03.2025 № 131/пр.

В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам- представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведённые показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Укрупнёнными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ) следует учитывать дополнительно.

Расчёт произведён исходя из глубины заложения 3 м. Способ производства земляных работ: в застроенной части населенного пункта с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и привозом для обратной засыпки на расстояние 5 км; -в свободной от застройки местности – работа в отвал.

Основные виды работ по устройству сетей водоотведения:

земляные работы по устройству траншеи;

устройство основания под трубопроводы (щебёночного с водоотливом из траншей при производстве земляных работ);

прокладка трубопроводов;

установка фасонных частей;

установка запорной арматуры;

устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов, а также их оклеечная гидроизоляция.

Расчёт произведен без учёта налога на добавленную стоимость. Оценка стоимости основных мероприятий в текущих ценах представлена в таблице ниже.

Таблица 68. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоотведения в текущих ценах

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Стоимость мероприятия, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Итого |
| 1. | г. Георгиевск - замена канализационного коллектора по ул. Ленина Д-800мм, протяженностью 117 м, и напорной части по пер. Кошевого Д-800 мм – 236 м | 2026 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 2. | с. Краснокумское - замена напорной части канализационного коллектора Д-500 мм. 1800 м | 2027-2030 | 0,00 | 0,00 | 5 395,50 | 24 279,75 | 24 279,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 955,00 |
| 3. | с. Краснокумское - реконструкция ОСК | 2028-2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 4. | пос. Новоульяновский - строительство ОСК производительностью 250 мЗ/сутки | 2026-2028 | 0,00 | 8 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 5. | пос. Нижнезольский - строительство ОСК, производительностью 220 мЗ/сутки (на баланс не переданы) | 2030-2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6. | ст. Незлобная - необходимо установка комплектной канализационной насосной станции | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 7. | ст. Незлобная - реконструкция ОСК | 2029-2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 8. | пос. Терский - строительство ОСК, производительностью 250 мЗ/сутки | 2031-2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 9. | Георгиевский муниципальный округ - замена канализационных коллекторов и сетей населенных пунктов Георгиевского муниципального округа | 2025-2034 | 24 177,60 | 24 177,60 | 24 177,60 | 24 177,60 | 24 177,60 | 24 177,60 | 24 177,60 | 24 177,60 | 24 177,60 | 24 177,60 | 241 776,00 |
| 10. | Итого |  | 24 177,60 | 35 877,60 | 65 573,10 | 194 457,35 | 384 957,35 | 385 677,60 | 417 977,60 | 68 277,60 | 27 777,60 | 24 177,60 | 1 628 931,00 |

3.7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения централизованных систем водоотведения (канализации) на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения представлены в таблице ниже;

б) показатели очистки сточных вод.

Показатели очистки сточных вод централизованного водоотведения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения представлены в таблице ниже;

в) 	показатели эффективности 	использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения представлены в таблице ниже;

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели развития централизованных систем водоотведения на территории Георгиевского муниципального округа федеральным органом исполнительной власти не установлены.

Таблица 69. Целевые показатели развития системы водоотведения

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения | % | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 1,3 | 1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Показатель эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электроэнергии, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/м³ | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,64 |
| 5. | потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м³ | 0,5 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 |

3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

3.8.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных стоков и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации округа, осуществляющим полномочия администрации по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности МО.

По состоянию на 2024 год бесхозяйных объектов не выявлено.

3.8.2. Перечень выявленных бесхозяйных канализационных насосных станций, колодцев, коллекторов и перечень собственников земли (территорий), на которой эти объекты расположены

По состоянию на 2024 год бесхозяйных объектов не выявлено.

3.9. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоотведения

3.9.1. Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоотведению

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления для каждой централизованной системы водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая водоотведение и эксплуатирующая канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоотведение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы водоотведения, договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения водоотведения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере водоотведения.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы водоотведения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с которой заключены указанные договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды (стоков) точки присоединения к другим водопроводным (канализационным) сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения и (или) водоотведения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам отбора проб воды (стоков).

3.9.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения на территории муниципального округа

На территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края централизованное водоотведение осуществляет Подразделение Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный».

3.9.3. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоотведения на территории муниципального округа

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

На территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края централизованное водоотведение осуществляет производственно-техническое подразделение  Георгиевское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный».