ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЖИ ДИНАМИКА»

Утверждаемая часть схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Георгиевского городского округа

на период до 2040 года

г. Санкт-Петербург, 2021

- Оглавление

Раздел 1	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории	8

а) Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	8

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов	8

б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	15

в) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	20

г) Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и городскому округу.	20

Раздел 2	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	25

а) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	25

б) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	26

в) Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	26

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	26

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	26

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	27

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	27

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	27

Значения существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	27

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	27

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	27

г) Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.	31

д) Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	31

Раздел 3	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	36

а) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	36

б) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	67

Раздел 4	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Георгиевского городского округа	70

а) Описание сценариев развития теплоснабжения Георгиевского городского округа	70

б) Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Георгиевского городского округа	71

Раздел 5	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	72

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения городского округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения;	72

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития схем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения	75

в) Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	75

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	75

д) Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	75

е) Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	75

ж) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	75

з) Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	75

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	78

к) Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	81

Раздел 6	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	82

а) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	82

б) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	82

в) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	82

г) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	82

д) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	82

Раздел 7	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	96

а) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	96

б) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	96

Раздел 8	Перспективные топливные балансы	97

Расчет прогнозного отпуска тепловой энергии с учетом увеличения присоединенной нагрузки к источникам теплоснабжения	97

а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	97

б) Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	109

в) Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;	109

г) Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;	109

д) Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	109

Раздел 9	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	110

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	117

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	149

г) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	149

д) Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	149

е) Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	149

ж) Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период	150

Раздел 10	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	152

а) Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	152

б) Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	153

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	159

г) Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	165

д) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах населенного пункта	165

Раздел 11	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	169

а) Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.	169

Раздел 12	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	170

а) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"	170

Раздел 13	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения	171

а) Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	171

б) Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	171

в) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	171

г) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	171

д) Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	171

е) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	171

ж) Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	172

Раздел 14	Индикаторы развития систем теплоснабжения	173

а) Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения	173

Раздел 15	Ценовые (тарифные) последствия	196

а) Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности	196

б) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	200

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель определены в Главе 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

- а) Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Для определения стратегии развития системы теплоснабжения городского округа важнейшим критерием является прогноз деловой активности – объемы перспективной жилой и общественно деловой застройки с подключением от централизованных источников теплоснабжения, планы промышленных предприятий по развитию или сокращению производства, в том числе по строительству и перевооружению собственных источников теплоснабжения. Правильный прогноз развития городского округа позволит теплоснабжающим организациям разработать и осуществить ряд мероприятий, направленных на оптимизацию процессов производства, передачи и поставки тепловой энергии с учетом перспективных требований рынка.

Таким образом, прогноз потребления тепловой энергии является важнейшим показателем и напрямую зависит:

• от базового уровня потребления тепловой энергии;

• от прогноза ввода жилья;

• от прогноза развития промышленных потребителей.

- Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов

В границах территории подготовки проекта планировки отсутствуют объекты культурного наследия.

В процессе подготовки к проектированию оценены и проанализированы следующие факторы:

Перечень вводимых в эксплуатацию зданий, подключаемых к системам централизованного теплоснабжения, был предоставлен в виде материалов Генерального плана и программы переселения и представлен в таблице 1.1.

В таблицах 1.2-1.3 представлено распределение площадей по типу застройки.

Таблица 1.1 Перечень вводимых в эксплуатацию зданий, подключаемых к системам централизованного теплоснабжения

| Перечень объектов капитального строительства, составленный по материалам Генерального плана и программы переселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Наименование объекта | Общая площадь, кв.м. | Срок ввода в эксплуатацию |
| 1 | г. Георгиевск | «Досуговый центр с клубом здорового питания» | 761,4 | 2022 |
| 2 | г. Георгиевск | школа | 3500 | 2029 |
| 3 | г. Георгиевск | детский сад | 1200 | 2025 |
| 4 | ст. Лысогорская | школа | 4578,5 | 2024 |
| 5 | с. Краснокумское | школа | 6524 | 2022 |
| 6 | г. Георгиевск | кинотеатр | 3000 | 2030 |
| 7 | г. Георгиевск | бассейн | 8627,1 | 2024 |
| 8 | г. Георгиевск | бассейн | 8627,1 | 2024 |
| 9 | г. Георгиевск | бассейн | 1176,61 | 2024 |
| 10 | г. Георгиевск | бассейн | 1176,61 | 2024 |
| 11 | г. Георгиевск | бассейн | 1176,61 | 2024 |
| 12 | г. Георгиевск | МКД, ул. Чугурина, 143 | 1813,9 | 2022 |
| 13 | г. Георгиевск | 3 МКД, ул. Черняховского ,75 | 16406 | 2022-2025 |
| 14 | с. Краснокумское | бассейн | 8627,1 | 2030 |
| 15 | ст. Лысогорская | бассейн | 8627,1 | 2030 |
| 16 | ст. Александрийская | бассейн | 8627,1 | 2030 |
| 17 | с. Обильное | бассейн | 1176,61 | 2030 |
| 18 | ст. Георгиевская | бассейн | 1176,61 | 2030 |
| 19 | ст. Урухская | бассейн | 1176,61 | 2030 |
| 20 | c. Новозаведенное | бассейн | 1176,61 | 2030 |
| 21 | пос. Шаумянский | бассейн | 1176,61 | 2030 |
| 22 | пос. Балковский | бассейн | 1176,61 | 2030 |
| 23 | пос. Новоульяновский | бассейн | 1176,61 | 2030 |
| 24 | пос. Падинский | бассейн | 1176,61 | 2030 |
| 25 | ст. Подгорная | бассейн | 1176,61 | 2030 |
| 26 | пос. Новый | бассейн | 1176,61 | 2030 |
| 27 | г. Георгиевск | ФОК | 1800 | 2024 |
| 28 | г. Георгиевск | ФОК | 1800 | 2030 |
| 29 | г. Георгиевск | ФОК | 1800 | 2030 |
| 30 | г. Георгиевск | Спортивный зал | 1152 | 2023 |
| 31 | г. Георгиевск | Спортивный зал | 1152 | 2024 |
| 32 | г. Георгиевск | Спортивный зал | 1152 | 2024 |
| 33 | г. Георгиевск | Спортивный зал | 1152 | 2030 |
| 34 | г. Георгиевск | Спортивный зал | 1152 | 2030 |
| 35 | г. Георгиевск | Спортивный зал | 1152 | 2030 |
| 36 | г. Георгиевск | Спортивный зал | 1152 | 2030 |
| 37 | г. Георгиевск | Спортивный зал | 1152 | 2030 |
| 38 | г. Георгиевск | Спортивный зал | 1152 | 2030 |
| 39 | г. Георгиевск | Спортивный зал | 1152 | 2030 |
| 40 | г. Георгиевск | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 41 | г. Георгиевск | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 42 | г. Георгиевск | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 43 | г. Георгиевск | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 44 | г. Георгиевск | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 45 | г. Георгиевск | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 46 | г. Георгиевск | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 47 | г. Георгиевск | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 48 | г. Георгиевск | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 49 | ст. Лысогорская | Спортивный зал | 1152 | 2030 |
| 50 | ст. Лысогорская | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 51 | ст. Лысогорская | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 52 | ст. Лысогорская | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 53 | Ст. Александрийская | Спортивный зал | 1152 | 2030 |
| 54 | Ст. Александрийская | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 55 | Ст. Александрийская | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 56 | Ст. Александрийская | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 57 | с. Краснокумское | Спортивный зал | 1152 | 2030 |
| 58 | с. Краснокумское | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 59 | с. Краснокумское | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 60 | с. Краснокумское | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 61 | ст. Незлобная | Спортивный зал | 1152 | 2030 |
| 62 | ст. Незлобная | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 63 | ст. Незлобная | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 64 | ст. Незлобная | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 65 | с. Обильное | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 66 | с. Обильное | Спортивный зал | 288 | 2030 |
| 67 | с. Обильное | Спортивный зал | 288 | 2030 |
| 68 | ст. Георгиевская | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 69 | ст. Георгиевская | Спортивный зал | 288 | 2030 |
| 70 | ст. Урухская | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 71 | ст. Урухская | Спортивный зал | 288 | 2030 |
| 72 | с. Новозаведенное | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 73 | с. Новозаведенное | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 74 | с. Новозаведенное | Спортивный зал | 288 | 2030 |
| 75 | пос. Шаумянский | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 76 | пос. Балковский | Спортивный зал | 288 | 2030 |
| 77 | пос. Новоульяновский | Спортивный зал | 288 | 2030 |
| 78 | пос. Падинский | Спортивный зал | 288 | 2030 |
| 79 | ст. Подгорная | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| 80 | пос. Новый | Спортивный зал | 648 | 2030 |
| Итого |  |  | 138839,2 | 2022-2030 |

Таблица 1.2 Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. кв. м

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| накопительным итогом: | 0,000 | 3,790 | 3,790 | 10,121 | 18,220 | 18,220 | 18,220 | 18,220 | 18,220 | 18,220 | 18,220 | 18,220 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,006 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Городскому округу в т. ч.: | 0,000 | 3,790 | 0,000 | 6,331 | 8,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 МКД по адресу ул. Чугурина, 143, | 0,000 | 1,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26:26:010743:118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Многоквартирных жилых дома, расположенных по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Черняховского, земельный участок 75, 26:26:010201:1193 | 0,000 | 1,976 | 0,000 | 6,331 | 8,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.3 Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонд период разработки схемы теплоснабжения, тыс. кв. м

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накопительным итогом | 0,00 | 7,29 | 8,44 | 37,90 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 42,60 | 120,62 | 120,62 | 120,62 |
| Всего по городскому округу в т. ч.: | 0,00 | 7,29 | 1,15 | 29,47 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 78,02 | 0,00 | 0,00 |
| Центры социальной помощи различным группам населения. | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Школы | 0,00 | 6,52 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Детские сады | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кинотеатр | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,65 | 0,00 | 0,00 |
| ФОК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 |
| Спортивный зал | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,77 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.4 Сведения о движении строительных фондов в поселении, городском округе, городе федерального значения, тыс.м2

| Годы | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 662,56 | 694,03 | 705,11 | 706,26 | 742,05 | 751,35 | 751,35 | 751,35 | 751,35 | 754,85 | 832,87 | 832,87 | 832,87 | 832,87 | 832,87 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 31,47 | 11,08 | 1,15 | 35,80 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 78,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| новое строительство, в т.ч.: | 31,47 | 11,08 | 1,15 | 35,80 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 78,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| многоквартирные жилые здания | 8,42 | 3,7899 | 0 | 6,331 | 8,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественно-деловая застройка | 23,05 | 7,29 | 1,15 | 29,47 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 78,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| индивидуальная жилищная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая отапливая площадь на конец года | 694,03 | 705,11 | 706,26 | 742,05 | 751,35 | 751,35 | 751,35 | 751,35 | 754,85 | 832,87 | 832,87 | 832,87 | 832,87 | 832,87 | 832,87 |

- б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Все тепловые узлы потребителей оборудуются индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) с узлами учета тепловой энергии, ГВС и приборами КИП и автоматики.

Системы отопления- с поквартирным учетом тепла.

Максимальные и расчетные тепловые нагрузки предприятий определены по укрупненным показателям в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» (издание 4-е) ГУП Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова.

Прогнозы прироста тепловых нагрузок представлены в таблицах 2.14 и 2.15.

Общая мощность на подключаемую застройку ориентировочно составит 9,32 МВт, тепловая нагрузка 8,01 Гкал/час. Мощности определены исходя из максимальных тепловых нагрузок на отопление, а также на горячее водоснабжение.

Общий расчетный тепловой поток на отопление ориентировочно составит 8,91 МВт, тепловая нагрузка – 7,66 Гкал/час. Годовой расход тепла на отопление составит ориентировочно 21166,49 Гкал.

Общий расчетный тепловой поток на горячее водоснабжение ориентировочно составит 0,41 МВт, тепловая нагрузка – 0,35 Гкал/час. Годовой расход тепла на горячее водоснабжение составит ориентировочно 967,15 Гкал.

Общий расчетный тепловой поток на нужды планируемых к размещению жилых и общественных зданий ориентировочно составит 9,32 МВт, тепловая нагрузка – 8,01 Гкал/час.

Таблица 1.6 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, ГВС в проектируемых жилых и общественно-деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование источника | Ед. изм. | Тип застройки | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Георгиевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №13 | м2 | ОДФ | 0.00 | 761.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3065.40 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.177 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.125 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.052 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.302 |
| Котельная №17-32(14) | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2976.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3500.00 | 3096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9572.61 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.168 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.158 | 0.174 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.176 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.159 | 0.191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.525 |
| Котельная №3 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12107.71 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19907.71 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.585 | 0.068 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.338 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.991 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.065 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.631 | 0.076 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.349 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.056 |
| Котельная №2 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 1152.00 | 8627.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9779.10 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.065 | 0.389 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.454 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.071 | 0.417 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.488 |
| Котельная №6 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1176.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2328.61 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.131 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.143 |
| Котельная №7 | м2 | МКД | 0.00 | 1813.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1813.90 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.102 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.152 |
| Котельная №23 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2952.00 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.166 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.182 |
| Котельная №15 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1152.00 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.065 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.071 |
| Котельная №21 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.00 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 |
| Котельная №24 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1296.00 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная №24 | м2 | МКД | 0.000 | 1976.000 | 0.000 | 6331.00 | 8099.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16406.00 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.161 | 0.000 | 0.527 | 0.630 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.318 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.161 | 0.000 | 0.527 | 0.630 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.397 |
| Котельная №14-1 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.00 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 |
| с. Новозаведенное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17-11 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2760.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2760.61 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.168 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.168 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.168 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.168 |
| п. Новый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17-12 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1824.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1824.61 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.110 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.110 |
| пос. Новоульяновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17-08 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1464.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1464.61 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 |
| пос. Падинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17-03 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1464.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1464.61 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 |
| пос. Шаумянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17-15 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1824.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1824.61 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.103 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.110 |
| с. Краснокумское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17-22 | м2 | ОДФ | 0.00 | 6524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11723.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18247.10 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.299 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.608 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.907 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.299 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.608 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.907 |
| с. Обильное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17-18 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 |
| Котельная №17-19 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1824.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1824.61 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 |
| ст. Александрийская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17-06 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1296.00 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 |
| Котельная №17-07 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11075.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11075.10 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.528 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.528 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.528 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.528 |
| ст. Георгиевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17-01 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.00 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 |
| Котельная №17-02 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 |
| ст. Лысогорская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17-04 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4578.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12899.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17478.21 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.679 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.890 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.679 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.890 |
| ст. Незлобная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17-16 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.101 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.101 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 |
| Котельная №17-20 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1296.00 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 |
| ст. Подгорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17-09 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1824.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1824.61 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.111 |
| ст. Урухская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №17-10 | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2112.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2112.61 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.130 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.130 |
| Индивидуальное отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Балковский | м2 | ОДФ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1464.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1464.61 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Централизованное отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего площади | м2 |  | 0.00 | 11075.30 | 1152.00 | 35797.53 | 9299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3500.00 | 76550.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137374.62 |
| Отопление | Гкал/час |  | 0.00 | 0.55 | 0.06 | 1.70 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 6.861 |
| ГВС | Гкал/час |  | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.33 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1.146 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.00 | 0.66 | 0.07 | 2.03 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 8.01 |
| Индивидуальное отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Балковский | м2 | 1464.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1464.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1464.61 |
| Отопление | Гкал/час | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 |
| ГВС | Гкал/час | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
| Всего по котельной | Гкал/час |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.09 |

- в) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Промышленные предприятия, потребляющие тепловую энергию, не предоставили информацию по существующим удельным показателям расхода тепловой энергии для обеспечения технологических процессов, равно как и планов по изменению объемов технологических процессов или их эффективности. В связи с этим в Схеме теплоснабжения потребление постоянным.

В связи с отсутствием утвержденных планов по перепрофилированию производственных зон, оценить прирост объемов потребления тепловой энергии с приемлемой долей вероятности не представляется возможным.

Подключение к источникам централизованного теплоснабжения тепловой энергии возможно только при наличии технической возможности и должно определяться в каждом случае отдельно. Перспективные приросты объемов потребления тепловой энергии  (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления для производственных зданий на каждом этапе в зоне действия источников приведены в Таблице 1.6.

- г) Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и городскому округу.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу представлены в таблице 1.7

Таблица 1.7 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу

| Наименование населенного пункта | Наименование источника теплоснабжения | Существующая площадь зоны действия источника тепловой энергии, га | Перспективная площадь зоны действия источника тепловой энергии, га | Существующая суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/ч | Перспективная суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/ч | Существующая величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Перспективная величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Георгиевск | Котельная №1 | 0,694 | 0,694 | 0,680 | 0,680 | 0,980 | 0,980 |
|  | Котельная №2 | 26,430 | 26,430 | 6,370 | 6,858 | 0,241 | 0,259 |
|  | Котельная №3 | 32,710 | 32,710 | 7,060 | 8,116 | 0,216 | 0,248 |
|  | Котельная №4 | 0,370 | 0,370 | 0,097 | 0,097 | 0,262 | 0,262 |
|  | Котельная №5 | 0,220 | 0,220 | 0,095 | 0,095 | 0,432 | 0,432 |
|  | Котельная №6 | 1,220 | 2,180 | 0,740 | 0,883 | 0,607 | 0,405 |
|  | Котельная №7 | 15,230 | 15,500 | 2,170 | 2,322 | 0,142 | 0,150 |
|  | Котельная №8 | 0,490 | 0,490 | 0,020 | 0,020 | 0,041 | 0,041 |
|  | Котельная №9 | 0,250 | 0,250 | 0,219 | 0,219 | 0,876 | 0,876 |
|  | Котельная №11 | 20,550 | 20,550 | 3,937 | 3,937 | 0,192 | 0,192 |
|  | Котельная №12 | 10,440 | 10,440 | 0,935 | 0,935 | 0,090 | 0,090 |
|  | Котельная №13 | 33,260 | 33,400 | 14,710 | 15,012 | 0,442 | 0,449 |
|  | Котельная №17-32 | 83,540 | 83,720 | 30,552 | 31,077 | 0,366 | 0,371 |
|  | Котельная №14-1 | 3,240 | 3,990 | 1,474 | 1,514 | 0,455 | 0,379 |
|  | Котельная №15 | 20,480 | 20,480 | 2,048 | 2,119 | 0,100 | 0,103 |
|  | Котельная №16 | 0,760 | 0,760 | 0,372 | 0,372 | 0,489 | 0,489 |
|  | Котельная №17 | 2,770 | 2,770 | 0,542 | 0,542 | 0,196 | 0,196 |
|  | Котельная №18 | 2,520 | 2,520 | 0,354 | 0,354 | 0,140 | 0,140 |
|  | Котельная №19 | 0,170 | 0,170 | 0,094 | 0,094 | 0,553 | 0,553 |
|  | Котельная №20 | 0,150 | 0,150 | 0,156 | 0,156 | 1,040 | 1,040 |
|  | Котельная №21 | 0,650 | 1,026 | 0,325 | 0,365 | 0,500 | 0,356 |
|  | Котельная №22 | 0,840 | 0,840 | 0,287 | 0,287 | 0,342 | 0,342 |
|  | Котельная №23 | 1,660 | 1,880 | 0,730 | 0,913 | 0,440 | 0,486 |
|  | Котельная №24 | 9,650 | 10,730 | 2,180 | 3,577 | 0,226 | 0,333 |
|  | Котельная №25 | 0,190 | 0,190 | 0,140 | 0,140 | 0,737 | 0,737 |
|  | Котельная №26 | 0,430 | 0,430 | 0,142 | 0,142 | 0,330 | 0,330 |
|  | Котельная №33 | 3,300 | 3,300 | 0,895 | 0,895 | 0,271 | 0,271 |
|  | Котельная №27 | 0,280 | 0,280 | 0,468 | 0,468 | 1,671 | 1,671 |
|  | Котельная №31 | 0,690 | 0,690 | 0,157 | 0,157 | 0,228 | 0,228 |
|  | Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | 5,350 | 5,350 | 2,167 | 2,167 | 0,405 | 0,405 |
|  | Котельная №28 | 0,220 | 0,220 | 0,130 | 0,130 | 0,591 | 0,591 |
|  | Котельная №32 | 0,440 | 0,440 | 0,299 | 0,299 | 0,680 | 0,680 |
| Всего по городу Георгиевску |  | 279,194 | 283,170 | 80,545 | 84,942 | 0,288 | 0,300 |
| ст.Александрийская | Котельная №17-07 | 12,110 | 12,110 | 0,918 | 0,918 | 0,076 | 0,076 |
|  | Котельная № 17-25 | 0,500 | 0,500 | 0,047 | 0,047 | 0,093 | 0,093 |
|  | Котельная № 17-06 | 2,350 | 2,350 | 0,269 | 0,269 | 0,114 | 0,114 |
| Всего по станице Александрийской |  | 14,960 | 14,960 | 1,233 | 1,233 | 0,082 | 0,082 |
| пос.Терский | Котельная № 17-26 | 9,820 | 9,820 | 1,262 | 1,262 | 0,128 | 0,128 |
| п. Падинский | Котельная № 17-03 | 0,450 | 1,390 | 0,147 | 0,237 | 0,326 | 0,170 |
| ст. Незлобная | Котельная блочная | 0,250 | 0,250 | 0,137 | 0,137 | 0,546 | 0,546 |
|  | Котельная №17-14 | 4,100 | 4,100 | 0,861 | 0,861 | 0,210 | 0,210 |
|  | Котельная № 17-16 | 5,010 | 5,580 | 0,849 | 0,960 | 0,170 | 0,172 |
|  | Котельная № 17-20 | 1,750 | 1,850 | 0,442 | 0,522 | 0,253 | 0,282 |
|  | Котельная № 17-21 | 3,370 | 3,370 | 1,435 | 1,435 | 0,426 | 0,426 |
|  | Котельная № 17-30 | 1,180 | 1,180 | 0,250 | 0,250 | 0,212 | 0,212 |
| Всего по станице Незлобной |  | 15,660 | 16,330 | 3,974 | 4,165 | 0,254 | 0,255 |
| п. Новый | Котельная № 17-12 | 8,920 | 9,450 | 0,304 | 0,414 | 0,034 | 0,044 |
| с. Краснокумское | Котельная № 17-22 | 7,330 | 8,420 | 1,344 | 2,251 | 0,183 | 0,267 |
|  | Котельная № 17-27 | 0,750 | 0,750 | 0,264 | 0,264 | 0,351 | 0,351 |
|  | Котельная № 17-31 | 0,279 | 0,279 | 0,135 | 0,135 | 0,484 | 0,484 |
| Всего по селу Краснокумскому |  | 8,359 | 9,449 | 1,742 | 2,649 | 0,208 | 0,280 |
| с.Новозаведенное | Котельная № 17-11 | 12,480 | 14,140 | 0,501 | 0,669 | 0,040 | 0,047 |
| с.Обильное | Котельная № 17-18 | 0,660 | 1,260 | 0,164 | 0,201 | 0,249 | 0,160 |
|  | Котельная № 17-19 | 0,647 | 0,750 | 0,238 | 0,349 | 0,368 | 0,465 |
| Всего по селу Обильное |  | 1,307 | 2,010 | 0,402 | 0,550 | 0,308 | 0,274 |
| ст. Георгиевская | Котельная № 17-01 | 1,010 | 1,350 | 0,117 | 0,157 | 0,116 | 0,117 |
|  | Котельная № 17-02 | 0,750 | 0,980 | 0,179 | 0,197 | 0,238 | 0,201 |
| Всего по станице Георгиевская |  | 1,760 | 2,330 | 0,296 | 0,354 | 0,168 | 0,152 |
| ст. Лысогорская | Котельная №17-04 | 0,630 | 1,920 | 0,257 | 1,147 | 0,407 | 0,597 |
| ст. Подгорная | Котельная № 17-09 | 4,870 | 5,130 | 0,568 | 0,679 | 0,117 | 0,132 |
| п. Новоульяновский | Котельная № 17-08 | 5,370 | 5,690 | 0,449 | 0,539 | 0,084 | 0,095 |
| п. Нижнезольский | Котельная № 17-23 | 0,470 | 0,470 | 0,123 | 0,123 | 0,261 | 0,261 |
|  | Котельная № 17-17 | 0,920 | 0,920 | 0,149 | 0,149 | 0,161 | 0,161 |
| ст. Урухская | Котельная № 17-10 | 3,950 | 4,680 | 0,285 | 0,415 | 0,072 | 0,089 |
|  | Котельная № 17-05 | 1,050 | 1,050 | 0,209 | 0,209 | 0,199 | 0,199 |
| Всего по станице Урухской |  | 5,000 | 5,730 | 0,494 | 0,624 | 0,099 | 0,109 |
| п. Шаумянский | Котельная № 17-15 | 4,220 | 4,240 | 0,470 | 0,580 | 0,111 | 0,137 |
| Всего по Георгиевскому ГО |  | 374,390 | 387,149 | 92,916 | 100,316 | 0,248 | 0,259 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- а) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения в составе Схемы рассматриваются два варианта ее развития.

Вариант 1, предусматривающий модернизацию отдельных существующих источников выработки тепловой энергии и участков тепловых сетей с заменой устаревшего и изношенного оборудования на энергоэффективное без изменения существующей схемы.

В соответствии с вариантом 1 реконструкции подвергаются следующие источники тепла:

- Котельная № 2 – для ликвидации дефицита располагаемой мощности замена 4-х устаревших котлов КСВ-1,86 и одного котла ТВГ-1,5 на 3 энергоэффективных котла RЕХ 350 в 2023 году, что даст увеличение её установленной тепловой мощности до 9,03 Гкал/ч;

- Котельная № 17-32 – для ликвидации дефицита располагаемой мощности выполнена замена одного котла КВГ-7,56 и двух котлов ТВГ-8 из-за износа на более мощные и энергоэффективные котлы TNX 10000, что увеличило установленной тепловой мощности до 47,1 Гкал/ч. В дальнейшем, в период с 2021-2033 год, производится замена ветхих и аварийных участков сетей теплоснабжения на новые с использованием энергетически высокоэффективных материалов тепловой изоляции (ППУ).

Состав демонтируемого, сохраняемого и устанавливаемого оборудования на источниках теплоснабжения и ориентировочные капитальные вложения в них по варианту 1 приведены в таблице 1.1.

Таблица 2.1. Состав демонтируемого, сохраняемого и устанавливаемого оборудования на источниках теплоснабжения

| Наименование котельной | Основное оборудование |  |  | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплуатацию | Кап. вложения в источники, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтируемое | Сохраняемое | Устанавливаемое | до | после |  |  |
| Котельная №2 | 4хКСВ 1,86 1хТВГ 1,5 |  | 3хRЕХ 350 | 7,9 | 9,03 | 2023 | 25,7 |

Вариант 2, предусматривающий применение комплексного решения вопроса теплоснабжения города: модернизацию уже существующих источников выработки тепловой энергии для увеличения их установленной тепловой мощности и установки новых блочных котельных для повышения надёжности теплоснабжения и сокращения потерь тепла, за счёт ухода от эксплуатации изношенных тепловых сетей.

В соответствии с вариантом 2 реконструируется и вновь устанавливаются следующие источники тепла:

1. Котельная № 2 – предлагается, в связи с износом существующего здания котельной и невозможностью установки в него нового оборудования, установка отдельного блочного модуля с тремя котлами RЕХ 350 в 2022 году. Данные мероприятия позволят увеличить установленную тепловую мощность котельной до 9,03 Гкал/ч. и приведут к созданию резерва тепловой мощности.

2. Монтаж в 2025 г. блочной котельной мощностью 5,159 Гкал/ч для теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов по ул. Тронина 7, 8, 8/1, 11 и Быкова 10, 12, 14, 18, 83, 83/1, 85, 85/1, 87 находящихся на большом расстоянии от теплоисточника, снижения потерь и затрат при транспортировке тепловой энергии и повышения надёжности теплоснабжения (теплотрасса к данным объектам проложена под дорожным полотном по ул. Мира и по ул. Тронина и находится в изношенном состоянии).

3. Котельная № 17-32 – для ликвидации дефицита располагаемой мощности выполнена замена одного котла КВГ-7,56 и двух котлов ТВГ-8 из-за износа на более мощные и энергоэффективные котлы TNX 10000, что увеличило установленной тепловой мощности до 47,1 Гкал/ч. В дальнейшем, в период с 2021-2033 год, производится замена ветхих и аварийных участков сетей теплоснабжения на новые с использованием энергетически высокоэффективных материалов тепловой изоляции (ППУ).

Состав демонтируемого, сохраняемого и устанавливаемого оборудования на источниках теплоснабжения и ориентировочные капитальные вложения в них по Варианту 2 представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Состав демонтируемого, сохраняемого и устанавливаемого оборудования на источниках теплоснабжения

| Наименование котельной | Основное оборудование |  |  | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплуатацию | Кап. вложения в источники, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтируемое | Сохраняемое | Устанавливаемое | до | после |  |  |
| Котельная №2 | 4хКСВ 1,86 1хТВГ 1,5 |  | 3хRЕХ 350 | 7,9 | 9,03 | 2023, 2025 | 25,7 |
| Котельная №17-32 |  | 3хТВГ 8 + 3хКВГ 7,56 | Блочная котельная 5,159 Гкал/ч | 47,1 | 47,1 + 5,159 | 2025 | 16,8 |

- б) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в городском округе Георгиевском не предоставлен.

- в) Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

В настоящее время в Георгиевском ГО присутствует дефицит тепловой мощности по объектам в таблице 2.3.

Существующие связи между тепломагистралями и резервирование сетей позволяют часть нагрузки переводить между источниками, что, однако, приводит к резкому снижению эффективности теплоснабжения, увеличению расходов топлива, потерь тепла и теплоносителя при транспортировке.

- Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии представлены в таблице 2.3.

- Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 2.3.

- Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии представлены в таблице 2.3.

- Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто представлены в таблице 2.3.

- Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя представлены в таблице 2.3.

- Значения существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Значения существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей представлены в таблице 2.3.

- Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности представлены в таблице 2.3.

- Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Местоположение теплоисточника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч | Отпуск в сеть, Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности. Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | г. Георгиевск, ул. Московская, в районе между ул. Говорова и ул. Чугурина, б/н | 0.98 | 0.942 | 0.0009 | 0.9411 | 0.68 | 0.0128 | 0.691 | 0.2503 |
| 2 | Котельная №2 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 35 | 7.9 | 5.969 | 0.0227 | 5.9463 | 6.37 | 0.3477 | 6.718 | -0.7714 |
| 3 | Котельная №3 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 48 | 9.6 | 7.368 | 0.0197 | 7.3483 | 7.06 | 0.2449 | 7.305 | 0.0434 |
| 4 | Котельная №4 | г. Георгиевск, ул. Ленина 73 | 0.123 | 0.111 | 0.0006 | 0.1104 | 0.097 | 0 | 0.097 | 0.0131 |
| 5 | Котельная №5 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 81 | 0.286 | 0.1 | 0.0006 | 0.0994 | 0.095 | 0 | 0.095 | 0.0045 |
| 6 | Котельная №6 | г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 34 | 1.5 | 0.847 | 0.002 | 0.845 | 0.740 | 0.0016 | 0.742 | 0.1035 |
| 7 | Котельная №7 | г. Георгиевск, ул. Чугурина, 143 «а» | 3.85 | 1.97 | 0.0045 | 1.9655 | 2.17 | 0.1469 | 2.317 | -0.3514 |
| 8 | Котельная №8 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 130 «а» | 0.079 | 0.071 | 0.0013 | 0.0697 | 0.02 | 0 | 0.020 | 0.0497 |
| 9 | Котельная №9 | г. Георгиевск, ул. Кочубея, 24 | 0.258 | 0.237 | 0.0005 | 0.2365 | 0.219 | 0 | 0.219 | 0.0171 |
| 10 | Котельная №11 | г. Георгиевск, ул. Филатова, 1 | 6.59 | 4.947 | 0.0129 | 4.9341 | 3.937 | 0.2602 | 4.197 | 0.7368 |
| 11 | Котельная №12 | г. Георгиевск, ул. Володкина, 46 | 3 | 1.155 | 0.0037 | 1.1513 | 0.935 | 0.1079 | 1.043 | 0.1084 |
| 12 | Котельная №13 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 146/5 | 16.856 | 15.34 | 0.0412 | 15.2988 | 14.71 | 0.5756 | 15.286 | 0.0132 |
| 13 | Котельная №17-32 | г. Георгиевск, ул. Мира, 12/5 | 47.9 | 42.7 | 0.0686 | 26.4654 | 30.552 | 1.3002 | 31.852 | 10.7795 |
| 14 | Котельная №14-1 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 150 | 1.55 | 1.541 | 0.0014 | 1.5396 | 1.474 | 0.002 | 1.476 | 0.0635 |
| 15 | Котельная №15 | г. Георгиевск, ул. Тургенева, 8 | 4.7 | 2.805 | 0.0067 | 2.7983 | 2.048 | 0.0506 | 2.099 | 0.6996 |
| 16 | Котельная №16 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 4/1 (д/сад Улыбка) | 0.53 | 0.457 | 0.0007 | 0.4563 | 0.372 | 0 | 0.372 | 0.0841 |
| 17 | Котельная №17 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 173 «а» | 0.78 | 0.74 | 0.0029 | 0.7371 | 0.542 | 0.0456 | 0.588 | 0.1494 |
| 18 | Котельная №18 | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 72 «а» | 0.744 | 0.526 | 0.001 | 0.525 | 0.354 | 0.0326 | 0.386 | 0.1387 |
| 19 | Котельная №19 | г. Георгиевск, ул. Московская, 37 | 0.192 | 0.18 | 0.0005 | 0.1795 | 0.0944 | 0 | 0.094 | 0.0851 |
| 20 | Котельная №20 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 227 | 0.172 | 0.158 | 0.0006 | 0.1574 | 0.156 | 0.0006 | 0.157 | 0.0008 |
| 21 | Котельная №21 | г. Георгиевск, ул. 1-го Мая, 25а | 0.851 | 0.72 | 0.001 | 0.989 | 0.325 | 0.008 | 0.333 | 0.38935 |
| 22 | Котельная №22 | г. Георгиевск, ул. Фрунзе, 22 | 0.344 | 0.31 | 0.0005 | 0.3095 | 0.287 | 0.0183 | 0.305 | 0.0042 |
| 23 | Котельная №23 | г. Георгиевск, ул. Урицкого, 41 | 1.319 | 0.881 | 0.0035 | 0.8775 | 0.730 | 0.0003 | 0.731 | 0.147 |
| 24 | Котельная №24 | г. Георгиевск, ул. Воровского, 2 | 2.5 | 2.3 | 0.0026 | 2.2974 | 2.18 | 0.1024 | 2.282 | 0.015 |
| 25 | Котельная №25 | г. Георгиевск, ул. Светлая, 1 | 0.344 | 0.276 | 0.004 | 0.2756 | 0.1402 | 0 | 0.140 | 0.1318 |
| 26 | Котельная №26 | г. Георгиевск, ул. Осенняя, 21 | 0.344 | 0.276 | 0.004 | 0.2756 | 0.1421 | 0 | 0.142 | 0.1299 |
| 27 | Котельная №33 | г. Георгиевск, ул. Бойко, 108 | 1.5 | 1.4 | 0.001 | 1.399 | 0.895 | 0.2 | 1.095 | 0.304 |
| 28 | Котельная №27 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 7/1 | 0.53 | 0.524 | 0.0008 | 0.5232 | 0.4681 | 0.0054 | 0.474 | 0.0497 |
| 29 | Котельная №31 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 95 | 0.258 | 0.2322 | 0.0007 | 0.2315 | 0.157 | 0.0003 | 0.157 | 0.0742 |
| 30 | Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | г. Георгиевск, ул. Гагарина, 6/5 | 5.34 | 4.324 | 1.2 | 3.124 | 2.167 | 0.211 | 2.378 | 0.746 |
| 31 | Котельная №28 | г. Георгиевск, пер. Казачий, 3 | 0.258 | 0.214 | 0.0005 | 0.2135 | 0.1296 | 0.0016 | 0.131 | 0.0823 |
| 32 | Котельная №32 | г. Георгиевск, Очистные | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.2991 | 0.0272 | 0.326 | 0.4737 |
| 33 | Котельная блочная | Георгиевский р-н, ст. Незлобная, ул. Федорова, 42 | 0.344 | 0.344 |  |  | 0.1366 | 0.0051 | 0.142 | 0.2023 |
| 34 | Котельная №17-07 | ст.Александрийская, ул. Урицкого, 27,б | 1 | 0.85 | 0.002 | 1.401 | 0.9175 | 0.0538 | 0.971 | -0.1233 |
| 35 | Котельная № 17-26 | пос.Терский, лепрозорий | 3.3 | 2.8601 | 0.0026 | 2.8575 | 1.2617 | 0.1317 | 1.393 | 1.4641 |
| 36 | Котельная № 17-06 | ст.Александрийская,ул.Первомайская,53,б | 0.21 | 0.21 | 0.001 | 0.349 | 0.2688 | 0.0349 | 0.304 | -0.0947 |
| 37 | Котельная № 17-25 | ст.Александрийская, ул.Гагарина, 310 | 0.086 | 0.086 | 0.0005 | 0.0855 | 0.0467 | 0.0095 | 0.056 | 0.0293 |
| 38 | Котельная № 17-03 | п. Падинский, ул. 40 лет Победы,17а | 0.14 | 0.14 | 0.0002 | 0.1398 | 0.1467 | 0.0039 | 0.151 | -0.0108 |
| 39 | Котельная №17-14 | ст. Незлобная, ул. Матросова, 178 | 1.57 | 1.2591 | 0.0019 | 1.2572 | 0.8611 | 0.0462 | 0.879 | 0.3779 |
| 40 | Котельная № 17-16 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 2/8а | 2.26 | 1.6117 | 0.0022 | 1.6095 | 0.8493 | 0.2327 | 1.145 | 0.4648 |
| 41 | Котельная № 17-20 | ст. Незлобная, ул. Советская, 87 | 0.516 | 0.4644 | 0.0012 | 0.5174 | 0.4421 | 0.0117 | 0.461 | 0.0019 |
| 42 | Котельная № 17-21 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 139 б | 2.06 | 1.9857 | 0.0021 | 1.9836 | 1.4348 | 0.0402 | 1.475 | 0.5086 |
| 43 | Котельная № 17-30 | ст. Незлобная, Нефтекачка, 1 и 2 | 0.258 | 0.258 | 0 | 0.258 | 0.2499 | 0 | 0.250 | 0.0081 |
| 44 | Котельная № 17-12 | п. Новый, ул. Садовая,2а | 0.516 | 0.516 | 0.0008 | 0.5152 | 0.3043 | 0.0168 | 0.321 | 0.1941 |
| 45 | Котельная № 17-22 | с. Краснокумское, ул. Кирова,16а | 3.2 | 1.7692 | 0.0025 | 1.7667 | 1.3437 | 0.0565 | 1.400 | 0.3665 |
| 46 | Котельная № 17-27 | с. Краснокумское, ул. Кирпичная,2а | 0.344 | 0.3022 | 0.001 | 0.3012 | 0.2635 | 0.0294 | 0.293 | 0.0083 |
| 47 | Котельная № 17-31 | с. Краснокумское, пр. Хохлова, 1 | 0.172 | 0.1595 | 0.0007 | 0.1588 | 0.1349 | 0.02 | 0.155 | 0.0039 |
| 48 | Котельная № 17-11 | с.Новозаведенное, ул. Кооперативная, 3б | 0.65 | 0.5805 | 0.0021 | 1.5048 | 0.5014 | 0.0152 | 0.517 | 0.0618 |
| 49 | Котельная № 17-18 | с.Обильное, ул.Фрунзе,2а | 0.172 | 0.172 | 0.0007 | 0.1713 | 0.1642 | 0.0023 | 0.167 | 0.0048 |
| 50 | Котельная № 17-19 | с.Обильное, ул.Ленина,75а | 0.258 | 0.258 | 0.0009 | 0.2571 | 0.2381 | 0 | 0.238 | 0.019 |
| 51 | Котельная № 17-01 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 5 а | 0.28 | 0.21 | 0.0009 | 0.2091 | 0.1173 | 0.0102 | 0.128 | 0.0816 |
| 52 | Котельная № 17-02 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 40а | 0.21 | 0.2085 | 0.0008 | 0.2077 | 0.1786 | 0.004 | 0.183 | 0.0251 |
| 53 | Котельная №17-04 | ст. Лысогорская, ул.Школьная,114 | 0.343 | 0.31556 | 0.0009 | 0.2741 | 0.2566 | 0.0225 | 0.279 | 0.03556 |
| 54 | Котельная № 17-09 | ст. Подгорная, пер. Фрунзе, 24а | 0.52 | 0.52 | 0.0012 | 0.5188 | 0.5682 | 0.0184 | 0.587 | -0.0678 |
| 55 | Котельная № 17-08 | п. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 1а | 0.65 | 0.547 | 0.0013 | 0.5457 | 0.4494 | 0.0358 | 0.485 | 0.0605 |
| 56 | Котельная № 17-10 | ст. Урухская, ул. Горького 4 | 0.35 | 0.322 | 0.001 | 0.3558 | 0.2853 | 0.0293 | 0.315 | 0.0064 |
| 57 | Котельная № 17-17 | п. Нижнезольский, ул. Школьная, 2/1 | 0.1084 | 0.092 | 0 | 0.1084 | 0.1485 | 0.0042 | 0.153 | -0.0606 |
| 58 | Котельная № 17-23 | п. Нижнезольский ул. Школьная, 11 | 0.081 | 0.07 | 0 | 0.1084 | 0.1229 | 0.0036 | 0.127 | -0.0585 |
| 59 | Котельная № 17-05 | ст. Урухская, ул. Ленина, 13/1 | 0.21 | 0.2064 | 0.0008 | 0.2056 | 0.2091 | 0.0002 | 0.209 | -0.0037 |
| 60 | Котельная № 17-15 | п. Шаумянский, п. Ручейный, 3а | 0.52 | 0.516 | 0.0012 | 0.5148 | 0.4695 | 0.0417 | 0.511 | 0.0036 |
|  | Итого |  | 145.5 | 117.25659 | 1.44 | 100.50 | 92.91 | 4.58 | 97.54 | 18.27 |

- г) Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.

Все источники тепловой энергии действуют только на территории города Георгиевска, станиц Александрийская, Незлобная, Урухская, Подгорная, Лысогорская, Георгиевская, поселков Шаумянский, Нижнезольский, Новый, Падинский, Терский и сел Обильное, Новозаведенное, Краснокумское.

Перспективные балансы тепловой мощности представлены в таблице 2.3.

- д) Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В настоящее время в адрес теплоснабжающих организаций поступили заявки на подключение объектов теплоснабжения, находящихся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения – то есть объектов, подключение теплопотребляющих установок которых к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Согласно п.30, ст.2, ч.2 ФЗ № 190 от 27.07.2010г. радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Результаты расчетов приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Площадь зоны действия теплоисточника, кв.км | Количество потребителей, ед. | Среднее число потребителей на 1 кв.км, ед. | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Материальная характеристика тепловой сети, кв.м | Стоимость тепловых сетей, млн руб. | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2 | Средняя теплоплотность, Гкал/ч/кв.км | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, гр.С | Расчетный годовой отпуск, Гкал | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 0,1100 | 3 | 27 | 0.68 | 60.10 | 2,6 | 43693,7 | 6,2 | 25 | 1 100.61 | 1.728 |
| 2 | Котельная №2 | 0,4100 | 92 | 224 | 6.37 | 1 241.90 | 53,5 | 43074,2 | 16,5 | 25 | 10 775.93 | 1.215 |
| 3 | Котельная №3 | 0,3300 | 71 | 215 | 7.06 | 1 006.50 | 43,8 | 43483,0 | 21,1 | 25 | 10 684.44 | 1.171 |
| 4 | Котельная №4 | 0,0030 | 1 | 333 | 0.10 | 27.50 | 1,6 | 57187,7 | 32,4 | 25 | 198.00 | 0.942 |
| 5 | Котельная №5 | 0,0006 | 2 | 3333 | 0.09 | 10.10 | 0,6 | 59868,9 | 158,2 | 25 | 114.00 | 0.579 |
| 6 | Котельная №6 | 0,0600 | 2 | 33 | 0.74 | 78.60 | 0,2 | 50265,4 | 12,3 | 25 | 1 020.45 | 1.443 |
| 7 | Котельная №7 | 0,3300 | 16 | 48 | 2.17 | 447.90 | 18,7 | 43483,0 | 5,1 | 25 | 3 032.30 | 1.684 |
| 8 | Котельная №8 | 0,0500 | 1 | 20 | 0.02 | 23.50 | 1,6 | 67358,6 | 0,4 | 25 | 24.00 | 0.150 |
| 9 | Котельная №9 | 0,0100 | 1 | 100 | 0.22 | 14.20 | 0,8 | 59868,9 | 21,9 | 25 | 328.00 | 1.106 |
| 10 | Котельная №11 | 0,3400 | 23 | 68 | 3.94 | 770.10 | 39,3 | 50979,4 | 11,6 | 25 | 7 583.13 | 1.35 |
| 11 | Котельная №12 | 0,1400 | 15 | 107 | 0.94 | 359.70 | 15,0 | 48615,0 | 6,9 | 25 | 1 590.05 | 1.42 |
| 12 | Котельная №13 | 0,5900 | 110 | 186 | 14.71 | 1 976.06 | 88,0 | 44017,8 | 25,0 | 25 | 22 252.82 | 1.153 |
| 13 | Котельная №17-32 | 2,2900 | 126 | 55 | 30.55 | 5 859.67 | 255,0 | 40876,3 | 13,2 | 45 | 60 471.41 | 1.393 |
| 14 | Котельная №14-1 | 0,0280 | 1 | 36 | 1.47 | 40.41 | 17,0 | 41857,1 | 51,2 | 25 | 1 726.06 | 1.246 |
| 15 | Котельная №15 | 0,0500 | 20 | 400 | 2.05 | 155.50 | 8,2 | 51537,5 | 41,0 | 25 | 2 859.02 | 0.931 |
| 16 | Котельная №16 | 0,0040 | 1 | 250 | 0.37 | 36.20 | 2,0 | 56651,3 | 93,1 | 25 | 634.00 | 0.831 |
| 17 | Котельная №17 | 0,0300 | 15 | 500 | 0.54 | 107.20 | 5,8 | 54218,7 | 18,1 | 25 | 832.86 | 1.009 |
| 18 | Котельная №18 | 0,0700 | 6 | 86 | 0.35 | 55.36 | 5,5 | 54218,7 | 5,1 | 25 | 665.44 | 1.457 |
| 19 | Котельная №19 | 0,0050 | 1 | 200 | 0.09 | 6.38 | 0,6 | 55146,3 | 18,9 | 25 | 183.00 | 1.091 |
| 20 | Котельная №20 | 0,0003 | 1 | 3333 | 0.16 | 1.00 | 0,1 | 63141,3 | 520,0 | 25 | 189.42 | 0.474 |
| 21 | Котельная №21 | 0,0300 | 2 | 67 | 0.33 | 40.55 | 2,1 | 51537,5 | 9,5 | 25 | 373.26 | 1.387 |
| 22 | Котельная №22 | 0,0300 | 5 | 167 | 0.29 | 34.00 | 2,4 | 50265,4 | 11,3 | 25 | 686.79 | 1.246 |
| 23 | Котельная №23 | 0,0400 | 2 | 50 | 0.73 | 37.74 | 1,9 | 53132,1 | 18,3 | 25 | 1 305.21 | 1.278 |
| 24 | Котельная №24 | 0,77 | 13 | - | 2.18 | # 308.86 | - | - | - | 25 | 412.88 | 0.881 |
| 25 | Котельная №25 | 0,0063 | 1 | 158 | 0.14 | 2.20 | 0,1 | 48930,8 | 22,2 | 25 | 168.00 | 1.143 |
| 26 | Котельная №26 | 0,0064 | 1 | 155 | 0.14 | 6.48 | 0,1 | 48930,8 | 22,0 | 25 | 170.00 | 1.147 |
| 27 | Котельная №33 | 0,0300 | 19 | 633 | 0.90 | 143.00 | 6,1 | 50265,4 | 29,9 | 25 | 1 879.40 | 0.942 |
| 28 | Котельная №27 | 0,0050 | 2 | 400 | 0.47 | 22.24 | 1,1 | 53557,7 | 93,6 | 25 | 734.77 | 0.81 |
| 29 | Котельная №31 | 0,0030 | 1 | 333 | 0.16 | 7.41 | 0,1 | 60536,1 | 48,7 | 25 | 356.21 | 0.866 |
| 30 | Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | 0,3980 | 5 | 13 | 2.17 | 471.20 | 21,5 | 45540,2 | 5,4 | 25 | 3 445.75 | 1.871 |
| 31 | Котельная №28 | 0,0056 | 1 | 178 | 0.13 | 2.07 | 0,4 | 56917,1 | 23,1 | 25 | 161.45 | 1.057 |
| 32 | Котельная №32 | 0,0723 | 3 | 42 | 0.30 | 38.60 | 2,1 | 53343,5 | 4,1 | 25 | 790.67 | 1.624 |
| 33 | Котельная блочная | 0,0064 | 1 | 157 | 0.14 | 9.70 | 0,5 | 56651,3 | 22,1 | 25 | 189.56 | 1.08 |
| 34 | Котельная №17-07 | 0,1856 | 13 | 70 | 0.92 | 170.40 | 8,3 | 48930,8 | 4,8 | 25 | 1 279.92 | 1.561 |
| 35 | Котельная № 17-26 | 0,2769 | 14 | 51 | 1.26 | 393.95 | 17,4 | 45416,0 | 7,9 | 25 | 3 155.01 | 1.541 |
| 36 | Котельная № 17-06 | 0,1269 | 9 | 71 | 0.27 | 53.60 | 2,9 | 53557,7 | 2,3 | 25 | 488.72 | 1.68 |
| 37 | Котельная № 17-25 | 0,0734 | 2 | 27 | 0.05 | 12.76 | 0,6 | 61234,7 | 0,7 | 25 | 98.30 | 2.102 |
| 38 | Котельная № 17-03 | 0,0068 | 1 | 148 | 0.15 | 11.90 | 0,7 | 56390,0 | 21,7 | 25 | 191.72 | 1.091 |
| 39 | Котельная №17-14 | 0,1687 | 10 | 59 | 0.86 | 87.13 | 6,0 | 49253,5 | 4,9 | 25 | 1 399.28 | 1.576 |
| 40 | Котельная № 17-16 | 0,1628 | 8 | 49 | 0.85 | 397.00 | 19,4 | 48930,8 | 5,6 | 25 | 2 915.25 | 1.58 |
| 41 | Котельная № 17-20 | 0,0620 | 2 | 32 | 0.44 | 19.90 | 1,0 | 51728,1 | 7,3 | 25 | 585.17 | 1.55 |
| 42 | Котельная № 17-21 | 0,2165 | 6 | 28 | 1.43 | 221.90 | 10,2 | 45920,3 | 8,9 | 25 | 2 777.09 | 1.601 |
| 43 | Котельная № 17-30 | 0,0952 | 5 | 53 | 0.25 | 30.29 | 0,2 | 53995,2 | 2,7 | 25 | 309.00 | 1.682 |
| 44 | Котельная № 17-12 | 0,0647 | 2 | 31 | 0.30 | 97.20 | 1,9 | 51349,2 | 7,6 | 25 | 655.74 | 1.551 |
| 45 | Котельная № 17-22 | 0,2325 | 17 | 73 | 1.34 | 203.97 | 9,5 | 47273,3 | 6,0 | 25 | 1 886.81 | 1.525 |
| 46 | Котельная № 17-27 | 0,0484 | 2 | 41 | 0.26 | 35.74 | 2,2 | 54218,7 | 5,1 | 25 | 415.54 | 1.564 |
| 47 | Котельная № 17-31 | 0,0034 | 1 | 298 | 0.13 | 3.14 | 1,2 | 58320,9 | 28,6 | 25 | 195.64 | 0.963 |
| 48 | Котельная № 17-11 | 0,0958 | 4 | 42 | 0.43 | 141.23 | 10,7 | 51921,1 | 4,5 | 25 | 581.29 | 1.619 |
| 49 | Котельная № 17-18 | 0,0102 | 1 | 98 | 0.16 | 8.20 | 0,5 | 55146,3 | 19,4 | 25 | 246.27 | 1.167 |
| 50 | Котельная № 17-19 | 0,0129 | 1 | 78 | 0.24 | 2.20 | 0,1 | 54445,5 | 18,5 | 25 | 285.00 | 1.209 |
| 51 | Котельная № 17-01 | 0,0435 | 2 | 46 | 0.12 | 14.70 | 0,8 | 55631,8 | 4,0 | 25 | 251.13 | 1.588 |
| 52 | Котельная № 17-02 | 0,0075 | 1 | 134 | 0.18 | 9.10 | 0,5 | 56133,1 | 21,1 | 25 | 204.13 | 1.109 |
| 53 | Котельная №17-04 | 0,0141 | 1 | 71 | 0.26 | 7.13 | 1,6 | 53995,2 | 18,1 | 25 | 397.72 | 1.228 |
| 54 | Котельная № 17-09 | 0,1156 | 5 | 43 | 0.57 | 67.90 | 2,2 | 50797,8 | 4,9 | 25 | 746.19 | 1.61 |
| 55 | Котельная № 17-08 | 0,1395 | 9 | 65 | 0.45 | 128.15 | 6,9 | 51537,5 | 3,4 | 25 | 716.35 | 1.621 |
| 56 | Котельная № 17-10 | 0,1090 | 6 | 55 | 0.29 | 77.40 | 4,1 | 53132,1 | 3,0 | 25 | 509.14 | 1.66 |
| 57 | Котельная № 17-17 | 0,0068 | 1 | 146 | 0.15 | 9.10 | 0,5 | 56390,0 | 21,6 | 25 | 193.93 | 1.093 |
| 58 | Котельная № 17-23 | 0,0037 | 1 | 269 | 0.12 | 7.90 | 0,5 | 58029,6 | 27,3 | 25 | 135.52 | 0.982 |
| 59 | Котельная № 17-05 | 0,0110 | 1 | 91 | 0.21 | 7.47 | 0,4 | 54909,1 | 19,1 | 25 | 251.81 | 1.18 |
| 60 | Котельная № 17-15 | 0,0619 | 2 | 32 | 0.47 | 69.18 | 1,9 | 51728,1 | 7,2 | 25 | 706.13 | 1.55 |

Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя и ВПУ описаны в Главе 6 Обосновывающих материалов.

- а) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующая производительность ВПУ, а также расчетные величины нормативной подпитки теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников теплоснабжения приведены в таблице 3.1 в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Таблица 3.2. Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в Георгиевском ГО, тыс. куб. м.

| Наименование источника теплоснабжения | Местоположение теплоисточника | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2040 |
| Всего подпитка тепловой сети, куб.м. в т.ч.: |  | 75808 | 75808 | 75808 | 75808 | 75808 | 75808 | 75808 | 75808 | 75808 | 75808 | 75808 | 75808 |
| Котельная №1 | г. Георгиевск, ул. Московская, в районе между ул. Говорова и ул. Чугурина, б/н | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Котельная №2 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 35 | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 |
| Котельная №3 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 48 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 |
| Котельная №4 | г. Георгиевск, ул. Ленина 73 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Котельная №5 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 77 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Котельная №6 | г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 34 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Котельная №7 | г. Георгиевск, ул. Чугурина, 143 «а» | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Котельная №8 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 130 «а» | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Котельная №9 | г. Георгиевск, ул. Кочубея, 24 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Котельная №11 | г. Георгиевск, ул. Филатова, 1 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 |
| Котельная №12 | г. Георгиевск, ул. Володкина, 46 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |
| Котельная №13 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 146/5 | 11276 | 11276 | 11276 | 11276 | 11276 | 11276 | 11276 | 11276 | 11276 | 11276 | 11276 | 11276 |
| Котельная №17-32 | г. Георгиевск, ул. Мира, 12/5 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 |
| Котельная №14-1 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 150 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| Котельная №15 | г. Георгиевск, ул. Тургенева, 8 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
| Котельная №16 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 4/1 (д/сад Улыбка) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Котельная №17 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 173 «а» | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Котельная №18 | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 72 «а» | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Котельная №19 | г. Георгиевск, ул. Московская, 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Котельная №20 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 227 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Котельная №21 | г. Георгиевск, ул. 1-го Мая, 25а | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Котельная №22 | г. Георгиевск, ул. Фрунзе, 22 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Котельная №23 | г. Георгиевск, ул. Урицкого, 41 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Котельная №24 | г. Георгиевск, ул. Воровского, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 | г. Георгиевск, ул. Светлая, 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Котельная №26 | г. Георгиевск, ул. Осенняя, 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Котельная №33 | г. Георгиевск, ул. Бойко, 108 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| Котельная №27 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 7/1 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Котельная №31 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 95 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | г. Георгиевск, ул. Гагарина, 6/5 | 10815 | 10815 | 10815 | 10815 | 10815 | 10815 | 10815 | 10815 | 10815 | 10815 | 10815 | 10815 |
| Котельная №28 | г. Георгиевск, пер. Казачий, 3 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Котельная №32 | г. Георгиевск | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Котельная | г. Георгиевск, ул. Федорова, 42 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Котельная №17-07 | ст.Александрийская, ул.Урицкого, 27,б | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Котельная № 17-26 | пос.Терский, лепрозорий | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 |
| Котельная № 17-06 | ст.Александрийская,ул.Первомайская,53,б | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Котельная № 17-25 | ст.Александрийскаяул.Гагрина, 310 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Котельная № 17-03 | п. Падинский | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Котельная №17-14 | ст. Незлобная, ул. Матросова, 178 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| Котельная № 17-16 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 2/8а | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| Котельная № 17-20 | ст. Незлобная, ул. Советская, 87 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Котельная № 17-21 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 139 б | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Котельная № 17-30 | ст. Незлобная, Нефтекачка, 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Котельная № 17-12 | п. Новый | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Котельная № 17-22 | с. Краснокумское, ул. Кирова,16а | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| Котельная № 17-27 | с. Краснокумское, ул. Кирпичная,2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Котельная № 17-31 | с. Краснокумское, пр. Хохлова, 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Котельная № 17-11 | с.Новозаведенное | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Котельная № 17-18 | с.Обильное | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Котельная № 17-19 | с. Обильное | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Котельная № 17-01 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 5 а | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Котельная № 17-02 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 40а | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Котельная №17-04 | ст. Лысогорская, ул.Школьная,114 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Котельная № 17-09 | ст. Подгорная | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Котельная № 17-08 | п. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 1а | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Котельная № 17-10 | ст. Урухская, ул. Горького 4 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Котельная № 17-17 | п. Нижнезольский, ул. Школьная, 2/1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Котельная № 17-23 | п. Нижнезольский ул. Школьная, 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Котельная № 17-05 | ст. Урухская, ул. Ленина, 13/1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Котельная № 17-15 | п. Шаумянский | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| нормативные утечки теплоносителя, куб.м: |  | 75808 | 75808 | 75808 | 75808 | 75808 | 75808 | 75808 | 75808 | 75808 | 75808 | 75808 | 75808 |
| Котельная №1 | г. Георгиевск, ул. Московская, в районе между ул. Говорова и ул. Чугурина, б/н | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Котельная №2 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 35 | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 |
| Котельная №3 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 48 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 |
| Котельная №4 | г. Георгиевск, ул. Ленина 73 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Котельная №5 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 77 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Котельная №6 | г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 34 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Котельная №7 | г. Георгиевск, ул. Чугурина, 143 «а» | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Котельная №8 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 130 «а» | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Котельная №9 | г. Георгиевск, ул. Кочубея, 24 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Котельная №11 | г. Георгиевск, ул. Филатова, 1 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 |
| Котельная №12 | г. Георгиевск, ул. Володкина, 46 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |
| Котельная №13 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 146/5 | 11276 | 11276 | 11276 | 11276 | 11276 | 11276 | 11276 | 11276 | 11276 | 11276 | 11276 | 11276 |
| Котельная №17-32 | г. Георгиевск, ул. Мира, 12/5 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 |
| Котельная №14-1 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 150 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| Котельная №15 | г. Георгиевск, ул. Тургенева, 8 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
| Котельная №16 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 4/1 (д/сад Улыбка) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Котельная №17 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 173 «а» | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Котельная №18 | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 72 «а» | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Котельная №19 | г. Георгиевск, ул. Московская, 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Котельная №20 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 227 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Котельная №21 | г. Георгиевск, ул. 1-го Мая, 25а | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Котельная №22 | г. Георгиевск, ул. Фрунзе, 22 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Котельная №23 | г. Георгиевск, ул. Урицкого, 41 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Котельная №24 | г. Георгиевск, ул. Воровского, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 | г. Георгиевск, ул. Светлая, 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Котельная №26 | г. Георгиевск, ул. Осенняя, 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Котельная №33 | г. Георгиевск, ул. Бойко, 108 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| Котельная №27 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 7/1 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Котельная №31 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 95 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | г. Георгиевск, ул. Гагарина, 6/5 | 10815 | 10815 | 10815 | 10815 | 10815 | 10815 | 10815 | 10815 | 10815 | 10815 | 10815 | 10815 |
| Котельная №28 | г. Георгиевск, пер. Казачий, 3 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Котельная №32 | г. Георгиевск | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Котельная | г. Георгиевск, ул. Федорова, 42 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Котельная №17-07 | ст.Александрийская, ул.Урицкого, 27,б | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Котельная № 17-26 | пос.Терский, лепрозорий | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 |
| Котельная № 17-06 | ст.Александрийская,ул.Первомайская,53,б | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Котельная № 17-25 | ст.Александрийскаяул.Гагрина, 310 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Котельная № 17-03 | п. Падинский | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Котельная №17-14 | ст. Незлобная, ул. Матросова, 178 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| Котельная № 17-16 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 2/8а | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| Котельная № 17-20 | ст. Незлобная, ул. Советская, 87 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Котельная № 17-21 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 139 б | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Котельная № 17-30 | ст. Незлобная, Нефтекачка, 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Котельная № 17-12 | п. Новый | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Котельная № 17-22 | с. Краснокумское, ул. Кирова,16а | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| Котельная № 17-27 | с. Краснокумское, ул. Кирпичная,2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Котельная № 17-31 | с. Краснокумское, пр. Хохлова, 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Котельная № 17-11 | с.Новозаведенное | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Котельная № 17-18 | с.Обильное | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Котельная № 17-19 | с. Обильное | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Котельная № 17-01 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 5 а | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Котельная № 17-02 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 40а | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Котельная №17-04 | ст. Лысогорская, ул.Школьная,114 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Котельная № 17-09 | ст. Подгорная | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Котельная № 17-08 | п. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 1а | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Котельная № 17-10 | ст. Урухская, ул. Горького 4 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Котельная № 17-17 | п. Нижнезольский, ул. Школьная, 2/1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Котельная № 17-23 | п. Нижнезольский ул. Школьная, 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Котельная № 17-05 | ст. Урухская, ул. Ленина, 13/1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Котельная № 17-15 | п. Шаумянский | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, куб. м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 | г. Георгиевск, ул. Московская, в районе между ул. Говорова и ул. Чугурина, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 | г. Георгиевск, ул. Ленина 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 | г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 | г. Георгиевск, ул. Чугурина, 143 «а» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 130 «а» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9 | г. Георгиевск, ул. Кочубея, 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №11 | г. Георгиевск, ул. Филатова, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №12 | г. Георгиевск, ул. Володкина, 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №13 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 146/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №17-32 | г. Георгиевск, ул. Мира, 12/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14-1 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №15 | г. Георгиевск, ул. Тургенева, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №16 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 4/1 (д/сад Улыбка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №17 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 173 «а» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №18 | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 72 «а» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №19 | г. Георгиевск, ул. Московская, 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21 | г. Георгиевск, ул. 1-го Мая, 25а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №22 | г. Георгиевск, ул. Фрунзе, 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №23 | г. Георгиевск, ул. Урицкого, 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №24 | г. Георгиевск, ул. Воровского, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 | г. Георгиевск, ул. Светлая, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №26 | г. Георгиевск, ул. Осенняя, 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №33 | г. Георгиевск, ул. Бойко, 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №27 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 7/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | г. Георгиевск, ул. Гагарина, 6/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 | г. Георгиевск, пер. Казачий, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №32 | г. Георгиевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная | г. Георгиевск, ул. Федорова, 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №17-07 | ст.Александрийская, ул.Урицкого, 27,б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-26 | пос.Терский, лепрозорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-06 | ст.Александрийская,ул.Первомайская,53,б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-25 | ст.Александрийскаяул.Гагрина, 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-03 | п. Падинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №17-14 | ст. Незлобная, ул. Матросова, 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-16 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 2/8а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-20 | ст. Незлобная, ул. Советская, 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-21 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 139 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-30 | ст. Незлобная, Нефтекачка, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-12 | п. Новый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-22 | с. Краснокумское, ул. Кирова,16а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-27 | с. Краснокумское, ул. Кирпичная,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-31 | с. Краснокумское, пр. Хохлова, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-11 | с.Новозаведенное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-18 | с.Обильное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-19 | с. Обильное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-01 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 5 а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-02 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 40а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №17-04 | ст. Лысогорская, ул.Школьная,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-09 | ст. Подгорная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-08 | п. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-10 | ст. Урухская, ул. Горького 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-17 | п. Нижнезольский, ул. Школьная, 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-23 | п. Нижнезольский ул. Школьная, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-05 | ст. Урухская, ул. Ленина, 13/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-15 | п. Шаумянский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети были рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия источников и характеристик их тепловых сетей.

Перспективная производительность ВПУ, а также расчетные величины нормативной подпитки теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников теплоснабжения приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки сети котельных

| Наименование источника теплоснабжения | Местоположение теплоисточника | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход исходной воды, м3/ч |  | 9,633 | 11,633 | 13,633 | 15,633 | 17,633 | 19,633 | 21,633 | 23,633 | 25,633 | 27,633 | 29,633 | 31,633 | 33,633 |
| Котельная №1 | г. Георгиевск ул. Московская, в районе между ул. Говорова и ул. Чугурина, б/н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 35 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Котельная №3 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 48 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 |
| Котельная №4 | г. Георгиевск,ул. Ленина 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5 | г. Георгиевск,ул. Маяковского, 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 | г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №7 | г. Георгиевск, ул. Чугурина, 143 «а» | 0,282 | 1,282 | 2,282 | 3,282 | 4,282 | 5,282 | 6,282 | 7,282 | 8,282 | 9,282 | 10,282 | 11,282 | 12,282 |
| Котельная №8 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 130 «а» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №9 | г. Георгиевск,ул. Кочубея, 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №11 | г. Георгиевск, ул. Филатова, 1 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Котельная №12 | г. Георгиевск, ул. Володкина, 46 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| Котельная №13 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 146/5 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 |
| Котельная №17-32 | г. Георгиевск,ул. Мира, 12/5 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 |
| Котельная №14-1 | г. Георгиевск,ул. Калинина, 150 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная №15 | г. Георгиевск,ул. Тургенева, 8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная №16 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 4/1 (д/сад Улыбка) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №17 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 173 «а» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №18 | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 72 «а» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №19 | г. Георгиевск, ул. Московская, 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №20 | г. Георгиевск,ул. Маяковского, 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21 | г. Георгиевск, ул. 1-го Мая, 25а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №22 | г. Георгиевск,ул. Фрунзе, 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №23 | г. Георгиевск, ул. Урицкого, 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №24 | г. Георгиевск,ул. Воровского, 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельная №25 | г. Георгиевск, ул. Светлая, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №26 | г. Георгиевск, ул. Осенняя, 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №33 | г. Георгиевск, ул. Бойко, 108 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная №27 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 7/1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №31 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 95 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | г. Георгиевск, ул. Гагарина, 6/5 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 |
| Котельная №28 | г. Георгиевск, пер. Казачий, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №32 | г. Георгиевск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная | г. Георгиевск, ул. Федорова, 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №30 (СОШ№1) | г. Георгиевск, ул. Пушкина, 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №29 | г. Георгиевск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №14-2 | г. Георгиевск, ул. Тронина 7/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №17-07 | ст.Александрийская, ул.Урицкого,27,б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-26 | пос.Терский, лепрозорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-06 | ст.Александрийская,ул.Перво-майская,53,б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-25 | ст.Александрийскаяул.Гагрина,310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-03 | п. Падинский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №17-14 | ст. Незлобная, ул. Матросова, 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-16 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 2/8а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-20 | ст. Незлобная, ул. Советская, 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-21 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 139 б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-30 | ст. Незлобная, Нефтекачка, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-12 | п. Новый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-22 | с. Краснокумское, ул. Кирова,16а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-27 | с. Краснокумское, ул. Кирпичная,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-31 | с. Краснокумское, пр. Хохлова, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-11 | с.Новозаведенное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-18 | с.Обильное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-19 | с. Обильное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-01 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 5 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-02 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 40а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №17-04 | ст. Лысогорская, ул.Школьная,114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-09 | ст. Подгорная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-08 | п. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 1а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-10 | ст. Урухская, ул. Горького 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-17 | п. Нижнезольский, ул. Школьная, 2/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-23 | п. Нижнезольский ул. Школьная, 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-05 | ст. Урухская, ул. Ленина, 13/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-15 | п. Шаумянский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч |  | 8,777 | 8,777 | 8,777 | 8,777 | 8,777 | 8,777 | 8,777 | 8,777 | 8,777 | 8,777 | 8,777 | 8,777 | 8,777 |
| Котельная №1 | г. Георгиевск ул. Московская, в районе между ул. Говорова и ул. Чугурина, б/н | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная №2 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 35 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 |
| Котельная №3 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 48 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| Котельная №4 | г. Георгиевск,ул. Ленина 73 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная №5 | г. Георгиевск,ул. Маяковского, 77 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная №6 | г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 34 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Котельная №7 | г. Георгиевск, ул. Чугурина, 143 «а» | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| Котельная №8 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 130 «а» | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная №9 | г. Георгиевск,ул. Кочубея, 24 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельная №11 | г. Георгиевск, ул. Филатова, 1 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Котельная №12 | г. Георгиевск, ул. Володкина, 46 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Котельная №13 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 146/5 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 | 1,342 |
| Котельная №17-32 | г. Георгиевск,ул. Мира, 12/5 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 |
| Котельная №14-1 | г. Георгиевск,ул. Калинина, 150 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная №15 | г. Георгиевск,ул. Тургенева, 8 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная №16 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 4/1 (д/сад Улыбка) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная №17 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 173 «а» | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Котельная №18 | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 72 «а» | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Котельная №19 | г. Георгиевск, ул. Московская, 37 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная №20 | г. Георгиевск,ул. Маяковского, 227 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная №21 | г. Георгиевск, ул. 1-го Мая, 25а | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Котельная №22 | г. Георгиевск,ул. Фрунзе, 22 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Котельная №23 | г. Георгиевск, ул. Урицкого, 41 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Котельная №24 | г. Георгиевск,ул. Воровского, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 | г. Георгиевск, ул. Светлая, 1 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная №26 | г. Георгиевск, ул. Осенняя, 21 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная №33 | г. Георгиевск, ул. Бойко, 108 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная №27 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 7/1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная №31 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 95 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | г. Георгиевск, ул. Гагарина, 6/5 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| Котельная №28 | г. Георгиевск, пер. Казачий, 3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная №32 | г. Георгиевск | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная | г. Георгиевск, ул. Федорова, 42 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная №30 (СОШ№1) | г. Георгиевск, ул. Пушкина, 25 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Котельная №29 | г. Георгиевск, ул. Ленина, 4 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Котельная №14-2 | г. Георгиевск, ул. Тронина 7/1 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| Котельная №17-07 | ст.Александрийская, ул.Урицкого,27, б | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Котельная № 17-26 | пос.Терский, лепрозорий | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Котельная № 17-06 | ст. Александрийская,ул.Перво-майская,53,б | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная № 17-25 | ст.Александрийскаяул.Гагрина,310 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная № 17-03 | п. Падинский | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная №17-14 | ст. Незлобная, ул. Матросова, 178 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Котельная № 17-16 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 2/8а | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Котельная № 17-20 | ст. Незлобная, ул. Советская, 87 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Котельная № 17-21 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 139 б | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Котельная № 17-30 | ст. Незлобная, Нефтекачка, 1 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Котельная № 17-12 | п. Новый | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Котельная № 17-22 | с. Краснокумское, ул. Кирова,16а | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная № 17-27 | с. Краснокумское, ул. Кирпичная,2 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная № 17-31 | с. Краснокумское, пр. Хохлова, 1 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная № 17-11 | с.Новозаведенное | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Котельная № 17-18 | с.Обильное | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельная № 17-19 | с. Обильное | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная № 17-01 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 5 а | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная № 17-02 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 40а | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная №17-04 | ст. Лысогорская, ул.Школьная,114 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Котельная № 17-09 | ст. Подгорная | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Котельная № 17-08 | п. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 1а | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Котельная № 17-10 | ст. Урухская, ул. Горького 4 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Котельная № 17-17 | п. Нижнезольский, ул. Школьная, 2/1 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная № 17-23 | п. Нижнезольский ул. Школьная, 11 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная № 17-05 | ст. Урухская, ул. Ленина, 13/1 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельная № 17-15 | п. Шаумянский | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |  | 46,495 | 46,495 | 46,495 | 46,495 | 46,495 | 46,495 | 46,495 | 46,495 | 46,495 | 46,495 | 46,495 | 46,495 | 46,495 |
| Котельная №1 | г. Георгиевск ул. Московская, в районе между ул. Говорова и ул. Чугурина, б/н | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| Котельная №2 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 35 | 3,873 | 3,873 | 3,873 | 3,873 | 3,873 | 3,873 | 3,873 | 3,873 | 3,873 | 3,873 | 3,873 | 3,873 | 3,873 |
| Котельная №3 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 48 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| Котельная №4 | г. Георгиевск,ул. Ленина 73 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Котельная №5 | г. Георгиевск,ул. Маяковского, 77 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Котельная №6 | г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 34 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| Котельная №7 | г. Георгиевск, ул. Чугурина, 143 «а» | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 |
| Котельная №8 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 130 «а» | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Котельная №9 | г. Георгиевск,ул. Кочубея, 24 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Котельная №11 | г. Георгиевск, ул. Филатова, 1 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 |
| Котельная №12 | г. Георгиевск, ул. Володкина, 46 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 |
| Котельная №13 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 146/5 | 8,506 | 8,506 | 8,506 | 8,506 | 8,506 | 8,506 | 8,506 | 8,506 | 8,506 | 8,506 | 8,506 | 8,506 | 8,506 |
| Котельная №17-32 | г. Георгиевск,ул. Мира, 12/5 | 15,359 | 15,359 | 15,359 | 15,359 | 15,359 | 15,359 | 15,359 | 15,359 | 15,359 | 15,359 | 15,359 | 15,359 | 15,359 |
| Котельная №14-1 | г. Георгиевск,ул. Калинина, 150 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Котельная №15 | г. Георгиевск,ул. Тургенева, 8 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
| Котельная №16 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 4/1 (д/сад Улыбка) | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| Котельная №17 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 173 «а» | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Котельная №18 | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 72 «а» | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| Котельная №19 | г. Георгиевск, ул. Московская, 37 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Котельная №20 | г. Георгиевск,ул. Маяковского, 227 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Котельная №21 | г. Георгиевск, ул. 1-го Мая, 25а | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Котельная №22 | г. Георгиевск,ул. Фрунзе, 22 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Котельная №23 | г. Георгиевск, ул. Урицкого, 41 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
| Котельная №24 | г. Георгиевск,ул. Воровского, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 | г. Георгиевск, ул. Светлая, 1 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Котельная №26 | г. Георгиевск, ул. Осенняя, 21 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Котельная №33 | г. Георгиевск, ул. Бойко, 108 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 |
| Котельная №27 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 7/1 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Котельная №31 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 95 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | г. Георгиевск, ул. Гагарина, 6/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №28 | г. Георгиевск, пер. Казачий, 3 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Котельная №32 | г. Георгиевск | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| Котельная | г. Георгиевск, ул. Федорова, 42 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Котельная №30 (СОШ№1) | г. Георгиевск, ул. Пушкина, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №29 | г. Георгиевск, ул. Ленина, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14-2 | г. Георгиевск, ул. Тронина 7/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №17-07 | ст.Александрийская, ул.Урицкого,27,б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-26 | пос.Терский, лепрозорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-06 | ст.Александрийская,ул.Перво-майская,53,б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-25 | ст.Александрийскаяул.Гагрина,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-03 | п. Падинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №17-14 | ст. Незлобная, ул. Матросова, 178 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Котельная № 17-16 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 2/8а | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Котельная № 17-20 | ст. Незлобная, ул. Советская, 87 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| Котельная № 17-21 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 139 б | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 |
| Котельная № 17-30 | ст. Незлобная, Нефтекачка, 1 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Котельная № 17-12 | п. Новый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-22 | с. Краснокумское, ул. Кирова,16а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-27 | с. Краснокумское, ул. Кирпичная,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-31 | с. Краснокумское, пр. Хохлова, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-11 | с.Новозаведенное | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная № 17-18 | с.Обильное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-19 | с. Обильное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-01 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 5 а | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Котельная № 17-02 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 40а | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Котельная №17-04 | ст. Лысогорская, ул.Школьная,114 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| Котельная № 17-09 | ст. Подгорная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-08 | п. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 1а | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| Котельная № 17-10 | ст. Урухская, ул. Горького 4 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| Котельная № 17-17 | п. Нижнезольский, ул. Школьная, 2/1 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Котельная № 17-23 | п. Нижнезольский ул. Школьная, 11 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Котельная № 17-05 | ст. Урухская, ул. Ленина, 13/1 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Котельная № 17-15 | п. Шаумянский | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| Нормативная производительность ВПУ, м3/ч |  | 16,394 | 16,394 | 16,394 | 16,394 | 16,394 | 16,394 | 16,394 | 16,394 | 16,394 | 16,394 | 16,394 | 16,394 | 16,394 |
| Котельная №1 | г. Георгиевск ул. Московская, в районе между ул. Говорова и ул. Чугурина, б/н | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Котельная №2 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 35 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 |
| Котельная №3 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 48 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Котельная №4 | г. Георгиевск,ул. Ленина 73 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная №5 | г. Георгиевск,ул. Маяковского, 77 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная №6 | г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 34 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Котельная №7 | г. Георгиевск, ул. Чугурина, 143 «а» | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| Котельная №8 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 130 «а» | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная №9 | г. Георгиевск,ул. Кочубея, 24 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Котельная №11 | г. Георгиевск, ул. Филатова, 1 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Котельная №12 | г. Георгиевск, ул. Володкина, 46 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| Котельная №13 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 146/5 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,505 |
| Котельная №17-32 | г. Георгиевск,ул. Мира, 12/5 | 5,032 | 5,032 | 5,032 | 5,032 | 5,032 | 5,032 | 5,032 | 5,032 | 5,032 | 5,032 | 5,032 | 5,032 | 5,032 |
| Котельная №14-1 | г. Георгиевск,ул. Калинина, 150 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная №15 | г. Георгиевск,ул. Тургенева, 8 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная №16 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 4/1 (д/сад Улыбка) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная №17 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 173 «а» | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная №18 | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 72 «а» | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Котельная №19 | г. Георгиевск, ул. Московская, 37 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная №20 | г. Георгиевск,ул. Маяковского, 227 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная №21 | г. Георгиевск, ул. 1-го Мая, 25а | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная №22 | г. Георгиевск,ул. Фрунзе, 22 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная №23 | г. Георгиевск, ул. Урицкого, 41 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Котельная №24 | г. Георгиевск,ул. Воровского, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25 | г. Георгиевск, ул. Светлая, 1 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная №26 | г. Георгиевск, ул. Осенняя, 21 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная №33 | г. Георгиевск, ул. Бойко, 108 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная №27 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 7/1 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная №31 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 95 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | г. Георгиевск, ул. Гагарина, 6/5 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 |
| Котельная №28 | г. Георгиевск, пер. Казачий, 3 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| Котельная №32 | г. Георгиевск | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Котельная | г. Георгиевск, ул. Федорова, 42 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Котельная №30 (СОШ№1) | г. Георгиевск, ул. Пушкина, 25 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Котельная №29 | г. Георгиевск, ул. Ленина, 4 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| Котельная №14-2 | г. Георгиевск, ул. Тронина 7/1 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 |
| Котельная №17-07 | ст.Александрийская, ул.Урицкого,27,б | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Котельная № 17-26 | пос.Терский, лепрозорий | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| Котельная № 17-06 | ст.Александрийская,ул.Перво-майская,53,б | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Котельная № 17-25 | ст.Александрийскаяул.Гагрина,310 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная № 17-03 | п. Падинский | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная №17-14 | ст. Незлобная, ул. Матросова, 178 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Котельная № 17-16 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 2/8а | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| Котельная № 17-20 | ст. Незлобная, ул. Советская, 87 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Котельная № 17-21 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 139 б | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Котельная № 17-30 | ст. Незлобная, Нефтекачка, 1 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Котельная № 17-12 | п. Новый | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Котельная № 17-22 | с. Краснокумское, ул. Кирова,16а | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| Котельная № 17-27 | с. Краснокумское, ул. Кирпичная,2 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Котельная № 17-31 | с. Краснокумское, пр. Хохлова, 1 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельная № 17-11 | с.Новозаведенное | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная № 17-18 | с.Обильное | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная № 17-19 | с. Обильное | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Котельная № 17-01 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 5 а | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Котельная № 17-02 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 40а | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Котельная №17-04 | ст. Лысогорская, ул.Школьная,114 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Котельная № 17-09 | ст. Подгорная | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Котельная № 17-08 | п. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 1а | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Котельная № 17-10 | ст. Урухская, ул. Горького 4 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Котельная № 17-17 | п. Нижнезольский, ул. Школьная, 2/1 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная № 17-23 | п. Нижнезольский ул. Школьная, 11 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная № 17-05 | ст. Урухская, ул. Ленина, 13/1 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Котельная № 17-15 | п. Шаумянский | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Производительность ВПУ, куб.м/ч |  | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| Котельная №1 | г. Георгиевск ул. Московская, в районе между ул. Говорова и ул. Чугурина, б/н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 35 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Котельная №3 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 48 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Котельная №4 | г. Георгиевск,ул. Ленина 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5 | г. Георгиевск,ул. Маяковского, 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 | г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №7 | г. Георгиевск, ул. Чугурина, 143 «а» | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Котельная №8 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 130 «а» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №9 | г. Георгиевск,ул. Кочубея, 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №11 | г. Георгиевск, ул. Филатова, 1 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Котельная №12 | г. Георгиевск, ул. Володкина, 46 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Котельная №13 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 146/5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Котельная №17-32 | г. Георгиевск,ул. Мира, 12/5 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| Котельная №14-1 | г. Георгиевск,ул. Калинина, 150 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №15 | г. Георгиевск,ул. Тургенева, 8 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Котельная №16 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 4/1 (д/сад Улыбка) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная №17 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 173 «а» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №18 | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 72 «а» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №19 | г. Георгиевск, ул. Московская, 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №20 | г. Георгиевск,ул. Маяковского, 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21 | г. Георгиевск, ул. 1-го Мая, 25а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №22 | г. Георгиевск,ул. Фрунзе, 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №23 | г. Георгиевск, ул. Урицкого, 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №24 | г. Георгиевск,ул. Воровского, 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Котельная №25 | г. Георгиевск, ул. Светлая, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №26 | г. Георгиевск, ул. Осенняя, 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №33 | г. Георгиевск, ул. Бойко, 108 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Котельная №27 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 7/1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Котельная №31 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 95 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | г. Георгиевск, ул. Гагарина, 6/5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Котельная №28 | г. Георгиевск, пер. Казачий, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №32 | г. Георгиевск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная | г. Георгиевск, ул. Федорова, 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №30 (СОШ№1) | г. Георгиевск, ул. Пушкина, 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №29 | г. Георгиевск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №14-2 | г. Георгиевск, ул. Тронина 7/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №17-07 | ст.Александрийская, ул.Урицкого,27,б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-26 | пос.Терский, лепрозорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-06 | ст.Александрийская,ул.Перво-майская,53,б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-25 | ст.Александрийскаяул.Гагрина,310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-03 | п. Падинский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №17-14 | ст. Незлобная, ул. Матросова, 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-16 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 2/8а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-20 | ст. Незлобная, ул. Советская, 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-21 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 139 б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-30 | ст. Незлобная, Нефтекачка, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-12 | п. Новый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-22 | с. Краснокумское, ул. Кирова,16а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-27 | с. Краснокумское, ул. Кирпичная,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-31 | с. Краснокумское, пр. Хохлова, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-11 | с.Новозаведенное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-18 | с.Обильное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-19 | с. Обильное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-01 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 5 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-02 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 40а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №17-04 | ст. Лысогорская, ул.Школьная,114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-09 | ст. Подгорная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-08 | п. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 1а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-10 | ст. Урухская, ул. Горького 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-17 | п. Нижнезольский, ул. Школьная, 2/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-23 | п. Нижнезольский ул. Школьная, 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-05 | ст. Урухская, ул. Ленина, 13/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-15 | п. Шаумянский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем установленного бака запаса умягченной воды, м3 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Котельная №1 | г. Георгиевск ул. Московская, в районе между ул. Говорова и ул. Чугурина, б/н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Котельная №2 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 | г. Георгиевск,ул. Ленина 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5 | г. Георгиевск,ул. Маяковского, 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 | г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №7 | г. Георгиевск, ул. Чугурина, 143 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 130 «а» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Котельная №9 | г. Георгиевск,ул. Кочубея, 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Котельная №11 | г. Георгиевск, ул. Филатова, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №12 | г. Георгиевск, ул. Володкина, 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №13 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 146/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №17-32 | г. Георгиевск,ул. Мира, 12/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №14-1 | г. Георгиевск,ул. Калинина, 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №15 | г. Георгиевск,ул. Тургенева, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №16 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 4/1 (д/сад Улыбка) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №17 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 173 «а» | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Котельная №18 | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 72 «а» | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Котельная №19 | г. Георгиевск, ул. Московская, 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №20 | г. Георгиевск,ул. Маяковского, 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21 | г. Георгиевск, ул. 1-го Мая, 25а | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Котельная №22 | г. Георгиевск,ул. Фрунзе, 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Котельная №23 | г. Георгиевск, ул. Урицкого, 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №24 | г. Георгиевск,ул. Воровского, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №25 | г. Георгиевск, ул. Светлая, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №26 | г. Георгиевск, ул. Осенняя, 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №33 | г. Георгиевск, ул. Бойко, 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №27 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 7/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №31 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | г. Георгиевск, ул. Гагарина, 6/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №28 | г. Георгиевск, пер. Казачий, 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Котельная №32 | г. Георгиевск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная | г. Георгиевск, ул. Федорова, 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №30 (СОШ№1) | г. Георгиевск, ул. Пушкина, 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №29 | г. Георгиевск, ул. Ленина, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №14-2 | г. Георгиевск, ул. Тронина 7/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №17-07 | ст.Александрийская, ул.Урицкого,27,б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-26 | пос.Терский, лепрозорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-06 | ст.Александрийская,ул.Перво-майская,53,б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-25 | ст.Александрийскаяул.Гагрина,310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-03 | п. Падинский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №17-14 | ст. Незлобная, ул. Матросова, 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-16 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 2/8а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-20 | ст. Незлобная, ул. Советская, 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-21 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 139 б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-30 | ст. Незлобная, Нефтекачка, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-12 | п. Новый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-22 | с. Краснокумское, ул. Кирова,16а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-27 | с. Краснокумское, ул. Кирпичная,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-31 | с. Краснокумское, пр. Хохлова, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-11 | с.Новозаведенное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-18 | с.Обильное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-19 | с. Обильное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-01 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 5 а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-02 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 40а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №17-04 | ст. Лысогорская, ул.Школьная,114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-09 | ст. Подгорная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-08 | п. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 1а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-10 | ст. Урухская, ул. Горького 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-17 | п. Нижнезольский, ул. Школьная, 2/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-23 | п. Нижнезольский ул. Школьная, 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-05 | ст. Урухская, ул. Ленина, 13/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17-15 | п. Шаумянский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- б) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СНиП «Тепловые сети» п.6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

Объем аварийной подпитки тепловых сетей представлен в Таблице 3.3.

Таблица 3.3 Объем аварийной подпитки источников тепловой энергии Георгиевского ГО, куб. м

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийная подпитка тепловых сетей, всего: | 84,947 | 84,947 | 84,947 | 84,947 | 84,947 | 84,947 | 84,947 | 84,947 | 84,947 | 84,947 | 84,947 | 84,947 | 84,947 |
| Котельная №1 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| Котельная №2 | 6,877 | 6,877 | 6,877 | 6,877 | 6,877 | 6,877 | 6,877 | 6,877 | 6,877 | 6,877 | 6,877 | 6,877 | 6,877 |
| Котельная №3 | 6,351 | 6,351 | 6,351 | 6,351 | 6,351 | 6,351 | 6,351 | 6,351 | 6,351 | 6,351 | 6,351 | 6,351 | 6,351 |
| Котельная №4 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Котельная №5 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Котельная №6 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| Котельная №7 | 1,951 | 1,951 | 1,951 | 1,951 | 1,951 | 1,951 | 1,951 | 1,951 | 1,951 | 1,951 | 1,951 | 1,951 | 1,951 |
| Котельная №8 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Котельная №9 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| Котельная №10 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 |
| Котельная №11 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 |
| Котельная №12 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 |
| Котельная №13 | 13,059 | 13,059 | 13,059 | 13,059 | 13,059 | 13,059 | 13,059 | 13,059 | 13,059 | 13,059 | 13,059 | 13,059 | 13,059 |
| Котельная №17-32 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
| Котельная №14-1 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| Котельная №15 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 |
| Котельная №16 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| Котельная №17 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Котельная №18 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| Котельная №19 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №20 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Котельная №21 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Котельная №22 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| Котельная №23 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 |
| Котельная №24 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Котельная №25 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Котельная №26 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Котельная №33 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 |
| Котельная №27 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| Котельная №31 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| Котельная №28 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Котельная №32 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| Котельная блочная | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Котельная №17-07 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| Котельная № 17-26 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 |
| Котельная № 17-06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная № 17-25 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная № 17-03 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная №17-14 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 |
| Котельная № 17-16 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 |
| Котельная № 17-20 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| Котельная № 17-21 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Котельная № 17-30 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Котельная № 17-12 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Котельная № 17-22 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
| Котельная № 17-27 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Котельная № 17-31 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Котельная № 17-11 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| Котельная № 17-18 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная № 17-19 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная № 17-01 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Котельная № 17-02 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Котельная №17-04 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| Котельная № 17-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17-08 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| Котельная № 17-10 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| Котельная № 17-17 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Котельная № 17-23 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Котельная № 17-05 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| Котельная № 17-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Георгиевского городского округа

- а) Описание сценариев развития теплоснабжения Георгиевского городского округа

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения в составе Схемы рассматриваются два варианта ее развития.

Вариант 1, предусматривающий модернизацию отдельных существующих источников выработки тепловой энергии и участков тепловых сетей с заменой устаревшего и изношенного оборудования на энергоэффективное без изменения существующей схемы.

В соответствии с вариантом 1 реконструкции подвергаются следующие источники тепла:

- Котельная № 2 – для ликвидации дефицита располагаемой мощности замена 4-х устаревших котлов КСВ-1,86 и одного котла ТВГ-1,5 на 3 энергоэффективных котла RЕХ 350 в 2023 году, что даст увеличение её установленной тепловой мощности до 9,03 Гкал/ч;

- Котельная № 17-32 – для ликвидации дефицита располагаемой мощности выполнена замена одного котла КВГ-7,56 и двух котлов ТВГ-8 из-за износа на более мощные и энергоэффективные котлы TNX 10000, что увеличило установленной тепловой мощности до 47,1 Гкал/ч. В дальнейшем, в период с 2021-2033 год, производится замена ветхих и аварийных участков сетей теплоснабжения на новые с использованием энергетически высокоэффективных материалов тепловой изоляции (ППУ).

Состав демонтируемого, сохраняемого и устанавливаемого оборудования на источниках теплоснабжения и ориентировочные капитальные вложения в них по варианту 1 приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.3. Состав демонтируемого, сохраняемого и устанавливаемого оборудования на источниках теплоснабжения

| Наименование котельной | Основное оборудование |  |  | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплуатацию | Кап. вложения в источники, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтируемое | Сохраняемое | Устанавливаемое | до | после |  |  |
| Котельная №2 | 4хКСВ 1,86 1хТВГ 1,5 |  | 3хRЕХ 350 | 7,9 | 9,03 | 2023 | 25,7 |

Вариант 2, предусматривающий применение комплексного решения вопроса теплоснабжения города: модернизацию уже существующих источников выработки тепловой энергии для увеличения их установленной тепловой мощности и установки новых блочных котельных для повышения надёжности теплоснабжения и сокращения потерь тепла, за счёт ухода от эксплуатации изношенных тепловых сетей.

В соответствии с вариантом 2 реконструируется и вновь устанавливаются следующие источники тепла:

1. Котельная № 2 – предлагается, в связи с износом существующего здания котельной и невозможностью установки в него нового оборудования, установка отдельного блочного модуля с тремя котлами RЕХ 350 в 2022 году. Данные мероприятия позволят увеличить установленную тепловую мощность котельной до 9,03 Гкал/ч. и приведут к созданию резерва тепловой мощности.

2. Монтаж в 2025 г. блочной котельной мощностью 5,159 Гкал/ч для теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов по ул. Тронина 7, 8, 8/1, 11 и Быкова 10, 12, 14, 18, 83, 83/1, 85, 85/1, 87 находящихся на большом расстоянии от теплоисточника, снижения потерь и затрат при транспортировке тепловой энергии и повышения надёжности теплоснабжения (теплотрасса к данным объектам проложена под дорожным полотном по ул. Мира и по ул. Тронина и находится в изношенном состоянии).

3. Котельная № 17-32 – для ликвидации дефицита располагаемой мощности выполнена замена одного котла КВГ-7,56 и двух котлов ТВГ-8 из-за износа на более мощные и энергоэффективные котлы TNX 10000, что увеличило установленной тепловой мощности до 47,1 Гкал/ч. В дальнейшем, в период с 2021-2033 год, производится замена ветхих и аварийных участков сетей теплоснабжения на новые с использованием энергетически высокоэффективных материалов тепловой изоляции (ППУ).

Состав демонтируемого, сохраняемого и устанавливаемого оборудования на источниках теплоснабжения и ориентировочные капитальные вложения в них по Варианту 2 представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Состав демонтируемого, сохраняемого и устанавливаемого оборудования на источниках теплоснабжения

| Наименование котельной | Основное оборудование |  |  | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплуатацию | Кап. вложения в источники, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтируемое | Сохраняемое | Устанавливаемое | до | после |  |  |
| Котельная №2 | 4хКСВ 1,86 1хТВГ 1,5 |  | 3хRЕХ 350 | 7,9 | 9,03 | 2023, 2025 | 25,7 |
| Котельная №17-32 |  | 3хТВГ 8 + 3хКВГ 7,56 | Блочная котельная 5,159 Гкал/ч | 47,1 | 47,1 + 5,159 | 2025 | 16,8 |

- б) Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Георгиевского городского округа

При рассмотрении вышеописанных вариантов принято решение о принятии Варианта 2.

Принятый вариант позволит не только исключить дефицит мощности на источниках теплоты, но и позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей в связи с уходом от эксплуатации изношенных тепловых сетей, проходящих по территории частной земельной собственности или расположенных в местах труднодоступных для обслуживания и ремонта, снизить потери тепловой энергии за счет уменьшения протяженности тепловых сетей. Многоквартирные жилые дома по улице Тронина и улице Быкова располагаются на значительном удалении от котельной № 17-32, поэтому для обеспечения их тепловых нагрузок планируется установка автоматизированной блочной котельной.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии описаны в Главе 7 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.

- а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения городского округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения;

При расчете тарифных последствий для потребителей ГО Георгиевский в сфере теплоснабжения были рассмотрены тарифы для следующих предприятий и источников тепловой энергии:

- ГУП СК «Теплосеть»;

- ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

При регулировании тарифов в сфере теплоснабжения для организаций, действующих в ГО Георгиевском, применяются долгосрочные экономически обоснованные тарифы.

Таблица 5.1 Тарифно-балансовая модель источников ГУП СК «Теплосеть» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению

| № п/п | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации, Гкал | Глава 2 Обосновывающих материалов | 73 021.72 | 74 632.75 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 |
| 2 | НВВ с учетом изменения объемов реализации, тыс. руб. | Тариф 2020 года * ИЦП_(1,04) * объем реализации текущего года | 159 226.55 | 162 739.46 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 |
| 3 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 530 | 1443 | 1902 | 2132 | 2612 | 4890 | 6160 | 6637 | 8238 | 6321 | 8242 | 8242 | 9555 | 11467 | 11467 | 11467 |
| 4 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 1044 | 3287 | 3797 | 4117 | 5708 | 6848 | 7901 | 9427 | 9749 | 12088 | 13644 | 15266 | 16766 | 16766 | 16766 | 16766 |
| 5 | Изменение затрат, % | (Стр.2 – стр.3 + стр.4)/стр.2*100-100 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | Инвестиционные затраты, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 74740 | 17000 | 10670 | 53030 | 38010 | 35120 | 50840 | 10740 | 77980 | 51860 | 54060 | 49990 | 0 | 71800 | 0 | 0 |
| 6.1. | - за счет амортизации | Глава 10 Обосновывающих материалов | 1044 | 3287 | 3797 | 4117 | 5708 | 6848 | 7901 | 9427 | 9749 | 12088 | 13644 | 15266 | 0 | 16766 | 0 | 0 |
| 6.2. | - за счет инвестиционной составляющей в тарифе | Глава 10 Обосновывающих материалов | 73696 | 13714 | 6874 | 48913 | 32303 | 28272 | 42939 | 1313 | 68231 | 39772 | 40416 | 34724 | 0 | 55035 | 0 | 0 |
| 7 | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб. | Стр. 2-стр.3+стр.4+сумма по стр. 6.2./15 лет | 192 154.02 | 196 996.92 | 198 742.56 | 198 832.56 | 199 943.56 | 198 805.56 | 198 588.56 | 199 637.56 | 198 358.56 | 202 614.56 | 202 249.56 | 203 871.56 | 204 058.56 | 202 146.56 | 202 146.56 | 202 146.56 |
| 8 | Тариф , руб./Гкал | Стр. 7/стр.1 | 2096.67 | 2681.48 | 2731.06 | 2786.87 | 2857.34 | 2899.40 | 2954.51 | 3027.51 | 3071.10 | 3188.96 | 3247.90 | 3334.37 | 3403.53 | 3446.25 | 3515.18 | 3585.48 |
| 9 | Индекс роста тарифа с инвестициями, |  | 4.5% | 0.22% | -0.15% | 0.05% | 0.56% | -0.57% | -0.11% | 0.53% | -0.64% | 2.15% | -0.18% | 0.80% | 0.09% | -0.94% | 0.00% | 0.00% |
|  | Тариф без инвестиционной составляющей, руб./Гкал |  | 2096.67 | 2180.54 | 2267.76 | 2358.47 | 2452.81 | 2550.92 | 2652.96 | 2759.07 | 2869.44 | 2984.22 | 3103.58 | 3227.73 | 3356.84 | 3491.11 | 3630.75 | 3775.98 |
|  | Индекс роста тарифа без инвестиционной составляющей, % |  | 0.00% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% |

Таблица 5.2 – Тарифно-балансовая модель источников филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению

| № п/п | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации, Гкал | Глава 2 Обосновывающих материалов | 82 049.20 | 87 358.96 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 |
| 2 | НВВ с учетом изменения объемов реализации, тыс. руб. | Тариф 2020 года * ИЦП(1,04) * объем реализации текущего года | 271 118.44 | 288 663.72 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 |
| 3 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 301.0 | 301.0 | 301.0 | 610.0 | 610.0 | 610.0 | 610.0 | 769.0 | 769.0 | 769.0 | 769.0 | 769.0 |
| 4 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 | 550.0 | 550.0 | 563.0 | 563.0 | 563.0 | 703.0 | 703.0 | 703.0 |
| 5 | Изменение затрат, % | (Стр.2 – стр.3 + стр.4)/стр.2*100-100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 6 | Инвестиционные затраты, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9260.0 | 0.0 | 0.0 | 9080.0 | 0.0 | 440.0 | 0.0 | 0.0 | 4660.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | - за счет амортизации | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.0 | 0.0 | 440.0 | 0.0 | 0.0 | 563.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.2. | - за счет инвестиционной составляющей в тарифе | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9260.0 | 0.0 | 0.0 | 8802.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4097.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб. | Стр. 2-стр.3+стр.4+сумма по стр. 6.2./15 лет | 269641.2 | 290141.0 | 294673.8 | 294673.8 | 294372.8 | 294650.8 | 294650.8 | 294341.8 | 294613.8 | 294613.8 | 294626.8 | 294467.8 | 294467.8 | 294607.8 | 294607.8 | 294607.8 |
| 8 | Тариф с инвестиционной составляющей , руб./Гкал | Стр. 7/стр.1 | 3177.3 | 3384.8 | 3452.2 | 3521.3 | 3588.3 | 3663.2 | 3736.5 | 3807.7 | 3886.9 | 3964.7 | 4044.1 | 4123.2 | 4205.7 | 4291.4 | 4377.2 | 4464.7 |
| 9 | Индекс роста тарифа, % |  | 0% | 3.77% | -0.03% | 0.00% | -0.33% | 0.31% | 0.00% | -0.34% | 0.30% | 0.00% | 0.01% | -0.18% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
|  | Тариф без инвестиционной составляющей , руб./Гкал |  | 3177.25 | 3304.34 | 3436.51 | 3573.97 | 3716.93 | 3865.61 | 4020.23 | 4181.04 | 4348.29 | 4522.22 | 4703.11 | 4891.23 | 5086.88 | 5290.35 | 5501.97 | 5722.05 |
|  | Индекс роста тарифа, % |  | - | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |

- б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития схем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения

Реконструкция котельных для увеличения зон их действия путем включения в них зоны действия других существующих источников тепловой энергии, не предполагается.

- в) Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Схемой теплоснабжения не предусматривается осуществление перевооружение и модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы

- г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На момент разработки схемы теплоснабжения в Георгиевском ГО отсутствуют источники функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

- д) Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод в резерв или вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрен

- е) Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

- ж) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На момент разработки схемы теплоснабжения в Георгиевском ГО отсутствуют источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

- з) Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На централизованных источниках теплоснабжения ГО Георгиевский осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии, путем изменения температуры теплоносителя. Применяется расчетный температурный график 95/700С.

Утвержденные температурные графики качественного регулирования отпуска тепловой энергии не предоставлены. В таблице 5.3 представлены параметры отпуска теплоносителя с источников централизованного теплоснабжения.

Таблица 5.3 Параметры отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии и расхода теплоносителя

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Местоположение теплоисточника | Эксплуатирующая организация | Температурный график | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | г. Георгиевск, ул. Московская, в районе между ул. Говорова и ул. Чугурина, б/н | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 2 | Котельная №2 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 35 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 3 | Котельная №3 | г. Георгиевск, ул. Пушкина 48 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 4 | Котельная №4 | г. Георгиевск, ул. Ленина 73 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 5 | Котельная №5 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 77 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 6 | Котельная №6 | г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 34 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 7 | Котельная №7 | г. Георгиевск, ул. Чугурина, 143 «а» | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 8 | Котельная №8 | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 130 «а» | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 9 | Котельная №9 | г. Георгиевск, ул. Кочубея, 24 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 10 | Котельная №11 | г. Георгиевск, ул. Филатова, 1 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | четырехтрубная, закрытая |
| 11 | Котельная №12 | г. Георгиевск, ул. Володкина, 46 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 12 | Котельная №13 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 146/5 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 13 | Котельная №17-32 | г. Георгиевск, ул. Мира, 12/5 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 115/70 | четырехтрубная, закрытая |
| 14 | Котельная №14-1 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 150 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 15 | Котельная №15 | г. Георгиевск, ул. Тургенева, 8 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | четырехтрубная, закрытая |
| 16 | Котельная №16 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 4/1 (д/сад Улыбка) | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | четырехтрубная, закрытая |
| 17 | Котельная №17 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 173 «а» | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 18 | Котельная №18 | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 72 «а» | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 19 | Котельная №19 | г. Георгиевск, ул. Московская, 37 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 20 | Котельная №20 | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 227 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 21 | Котельная №21 | г. Георгиевск, ул. 1-го Мая, 25а | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 22 | Котельная №22 | г. Георгиевск, ул. Фрунзе, 22 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 23 | Котельная №23 | г. Георгиевск, ул. Урицкого, 41 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | трехтрубная, закрытая |
| 24 | Котельная №24 | г. Георгиевск, ул. Воровского, 2 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 25 | Котельная №25 | г. Георгиевск, ул. Светлая, 1 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 26 | Котельная №26 | г. Георгиевск, ул. Осенняя, 21 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 27 | Котельная №33 | г. Георгиевск, ул. Бойко, 108 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 28 | Котельная №27 | г. Георгиевск, ул. Тронина, 7/1 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | четырехтрубная, закрытая |
| 29 | Котельная №31 | г. Георгиевск, ул. Калинина, 95 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | четырехтрубная, закрытая |
| 30 | Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | г. Георгиевск, ул. Гагарина, 6/5 | АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 31 | Котельная №28 | г. Георгиевск, пер. Казачий, 3 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 32 | Котельная №32 | г. Георгиевск, Очистные | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | четырехтрубная, закрытая |
| 33 | Котельная блочная | г. Георгиевск, ул. Федорова, 42 | ГУП СК «Теплосеть» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 34 | Котельная №17-07 | ст.Александрийская, ул.Урицкого, 27,б | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 35 | Котельная № 17-26 | пос.Терский, лепрозорий | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 36 | Котельная № 17-06 | ст.Александрийская,ул.Первомайская,53,б | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 37 | Котельная № 17-25 | ст.Александрийскаяул.Гагрина, 310 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 38 | Котельная № 17-03 | п. Падинскийул. 40 лет Победы,17а | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 39 | Котельная №17-14 | ст. Незлобная, ул. Матросова, 178 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | четырехтрубная, закрытая |
| 40 | Котельная № 17-16 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 2/8а | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | четырехтрубная, закрытая |
| 41 | Котельная № 17-20 | ст. Незлобная, ул. Советская, 87 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 42 | Котельная № 17-21 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 139 б | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 43 | Котельная № 17-30 | ст. Незлобная, Нефтекачка, 1 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 44 | Котельная № 17-12 | п. Новый, ул. Садовая,2а | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 45 | Котельная № 17-22 | с. Краснокумское, ул. Кирова,16а | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 46 | Котельная № 17-27 | с. Краснокумское, ул. Кирпичная,2 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 47 | Котельная № 17-31 | с. Краснокумское, пр. Хохлова, 1 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 48 | Котельная № 17-11 | с.Новозаведенное | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 49 | Котельная № 17-18 | с.Обильное, ул.Фрунзе,2а | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 50 | Котельная № 17-19 | с.Обильное, ул.Ленина,75а | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 51 | Котельная № 17-01 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 5 а | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 52 | Котельная № 17-02 | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 40а | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 53 | Котельная №17-04 | ст. Лысогорская, ул.Школьная,114 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 54 | Котельная № 17-09 | ст. Подгорная, пер. Фрунзе, 24а | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 55 | Котельная № 17-08 | п. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 1а | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 56 | Котельная № 17-10 | ст. Урухская, ул. Горького 4 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
|  |  |  |  |  | двухтрубная, закрытая |
| 57 | Котельная № 17-17 | п. Нижнезольский, ул. Школьная, 2/1 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 58 | Котельная № 17-23 | п. Нижнезольский ул. Школьная, 11 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 59 | Котельная № 17-05 | ст. Урухская, ул. Ленина, 13/1 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |
| 60 | Котельная № 17-15 | п. Шаумянский, п. Ручейный, 3а | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 95/70 | двухтрубная, закрытая |

- и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Установленная мощность по котельным представлена в таблице 5.4.

Таблица 5.4 Установленная мощность котельных в Георгиевском ГО

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Эксплуатирующая организация | Адрес источника тепловой энергии | Состав основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Московская, в районе между ул. Говорова и ул. Чугурина, б/н | ECOMAX NC420 – 2 шт | 0,98 |
|  |  |  |  | ECOMAX NC300- 1 шт. |  |
| 2 | Котельная №2 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Пушкина 35 | КСВ-1,86-4 шт., ТВГ-1,5-1шт. | 7,9 |
| 3 | Котельная №3 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Пушкина 48 | КСВ-1,86-6 шт. | 9,6 |
| 4 | Котельная №4 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Ленина 73 | ИШМА 80–1шт., ИШМА 63-1шт. | 0,123 |
| 5 | Котельная №5 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 77 | ИШМА 100-1шт., | 0.286 |
|  |  |  |  | КВЖр-0,2-1шт. |  |
| 6 | Котельная №6 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 34 | КВ-Г-0,87-95с-2шт. | 1,5 |
| 7 | Котельная №7 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Чугурина, 143 «а» | ТВГ-0,75-1шт., ТВГ-1,5-1шт., КСВ-1,86-1шт. | 3,85 |
| 8 | Котельная №8 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 130 «а» | АОГВ-11,6-3-1 шт., ИШМА 80 –1шт. | 0,079 |
| 9 | Котельная №9 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Кочубея, 24 | КВЖ-150-Гн-2шт. | 0,258 |
| 10 | Котельная №11 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Филатова, 1 | КПО-300-1шт., КВ-1,65-3шт., КСВ-1,86-1шт. | 6,59 |
| 11 | Котельная №12 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Володкина, 46 | ТВГ-1,5-2шт. | 3 |
| 12 | Котельная №13 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Калинина, 146/5 | Ква 1,6 Гс-1шт., КВа 2,0 Гс-4шт., ТВГ-4 -2 шт. | 16,856 |
| 13 | Котельная №17-32 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | г. Георгиевск, ул. Мира, 12/5 | КВГ-7,56-2 шт., ТВГ-8-3 шт. | 47,9 |
|  |  |  |  | КВ-ГМ-11,63-1 шт. |  |
| 14 | Котельная №14-1 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Калинина, 150-152 | ECOMAX 1030 – 1 шт.; ECOMAX 750- 1 шт. | 1,55 |
| 15 | Котельная №15 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Тургенева, 8 | КВ-1/95-1 шт., КВ 2/95-1 шт., КВа-2,0 – 1 шт. | 4,7 |
| 16 | Котельная №16 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Тронина, 4/1 (д/сад Улыбка) | REX 30 – 2 шт | 0,53 |
| 17 | Котельная №17 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 173 «а» | ECOMAX NC300 – 3 шт. | 0,78 |
| 18 | Котельная №18 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 72 «а» | Ква-0,46ГН-1шт., RSA-100-3 шт., ИШМА 100-1шт | 0,744 |
| 19 | Котельная №19 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Московская, 37 | ИШМА 80-2шт., ИШМА 63-1шт. | 0,192 |
| 20 | Котельная №20 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Маяковского, 227 | ИШМА 100-2шт. | 0,172 |
| 21 | Котельная №21 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. 1-го Мая, 25а | ECOMAX NC-420 – 2шт. | 0,851 |
|  |  |  |  | ECOMAX NC-150 – 1шт. |  |
| 22 | Котельная №22 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Фрунзе, 22 | ИШМА 100-4шт. | 0,344 |
| 23 | Котельная №23 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Урицкого, 41 | ТВГ-0,75-1шт. КВ-0,25-2 шт., ИШМА 80-1шт. | 1,319 |
| 24 | Котельная №24 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Воровского, 2 | Ква-0,46 Гн-2шт. Ква-2,0– 1шт. | 2,5 |
| 25 | Котельная №25 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Светлая, 1 | Ква-0,2-2шт. | 0,344 |
| 26 | Котельная №26 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Осенняя, 21 | Ква-0,2-2шт. | 0.344 |
| 27 | Котельная №33 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Бойко, 108 | ТВГ-0,75 – 2 шт. | 1,5 |
| 28 | Котельная №27 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Тронина, 7/1 | REX 30 – 2 шт | 0,53 |
| 29 | Котельная №31 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, ул. Калинина, 95 | ИШМА 100- 3 шт. | 0,258 |
| 30 | Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | г. Георгиевск, ул. Гагарина, 6/5 | ДСЕ-2,5/14-1 шт., Е-1/9-Г-1 шт., ДЕ-4/14-1 шт. | 5,34 |
| 31 | Котельная №28 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, пер. Казачий, 3 | КВЖ-150 Гн-2шт. | 0,258 |
| 32 | Котельная №32 | ГУП СК «Теплосеть» | г. Георгиевск, Очистные | Ква-0.46-2шт. | 0,8 |
| 33 | Котельная блочная | ГУП СК «Теплосеть» | Георгиевский р-н, ст. Незлобная, ул. Федорова, 42 | КВЖ-200Гн наружного размещения-2шт. | 0,344 |
| 34 | Котельная №17-07 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ст.Александрийская, ул.Урицкого, 27,б |  | 1 |
|  |  |  |  | ТВГ-0,5 – 2 ед. |  |
| 35 | Котельная № 17-26 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | пос.Терский, лепрозорий | ТВГ-0,75-1 шт | 3,3 |
|  |  |  |  | Универсал -5М-3 шт |  |
|  |  |  |  | ТВГ -0,35-3 шт |  |
| 36 | Котельная № 17-06 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ст.Александрийская,ул.Первомайская,53,б | КВЖ-80Гн – 3 шт. | 0.21 |
| 37 | Котельная № 17-25 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ст.Александрийскаяул.Гагрина, 310 | КВЖ – 50Гн – 2 ед. | 0.09 |
| 38 | Котельная № 17-03 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | п. Падинскийул. 40 лет Победы,17а | КВЖ-80-Гн – 2 ед. | 0.14 |
| 39 | Котельная №17-14 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ст. Незлобная, ул. Матросова, 178 | КВЖ-80Гн – 1 ед. | 1,57 |
|  |  |  |  | ТВГ-0,75 – 2 ед. |  |
| 40 | Котельная № 17-16 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ст. Незлобная, ул. Ленина, 2/8а | КВа – 0,63 – 1 ед. | 2,26 |
|  |  |  |  | КВа – 1 – 2 ед. |  |
| 41 | Котельная № 17-20 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ст. Незлобная, ул. Советская, 87 | КВЖ – 150Гн – 4 ед. | 0,516 |
| 42 | Котельная № 17-21 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 139 б | КСВ – 1,2У – 2 ед. | 2,06 |
| 43 | Котельная № 17-30 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ст. Незлобная, Нефтекачка, 1 | REX-15 – 2 ед. | 0,258 |
| 44 | Котельная № 17-12 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | п. Новый, ул. Садовая,2а | КВЖ-150 Гн – 6 ед. | 0,516 |
| 45 | Котельная № 17-22 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | с. Краснокумское, ул. Кирова,16а | КСВ-1,86 2 котла | 3,2 |
| 46 | Котельная № 17-27 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | с. Краснокумское, ул. Кирпичная,2 | КВЖ-100Гн -4 котла | 0,344 |
| 47 | Котельная № 17-31 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | с. Краснокумское, пр. Хохлова, 1 | КВЖ-100Гн- 2 котла | 0,172 |
| 48 | Котельная № 17-11 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | с.Новозаведенное, ул. Кооперативная, 3б | КВА-0,25 – 3 ед. | 0,65 |
| 49 | Котельная № 17-18 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | с.Обильное, ул.Фрунзе,2а | КВЖ – 50Гн – 4 ед. | 0.172 |
| 50 | Котельная № 17-19 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | с.Обильное, ул.Ленина,75а | КВЖ – 150Гн – 2 ед. | 0,258 |
| 51 | Котельная № 17-01 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 5 а | КВЖ-80Гн – 4 ед. | 0,28 |
| 52 | Котельная № 17-02 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ст. Георгиевская, ул. Милозовского, 40а | КВЖ-80Гн – 3 ед. | 0,21 |
| 53 | Котельная №17-04 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ст. Лысогорская, ул.Школьная,114 | КВЖ-200 Гн – 2 ед. | 0,343 |
| 54 | Котельная № 17-09 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ст. Подгорная, пер. Фрунзе, 24а | КВЖ-100Гн – 6 ед. | 0,52 |
| 55 | Котельная № 17-08 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | п. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 1а | КВА-0,25 – 3 ед. | 0,65 |
| 56 | Котельная № 17-10 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ст. Урухская, ул. Горького 4 | КВЖ-80 Гн – 2 шт. | 0,35 |
|  |  |  |  | КВЖ-100аГн – 3 шт. |  |
| 57 | Котельная № 17-17 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | п. Нижнезольский, ул. Школьная, 2/1 | КС-ТВГ-31,5-4 шт. | 0,108 |
| 58 | Котельная № 17-23 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | п. Нижнезольский ул. Школьная, 11 | КС-ТВГ-31, 5-3 шт. | 0,081 |
| 59 | Котельная № 17-05 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ст. Урухская, ул. Ленина, 13/1 | КВЖ-80Гн, 3 шт. | 0,21 |
| 60 | Котельная № 17-15 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | п. Шаумянский, п. Ручейный, 3а | КВЖ-150 ГН – 4 ед. | 0,52 |

- к) Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен по причине отсутствия на территории Георгиевского городского округа и на территориях ближайших муниципальных образований необходимой инфраструктуры для генерации с использованием возобновляемых источников энергии.

Все котельные Георгиевского городского округа работают на газообразном топливе. Ряд из них расположены в непосредственной близости от многоквартирных жилых домов и детских образовательных учреждений, в том числе дошкольных, что обуславливает повышенные требования к выбрасываемым в атмосферу продуктам сгорания топлива.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием местных видов топлива (пеллеты) нецелесообразен из-за недостатка на рынке топлива со стабильными характеристиками качества (теплотворная способность, содержание веществ в продуктах сгорания топлива).

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

- а) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не требуется.

- б) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Георгиевского городского округа не требуется, так как объекты нового строительства располагаются в непосредственной близости от существующих тепловых сетей. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

- в) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как поставка тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии схемой не предусмотрена.

- г) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации мероприятий по перекладке является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

- д) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия по строительству линейных объектов инфраструктуры теплоснабжения направлены на обеспечение надежности и повышение эффективности теплоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включают:

- проведение комплексного обследования технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене.

Таблица 6.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Вынос с индивидуального участка теплотрассы по ул. Моисеенко 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 100 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Строительство новой перемычки между котеьными №2 и №3 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 80 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-7 до ТК-13 3Ø159, Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 93 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-9 до ТК-22 3Ø108, Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 90 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-22 до ТК-30 3Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 27 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-13 до ТК-15 Ø108, 3Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 150 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-2 до ТК-2А 3Ø89, Ø40 Способ прокладки подземный | п. м | 42 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-2 до ж/д Мира,5 2Ø76, Ø57, Ø32 Способ прокладки подземный | п. м | 13 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 298 квартал. Замена т/сетей и ГВС от ТК-1 до ТК-29 3Ø159, Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 167 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 298 квартал. Замена т/сетей и ГВС от ТК-13 до ТК-10 2Ø159, Ø89, Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 152 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 298 квартал. Замена участка сети От ТК -12 до Мира,12 3Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 41 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 298 квартал. Замена участка сети От ТК 12 Мира,12/1 2Ø89, Ø57, Ø40 Способ прокладки подземный | п. м | 10 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 298 квартал. Замена участка сети от ТК-17 до ТК-18 3Ø159, Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 100 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 298 квартал. Замена участка сети от ТК -18 до ТК-72 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 80 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 298 квартал. Замена участка сети от ТК-9 до ТК-22 3Ø108, Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 90 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 298 квартал. Замена участка сети от ТК-22 до ТК-30 3Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 27 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 298 квартал. Замена участка сети от ТК-13 до ТК-15 Ø108, 3Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 150 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-8 до ж/д Филатова,56/2 3Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 15 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена тепловых сетей и ГВС от ТК-7 до ТК-9 2Ø219, Ø159, Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 114 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-21 до ж/д Тронина,2/1 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 13 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-3 до ж/д Быкова,75 3Ø57, Ø32 Способ прокладки подземный | п. м | 60 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-5 до ж/д Филатова,54/1 3Ø57, Ø32 Способ прокладки подземный | п. м | 8 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-6 до ж/д Филатова,54/1 второй ввод 3Ø57, Ø32 Способ прокладки подземный | п. м | 8 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-5 до ТК-7 2Ø219, 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 150 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-19 до ж/д Быкова,85/1 3Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 7 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-15 доТК-17 3Ø159, Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 97 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-16 до ж/д Быкова,83/1 3Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 5 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-20 до ж/д Быкова,83 2Ø89, 2Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 8 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-9 до ТК-11,12 2Ø159, Ø108, Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 123 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-12 до ж/д Тронина,4 3Ø76, Ø40 Способ прокладки подземный | п. м | 58 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-11 до ж/д Тронина,2 2Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 53 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-13 до ж/д Быкова,79 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 40 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-7 до ТК-32 3Ø108, Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 103 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-32 до ж/д Филатова,54 2Ø108, Ø40, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 9 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-3 до ТК-5 3Ø273, Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 111 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-2 до ж/д Мира,3 3Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 43 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-17 до ТК-18 3Ø108, Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 95 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-30 до ж/д Филатова,62 3Ø76, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-22 до ж/д Филатова,60 3Ø76, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-36 до ТК-59 2Ø273, Ø159, Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 60 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-36 до ж/д Салогубова,3 3Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 13 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети От ТК-59 до ТК-60 А 3Ø273, Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 62 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-35А до ТК-36 3Ø273, Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 70 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-69 на ж/д Тронина,7 2Ø89, Ø76, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-70Б на ж/д Тронина,11 2Ø108, 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена т/т отопления от ТК-1 до ТК-33 2Ø108, 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 120 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-28 до ж/д Парковая,9 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 12 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-29 до ж/д Парковая,7 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 14 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети от ТК-33 до ж/д Парковая,5 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 15 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 348 квартал. Замена участка сети От котельной в сторону Быкова 3Ø273, Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 200 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК-36 до ТК-38 2Ø219, Ø159, Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 118 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК-38 до ТК-39А 3Ø159, Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 115 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК-39А до ж/д Салогубова,5 2Ø108, 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК-40 до ж/д Калинина,129/1 1 ввод 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК-40 до ж/д Калинина,127 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК-41 до ж/д Калинина,129/1 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 26 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК-41 до ж/д Калинина,129 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК 1’ до ТК-24 по ул. Быкова 3Ø273, Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 60 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК-51 до ТК-53 2Ø159, Ø108, Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 195 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК-50 до ж/д Салогубова,3/1 2Ø76, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 10 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК-54 до ж/дТронина,8/1 2Ø76, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 15 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК-55 до ТК-57 2Ø108, 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 55 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК-57 до ТК-58 2Ø108, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 50 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК-57 до ж/д Тронина,10 3Ø57, Ø40 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК-58 до ж/д Тронина,10 второй ввод 3Ø76, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК-51 до ТК-51А 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 24 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК 61 до ж/д Быкова,10 2Ø89, Ø76, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 11 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК 62 до ж/д Быкова,12 2Ø89, Ø76, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 22 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК-62 до ТК-63 3Ø219, Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 108 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК-63 до ж/д Быкова,14 3Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 10 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК-64 до ж/д Тронина,8/1 2Ø89, Ø32Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 53 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. Замена участка сети от ТК-65 до ж/д Тронина,8 3Ø76, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17-32 347 квартал. замена вводов отопления ж/д Калинина,133 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 120 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-20 до ТК-21 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 45 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-21 до ж/д Пушкина,64 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 4 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-45 до ТК-46 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 136 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-14 до ТК-8 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 58 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-10 до ТК-53 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 53 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-14 до ТК-8 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 73 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-8 до ТК-6 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-6 до ТК-5 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 38 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-53 до ТК-2 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 162 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-2 до ТК-51 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 100 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-28 до ТК-41 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 101 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-44 до ТК-45 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-46 до ТК-8 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 50 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-29 до ТК-33 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 160 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-48 до ж/д Гагарина,117 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 8 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от котельной № 2 на ул. Пушкина 2Ø273 Способ прокладки надземный | п. м | 30 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-18 по ул. Пушкина до котельной № 2 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 43 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-18 до ТК-55 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-55 до ТК-56 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 52 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-56 до ТК-57ʹ 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 152 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-57 до ж/д Ленина,115 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 10 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-57 до ТК 58 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 104 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от котельной №2 до ж/д Пушкина,31 2Ø89 Способ прокладки надземный | п. м | 98 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от котельной №2 до автомойки на ул. Ленина 2Ø219 Способ прокладки надземный | п. м | 105 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от автомойки на ул. Ленина до здания суда на ул. Калинина,10 2Ø89 Способ прокладки надземный | п. м | 112 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-5 до ТК-4 2Ø159 Способ прокладки надземный | п. м | 52 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-10 до ТК-10ʹ 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 6 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-10ʹ до ТК-13 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 119 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-13 до ж/д Ленина,135 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-11 до ж/д Ленина,133 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-53 до ТК-54 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 202 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-54 до ж/д Ленинградская,46 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-51 до ТК-54 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 60 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от автомойки на ул. Ленина до ТК-16 2Ø219 Способ прокладки надземный | п. м | 30 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-16 до ТК-14 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-14 до ТК-15 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 42 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-15 до ж/д Ленина,126 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 38 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-43 до МДОУ№1 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 66 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-43 до МДОУ№1 2Ø89 Способ прокладки надземный | п. м | 61 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-28 до ТК-26 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-26 до ТК-27 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 26 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-27 до ж/д Моисеенко,3 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 12 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-39 до ж/д Октябрьская,81 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 60 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-39 до ж/д Октябрьская,79 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 12 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-40 до ж/д Октябрьская,77 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 22 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №2. Замена участка сети от ТК-55 до ТК-20 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 119 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-1 до ТК-4 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 172 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-4 до типографии по ул. Луначарского 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 92 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-4 до ТК-8 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 52 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от котельной до ТК-14 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 11 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-14,ТК-26,ТК-27,ТК-28,ТК-50 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 47 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-50,ТК-51,ТК-52 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 132 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-52 до ж/д Горийская,1 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 37 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-14, ТК-15, ТК-16, ТК-18, ТК-19, ТК-20, ТК-21 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 189 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-21,ТК-22 до ТК-23 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 171 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-23 до ж/д Пушкина,58 2Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 17 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-23 до ж/д Ленина,121 2Ø114 Способ прокладки подземный | п. м | 48 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-23А до ТК-25 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 45 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-17 до пл. Победы 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от пл.Победы до ТК35 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 90 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-35 до ТК-36 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 117 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-36 до ТК-37, ТК-38 до ТК-53 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 231 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-38 до ТК-38А 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 43 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-38 А до ТК-39, ТК-40 до ТК-41 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 93 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети ввода на ж/д по ул. Пионерская 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 70 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-53 до ТК-42 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 25 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-42 до ТК-43 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 60 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-30 до ТК-30А 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 15 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-30А до ТК-32 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 242 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-32 до ж/д Однобокова,21 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 12 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-31 до ж/д Арсенальная,37 2Ø114 Способ прокладки подземный | п. м | 40 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная№3. Замена участка сети от ТК-47 до ТК-48 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 204 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от котельной № 11 до ТК-29 2Ø159, Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 100 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети ГВС по территории ВЭС Ø89, Ø57 Способ прокладки надземный | п. м | 120 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК-29 до ТК-29А 2Ø108, Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 80 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК-29А до ТК-26 3Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 70 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК-29А на туббольницу 2Ø89 Способ прокладки надземный | п. м | 100 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от котельной № 11 до ТК-2 отопление и ГВС Ø89, 3Ø159 Способ прокладки надземный в лотках | п. м | 168 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК -2 до ТК3 3Ø159, Ø89 Способ прокладки надземный | п. м | 32 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК-3 до главного корпуса ЦГБ Ø76, 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 12 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК-2 до ж/д Филатова,5/2 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 63 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК-4 до ж/д Филатова,5/1 2Ø76, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 25 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК-5 до ж/д Филатова,5 2Ø76, Ø57, Ø40 Способ прокладки подземный | п. м | 8 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК-5 до ТК-6 2Ø108, Ø76, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 32 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК-6 до ж/д Филатова,7 2Ø76, Ø57, Ø40 Способ прокладки подземный | п. м | 8 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК-2 до ТК-32 2Ø159, Ø108, Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 50 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК-32 до территории "ВЭС" 2Ø159, Ø108, Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 40 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети по территории " ВЭС" со стороны ЦГБ до ТК-13 2Ø159, Ø114 Способ прокладки надземный | п. м | 60 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети по территории " ВЭС" со стороны ЦГБ до ТК-13 Ø89 Способ прокладки (подземный) | п. м | 60 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК-9, ТК-11 до ТК-16 (отопление) 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 75 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК-13 до ТК-16 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 67 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК-16 до ТК-18 отопление и ГВС 3Ø108, Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК-18 до ТК-20 3Ø108, Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК-20 до ж/д Филатова,15 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 28 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК-20 до ж/д Филатова,15/1 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 7 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК-19 до ж/д Филатова,13/1 2Ø57, 2Ø40 Способ прокладки подземный | п. м | 12 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК-18 до ТК-18А 2Ø57, 2Ø32 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №11. Замена участка сети от ТК-18А до ж/д Филатова,11 2Ø57, 2Ø32 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК--2 до ТК-6 (отопление и ГВС) 2Ø159, Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 34 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-6 до ТК-7 (отопление и ГВС) 2Ø159, Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный (ч/з подвал Тургенева,10) | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-32Б до ТК-32В 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 6 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-31 до ж/д Тургенева,14 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 11 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-7 до ЛДЦ 2Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 12 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-2 до ТК-3 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 44 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-3 до ТК-4 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 110 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-4 до ТК-5 через подвал Строителей,7 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-4 до ТК-5 через подвал Строителей,5 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 40 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-5 до ж/д Строителей,3 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 17 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13,15. Замена участка сети от кот. № 15 до ТК-1 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-1 до ТК-12 через подвал ж/д Тургенева,6 2Ø159, Ø57, Ø40 Способ прокладки подземный | п. м | 66 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-12 до ж/д Тургенева,4 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 10 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-12 через Калинина,134 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 41 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13,15. Замена участка сети от подвала ж/д Калинина,134 до ТК-13 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 50 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-13 до ж/д Калинина,132 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-13 до ж/д Калинина,130 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 36 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от котельной до ТК-45 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 25 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-45 до ТК-46 (через автостоянку) 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 54 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-46 до ТК-67 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 164 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-45 до ЦТП 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-46 до ТК-47 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 116 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-47 до ж/д Калинина,142/5 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-47 до ТК-49 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 123 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК 49 до ж/д Тургенева,11/1 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 47 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети через подвал ж/д Тургенева,11/1 до ж/д Тургенева,11 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 38 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-49 через подвал Кочубея,7/2 до ТК-52 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 88 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-52 до ТК-51 2Ø114 Способ прокладки подземный | п. м | 39 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-51 до ТК-53 2Ø114 Способ прокладки подземный | п. м | 109 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-53 до ж/д Кочубея, 7 (1 ввод) 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 31 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-53 до ж/д Кочубея, 7 (2 ввод) 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 48 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-52 до ТК-54 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 73 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-57 до ж/д Кочубея, 5 ( 1 ввод) 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 48 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-57 до ж/д Кочубея, 5 ( 2 ввод) 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 31 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ЦТП до ТК-78 отопление и ГВС 2Ø219, Ø89, Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 60 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-78 до ТК-79 2Ø108, Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 86 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-79 до ж/д Батакская,10 2Ø108, 2Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 40 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-78, ТК-80 до ТК-80А 2Ø133, 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 73 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-80А до ТК-81 2Ø133 Способ прокладки подземный | п. м | 67 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-78 до ж/д Батакская,12/1 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 25 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-80 до ж/д Батакская,12/2 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 18 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-80А до ж/д Батакская,12/3 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-81 до ТК-83 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 31 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-83 до ж/д Кочубея,11 (1 ввод) 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 64 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-83 до ж/д Кочубея,11 (3 ввод) 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 76 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-1 до ТК-2 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 28 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-2 до ж/д Батакская,10/1 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 8 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-2 до ТК-3 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 54 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-3 до ТК-4 2Ø114 Способ прокладки подземный | п. м | 39 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-4 на ж/д Калинина,148/2 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 35 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-4 на ж/д Батакская,6 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 56 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-4 на ж/д Батакская,8 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 52 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-3 до ТК-5 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 64 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-5 до ж/д Калинина,146/4 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 8 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-5 до ж/д Калинина,146/3 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-3,ТК-6 до ТК-8 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 139 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-6 до ж/д Калинина,146/2 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 68 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-8 до ТК-7 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-7 до ж/д Калинина,148 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 36 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-7 до ж/д Батакская,4 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 52 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-7 до ж/д Калинина,148/1 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 56 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-8 до ТК-9 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 42 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-9 до ж/д Калинина,146/1 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 15 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-0 до ж/д Калинина,146 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-25,ТК-21,ТК-20,ТК-18 до ТК-13 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 131 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-21 до ж/д Калинина,142/3 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 32 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-22 до ТК-21 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 44 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-2 до ж/д Тургенева,5 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 69 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-18 до ж/д Калинина,142/2 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 23 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК--13 до ТК9 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 148 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-12 до ж/д Калинина,142/1 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 29 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-11 до ж/д Калинина,142 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 37 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-10 до ж/д Калинина,144,144/1 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 31 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети отТК-14 до ТК-15 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 72 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-16 до ТК-17 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 92 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-15 до Калинина,140 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 22 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-17 до Калинина,136 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от котельной ТК-27, ТК-26, ТК-25, ТК-28А, ТК-28, ТК-29, ТК-30, ТК-87 (СОШ№4) 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 412 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-26 до Калинина,142/4 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-25-ТК-24-ТК-23 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 40 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-23 до Тургенева,7 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-87, ТК-31, ТК-33А, ТК-33 до ТК-36 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 194 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-33А, ТК-84 до ж/д Строителей,7/1 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 111 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-33, ТК-34 до ж/д Строителей,11 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 42 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-36 до ж/д Строителей,13 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 32 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-36, ТК-37, ТК-38, ТК-39 до ТК-40 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 238 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-37 до ж/д Строителей,15 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 18 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-39 до ж/д Строителей,17 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 44 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-40 до ж/д Строителей,19 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-40, ТК-41, ТК-41А до ТК-42 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 299 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-41 до ТК-85 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 39 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-85 до ТК-86 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 33 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-86 до Макаренко,2 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 49 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-86 до Макаренко,4 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-42 до ТК-44 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 22 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-46, ТК-67, ТК-69 до ТК-75 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 361 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-75 до ТК-76 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 120 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-76 до Кочубея,26 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-76 до Кочубея,28 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 75 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-69, ТК-70 до ТК-71 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-71, ТК-72 до ТК-64 2Ø114 Способ прокладки подземный | п. м | 94 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-73 до Сеченова,3 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-72 до Кочубея,20 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-64, ТК-65 до ТК-66 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 21 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-64 до ТК-62 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 100 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-62 до ТК-63 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 41 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-63 до Кутузова,4 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 28 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-62 до Кочубея,16 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 34 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-65 до Кочубея,18 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 6 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-66 до Сеченова,2 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 27 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-66 до Кутузова,3 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №13. Замена участка сети от ТК-49 до Тургенева,11/2 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 26 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-2 до ж/д Мельничная,10/2 2Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 43 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-2 до ТК-3 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 44 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-3 до ТК-4 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 64 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-3 до ж/д Мельничная,4/3 2Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от котельной до ТК-2 2Ø159 Способ прокладки надземный | п. м | 45 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-2 до ТК-4 2Ø159 Способ прокладки надземный | п. м | 94 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-8 до воздушки 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 14 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-8 до ж/д Изумрудная,2 2Ø40 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ул. Изумрудная,1 до воздушки 2Ø40 Способ прокладки подземный | п. м | 37 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-8 до ТК-9 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 47 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-3 до ж/д Мельничная,6/1 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-9 до ТК-15 2Ø114 Способ прокладки подземный | п. м | 118 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-15 до ж/д Мельничная,2 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 18 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-5 до ж/д Мельничная,6/1 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 70 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-5 до ж/д Мельничная,10/1 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 31 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-5 до Мельничная,14/1 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 85 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-4 до ТК-6 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 76 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-4 до ТК-4" 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 6 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-4" до ж/д Мельничная,6 2Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 18 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-4" через ж/д Мельничная,4/2 до ТК-10 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 200 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-10 до ж/д Володкина, 48/3 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 24 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от котельной № 12 в сторону Володкна,62 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 100 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-7 в сторону котельной № 12 2Ø159 Способ прокладки надземный | п. м | 100 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от ТК-7 до склада (Володкина,62) 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 38 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №12. Замена участка сети от склада до АБК ГУП СК " Теплосеть" 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 40 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №1. Замена участка сети от котельной до ТК-1 Ø159 Способ прокладки надземный | п. м | 286 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №1. Замена участка сети от ТК-1 до ж/д ул.Говорова,1 Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №7. Замена участка сети от котельной до ТК-4 2Ø219 Способ прокладки надземный | п. м | 25 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №7. Замена участка сети от котельной до ТК-4 2Ø159 Способ прокладки надземный | п. м | 34 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №7. Замена участка сети от ТК-4 до ул. К. Маркса Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 226 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №7. Замена участка сети от ул. К.Маркса до ТК-10 Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 512 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №7. Замена участка сети от ж/д ул.К.Маркса,19 до ТК-9 через дом Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №7. Замена участка сети от ТК -10 до ТК-8 Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 68 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №7. Замена участка сети от ТК-8 до д/с ул. Моисеенко Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 78 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №7. Замена участка сети от котельной до ул.Гастелло Ø159 Способ прокладки надземный | п. м | 106 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №7. Замена участка сети по ул.Гастелло до ж/д ул.Гастелло,68/1 (магистраль) Ø159 Способ прокладки надземный | п. м | 490 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №7. Замена участка сети от ул. Гастелло,68/1 до ул. Гастелло,72 (магистраль) Ø159 Способ прокладки надземный | п. м | 300 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №7. Замена участка сети от ТК-5 до ж/д ул.Гастелло,68/1 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 26 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №7. Замена участка сети от ТК-5А до ж/д ул.Вехова,67/1 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №7. Замена участка сети от ТК-5А до ТК-6 Ø159 Способ прокладки надземный | п. м | 408 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №7. Замена участка сети от ТК-6 до ТК-7 Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 130 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №7. Замена участка сети от ТК-6 до ж/д ул.Гастелло,70А Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 28 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №7. Замена участка сети от ТК-6 до ж/д ул. Гастелло,72 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 24 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №7. Замена участка сети от ТК-7 до ж/д ул. Вехова,67 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №24. Замена участка сети от ТК-10 ч/з автостоянку до ввода на ж/д ул. Воровского,9 Ø89 Способ прокладки надземный | п. м | 200 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №24. Замена ввод ж/д ул. Воровского,9 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 112 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №24. Замена участка сети от автостоянки ч/з ул.Воровского до ТК-3 Ø89 Способ прокладки надземный | п. м | 144 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №24. Замена участка сети от ТК-3 до ТК-4 Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 256 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №24. Замена участка сети от ТК-3 до ж/д ул. Черняховского,73 Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 56 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №24. Замена участка сети от ТК-8 до ТК-5 Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 110 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №24. Замена участка сети от ТК-8 до ТК-5 Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 55 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №24. Замена участка сети от ТК-8 до ТК-5 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 55 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №24. Замена участка сети от ТК-6 до ТК-6" Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №24. Замена участка сети от ТК-6 до ТК-6" Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 10 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №24. Замена участка сети от ТК-6" до ж/д ул. Дзержинского,23/1 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 126 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №24. Замена участка сети от ТК-6" до ж/д ул. Дзержинского,23/1 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 42 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №24. Замена участка сети от ТК-6" до ж/д ул. Дзержинского,23 Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 70 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №24. Замена участка сети от ТК-8 до ж/д Дзержинского,21/1 Ø108, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 144 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №24. Замена участка сети от ТК-8 до ж/д Дзержинского,25 Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 128 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от котельной до ТК-1,ТК-2,ТК-20",ТК-13 Ø114 Способ прокладки подземный | п. м | 40 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-20" до ТК-20, ТК-21,ТК-17,ТК-22 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 240 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-13 до ТК-16,ТК-18 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 190 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-13 до ТК-12,ТК-11" Ø114 Способ прокладки подземный | п. м | 200 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-11" до ТК 11 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 70 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-11 до ТК-9 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 78 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-2 до ТК-3 Ø114 Способ прокладки подземный | п. м | 140 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-3 до ТК-4, ТК-7 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 62 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-7 до ТК-8, ТК-10 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 96 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-20 ", ТК-19 до ж/д ул. Маяковского,175 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 21 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-20 до ж/д ул. Маяковского,173 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-22 до ж/д ул. Маяковского,171 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-17 до ж/д ул. Чугурина,40 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-18 до ж/д ул. Кирова,166 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-16 до ж/д ул. Кирова,168 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-13 , ТК-14 до ж/д ул. Кирова,170 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 50 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-12 до ж/д ул. Кирова,172 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 14 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-11" до ж/д ул. Кирова,174 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 18 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-11,ТК-9 до ж/д ул. Щербакова Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-10 до ж/д ул. Маяковского,181 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 18 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-7 до ж/д ул. Маяковского,179 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 17 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-4 ,ТК-5 до ж/д ул. Маяковского,177 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-3 до ТК-6 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 50 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №17. Замена участка сети от ТК-6 до ж/д по ул .Котовского,24 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 18 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №18. Замена участка сети от котельной до ТК-1 Ø114 Способ прокладки надземный | п. м | 40 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №18. Замена участка сети от ТК-1 до ж/д ул. Госпитальная,99 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 100 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №18. Замена участка сети от ТК-2 до ТК-3,ТК-4,ТК-5,ТК-6,ТК-9 Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 404 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №18. Замена участка сети от ТК-4 до ТК-7, ТК-8 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 100 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №18. Замена участка сети от ТК-8 до ж/д ул.Госпитальная,101 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 120 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №18. Замена участка сети от ТК-9 до ж/д ул. Лермонтова,82 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 200 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №21. Замена участка сети от ТК-1 до ж/д ул. Гагарина, 34 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 80 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №22. Замена участка сети от ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4, ТК-5 Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 360 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №22. Замена ввода ж/д ул. Фрунзе,4,6,8,10 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 40 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №23. Замена участка сети от котельной до ТК-1, ТК-2 Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 50 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №23. Замена участка сети от котельной до ТК-1, ТК-2,ТК-7",ТК-7, ТК-8,ТК-9,ТК-9" Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 260 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №23. Замена участка сети от ТК-2 до ТК-3 до футляра на воздушку Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 100 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №23. Замена участка сети от ТК-9",ТК-15 до ж/д ул. Бойко,110 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 90 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №23. Замена участка сети от ТК-3 до ж/д ул. Бойко,106/1 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №23. Замена участка сети от ТК-4 до ж/д ул. Бойко,106/2 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 25 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №23. Замена участка сети от ТК-5,ТК-6 до конторы ж/д Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 164 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №23. Замена участка сети от ж/д ул. Бойко,108 до ж/д ул. Бойко,106 Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 40 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Котельная №23. Замена участка сети от футляра до ТК-5 Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 138 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зонах действия котельных №17-07, 17-26, 17-06, 17-25 2Ø108 | п. м | 350 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зоне действия котельной №17-03 2Ø57 | п. м | 30 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зонах действия котельных №17-14, 17-16, 17-20, 17-21, 17-30 2Ø108 | п. м | 900 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зоне действия котельной №17-12 2Ø57 | п. м | 100 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зонах действия котельных №17-22, 17-27, 17-31 2Ø108 | п. м | 800 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зоне действия котельной №17-11 2Ø57 | п. м | 600 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зонах действия котельной №17-18, 17-19 2Ø57 | п. м | 20 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зонах действия котельных №17-01, 17-02 2Ø57 | п. м | 50 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зоне действия котельной №17-04 2Ø57 | п. м | 40 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зоне действия котельной №17-09 2Ø57 | п. м | 70 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зоне действия котельной №17-08 2Ø57 | п. м | 150 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зонах действия котельных №17-10, 17-17, 17-23, 17-05 2Ø57 | п. м | 150 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |
| Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зоне действия котельной №17-15 2Ø57 | п. м | 100 | Снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
|  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения |

Подробная информация о мероприятиях по реконструкции систем теплоснабжения представлена в Приложении 5 к Схеме теплоснабжения.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

## а) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Георгиевского городского округа открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

- б) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения и не имеющие систему горячего водоснабжения на территории Георгиевского городского округа, отсутствуют.

- Перспективные топливные балансы

Расчет перспективных топливных балансов и запасов топлива представлен в Главе 10. Обосновывающих материалов.

## Расчет прогнозного отпуска тепловой энергии с учетом увеличения присоединенной нагрузки к источникам теплоснабжения

условия подключенной к источникам теплоснабжения в базовый 2020 год тепловой нагрузки, фактического отпуска за базовый период, прогнозного увеличения присоединенной тепловой нагрузки и прогнозной температуры наружного воздуха за отопительный период.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом г) пункта 18 и пункта 39 Требований к схемам теплоснабжения.

Прогнозные тепловые нагрузки по источникам теплоснабжения с прогнозируемыми изменениями на период с 2020 до 2040 гг. приведены ниже.

В связи с тем, что прогнозная температура наружного воздуха за ОЗП не значительно отличается от температуры воздуха за базовый период, отпуск тепловой энергии за прогнозный период будет складываться из отпуска тепловой энергии за базовый год с суммированием возможного годового отпуска тепловой энергии вновь присоединяемой перспективной застройки, рассчитанной по формулам, приведенным ниже.

Расчет годового отпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения должен проводиться по формулам, имеющим следующую структуру:

Qгод=Qов+Qгвс+Qтс,

Где Qов – отпуск тепловой энергии конечным потребителям в системах отопления и вентиляции;

Qгвс – отпуск тепловой энергии конечным потребителям в системах ГВС;

Qтс – потери тепловой энергии в тепловых сетях за год.

Qов=qов∙tв-tозпtв-tрв∙nозп,

Где qов – присоединенная нагрузка отопления и вентиляции конечных потребителей (без потерь в сетях).

Qгвс=qгвс∙nозп+β∙qгвс∙nпп

Где qгвс – присоединенная среднечасовая нагрузка ГВС конечных потребителей (без потерь в сетях);

β – коэффициент летнего снижения потребления тепловой энергии на ГВС.

- а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Результаты расчета прогнозного расхода топлива источникам ГО Георгиевский на 2021-2040 гг включительно представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 Топливно-энергетический баланс источников тепловой энергии ГО Георгиевский

| Параметр | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка | Гкал | 164 331.22 | 171 252.01 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 |
| Котельная №1 |  | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 |
| Котельная №2 |  | 10 867.45 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 |
| Котельная №3 |  | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 |
| Котельная №4 |  | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 |
| Котельная №5 |  | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 |
| Котельная №6 |  | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 |
| Котельная №7 |  | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 |
| Котельная №8 |  | 29.24 | 66.61 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 |
| Котельная №9 |  | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 |
| Котельная №11 |  | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 |
| Котельная №12 |  | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 |
| Котельная №13 |  | 22 418.94 | 22 418.94 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 |
| Котельная №17-32 |  | 60 748.00 | 61 575.72 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 |
| Котельная №14-1 |  | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 |
| Котельная №15 |  | 2 886.03 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 |
| Котельная №16 |  | 636.82 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 |
| Котельная №17 |  | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 |
| Котельная №18 |  | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 |
| Котельная №19 |  | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 |
| Котельная №20 |  | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 |
| Котельная №21 |  | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 |
| Котельная №22 |  | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 |
| Котельная №23 |  | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 |
| Котельная №24 |  | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 |
| Котельная №25 |  | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 |
| Котельная №26 |  | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 |
| Котельная №33 |  | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 |
| Котельная №27 |  | 738.00 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 |
| Котельная №31 |  | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 |
| Котельная №28 |  | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 |
| Котельная №32 |  | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 |
| Котельная блочная |  | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 |
| Котельная №17-07 |  | 1 287.99 | 1 316.37 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 |
| Котельная № 17-26 |  | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 |
| Котельная № 17-06 |  | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 |
| Котельная № 17-25 |  | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 |
| Котельная № 17-03 |  | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 |
| Котельная №17-14 |  | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 |
| Котельная № 17-16 |  | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 |
| Котельная № 17-20 |  | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 |
| Котельная № 17-21 |  | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 |
| Котельная № 17-30 |  | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 |
| Котельная № 17-12 |  | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 |
| Котельная № 17-22 |  | 1 896.89 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 |
| Котельная № 17-27 |  | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 |
| Котельная № 17-31 |  | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 |
| Котельная № 17-11 |  | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 |
| Котельная № 17-18 |  | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 |
| Котельная № 17-19 |  | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 |
| Котельная № 17-01 |  | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 |
| Котельная № 17-02 |  | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 |
| Котельная №17-04 |  | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 |
| Котельная № 17-09 |  | 751.03 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 |
| Котельная № 17-08 |  | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 |
| Котельная № 17-10 |  | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 |
| Котельная № 17-17 |  | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 |
| Котельная № 17-23 |  | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 |
| Котельная № 17-05 |  | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 |
| Котельная № 17-15 |  | 710.97 | 710.97 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 |
| Собственные нужды | Гкал | 5 814.55 | 5 814.55 | 5 814.55 | 5 814.55 | 5 814.55 | 5 814.55 | 5 814.55 | 5 814.55 | 5 814.55 | 5 814.55 | 5 814.55 | 5 814.55 | 5 814.55 | 5 814.55 | 5 814.55 | 5 814.55 |
| Котельная №1 |  | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
| Котельная №2 |  | 91.53 | 91.53 | 91.53 | 91.53 | 91.53 | 91.53 | 91.53 | 91.53 | 91.53 | 91.53 | 91.53 | 91.53 | 91.53 | 91.53 | 91.53 | 91.53 |
| Котельная №3 |  | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 |
| Котельная №4 |  | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| Котельная №5 |  | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| Котельная №6 |  | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |
| Котельная №7 |  | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 |
| Котельная №8 |  | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |
| Котельная №9 |  | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| Котельная №11 |  | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 52.01 |
| Котельная №12 |  | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 |
| Котельная №13 |  | 166.12 | 166.12 | 166.12 | 166.12 | 166.12 | 166.12 | 166.12 | 166.12 | 166.12 | 166.12 | 166.12 | 166.12 | 166.12 | 166.12 | 166.12 | 166.12 |
| Котельная №17-32 |  | 276.60 | 276.60 | 276.60 | 276.60 | 276.60 | 276.60 | 276.60 | 276.60 | 276.60 | 276.60 | 276.60 | 276.60 | 276.60 | 276.60 | 276.60 | 276.60 |
| Котельная №14-1 |  | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 |
| Котельная №15 |  | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 |
| Котельная №16 |  | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
| Котельная №17 |  | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |
| Котельная №18 |  | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
| Котельная №19 |  | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| Котельная №20 |  | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| Котельная №21 |  | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
| Котельная №22 |  | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| Котельная №23 |  | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | 14.11 |
| Котельная №24 |  | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 |
| Котельная №25 |  | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 |
| Котельная №26 |  | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 |
| Котельная №33 |  | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
| Котельная №27 |  | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
| Котельная №31 |  | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 4 838.40 | 4 838.40 | 4 838.40 | 4 838.40 | 4 838.40 | 4 838.40 | 4 838.40 | 4 838.40 | 4 838.40 | 4 838.40 | 4 838.40 | 4 838.40 | 4 838.40 | 4 838.40 | 4 838.40 | 4 838.40 |
| Котельная №28 |  | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| Котельная №32 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная блочная |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №17-07 |  | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |
| Котельная № 17-26 |  | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 |
| Котельная № 17-06 |  | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
| Котельная № 17-25 |  | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| Котельная № 17-03 |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| Котельная №17-14 |  | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 |
| Котельная № 17-16 |  | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 |
| Котельная № 17-20 |  | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
| Котельная № 17-21 |  | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 |
| Котельная № 17-30 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная № 17-12 |  | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
| Котельная № 17-22 |  | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |
| Котельная № 17-27 |  | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
| Котельная № 17-31 |  | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
| Котельная № 17-11 |  | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 |
| Котельная № 17-18 |  | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
| Котельная № 17-19 |  | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
| Котельная № 17-01 |  | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
| Котельная № 17-02 |  | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
| Котельная №17-04 |  | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
| Котельная № 17-09 |  | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
| Котельная № 17-08 |  | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |
| Котельная № 17-10 |  | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
| Котельная № 17-17 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная № 17-23 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная № 17-05 |  | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
| Котельная № 17-15 |  | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 158 516.67 | 165 437.47 | 167 586.42 | 167 586.42 | 167 586.42 | 167 586.42 | 167 586.42 | 167 586.42 | 167 586.42 | 167 586.42 | 167 586.42 | 167 586.42 | 167 586.42 | 167 586.42 | 167 586.42 | 167 586.42 |
| Котельная №1 |  | 1 100.61 | 1 100.61 | 1 100.61 | 1 100.61 | 1 100.61 | 1 100.61 | 1 100.61 | 1 100.61 | 1 100.61 | 1 100.61 | 1 100.61 | 1 100.61 | 1 100.61 | 1 100.61 | 1 100.61 | 1 100.61 |
| Котельная №2 |  | 10 775.93 | 11 008.34 | 11 008.34 | 11 008.34 | 11 008.34 | 11 008.34 | 11 008.34 | 11 008.34 | 11 008.34 | 11 008.34 | 11 008.34 | 11 008.34 | 11 008.34 | 11 008.34 | 11 008.34 | 11 008.34 |
| Котельная №3 |  | 10 684.44 | 10 684.44 | 10 684.44 | 10 684.44 | 10 684.44 | 10 684.44 | 10 684.44 | 10 684.44 | 10 684.44 | 10 684.44 | 10 684.44 | 10 684.44 | 10 684.44 | 10 684.44 | 10 684.44 | 10 684.44 |
| Котельная №4 |  | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
| Котельная №5 |  | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |
| Котельная №6 |  | 1 020.45 | 1 020.45 | 1 020.45 | 1 020.45 | 1 020.45 | 1 020.45 | 1 020.45 | 1 020.45 | 1 020.45 | 1 020.45 | 1 020.45 | 1 020.45 | 1 020.45 | 1 020.45 | 1 020.45 | 1 020.45 |
| Котельная №7 |  | 3 032.30 | 3 032.30 | 3 032.30 | 3 032.30 | 3 032.30 | 3 032.30 | 3 032.30 | 3 032.30 | 3 032.30 | 3 032.30 | 3 032.30 | 3 032.30 | 3 032.30 | 3 032.30 | 3 032.30 | 3 032.30 |
| Котельная №8 |  | 24.00 | 61.37 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 |
| Котельная №9 |  | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 |
| Котельная №11 |  | 7 583.13 | 7 583.13 | 7 583.13 | 7 583.13 | 7 583.13 | 7 583.13 | 7 583.13 | 7 583.13 | 7 583.13 | 7 583.13 | 7 583.13 | 7 583.13 | 7 583.13 | 7 583.13 | 7 583.13 | 7 583.13 |
| Котельная №12 |  | 1 590.05 | 1 590.05 | 1 590.05 | 1 590.05 | 1 590.05 | 1 590.05 | 1 590.05 | 1 590.05 | 1 590.05 | 1 590.05 | 1 590.05 | 1 590.05 | 1 590.05 | 1 590.05 | 1 590.05 | 1 590.05 |
| Котельная №13 |  | 22 252.82 | 22 252.82 | 22 985.40 | 22 985.40 | 22 985.40 | 22 985.40 | 22 985.40 | 22 985.40 | 22 985.40 | 22 985.40 | 22 985.40 | 22 985.40 | 22 985.40 | 22 985.40 | 22 985.40 | 22 985.40 |
| Котельная №17-32 |  | 60 471.41 | 61 299.13 | 62 139.94 | 62 139.94 | 62 139.94 | 62 139.94 | 62 139.94 | 62 139.94 | 62 139.94 | 62 139.94 | 62 139.94 | 62 139.94 | 62 139.94 | 62 139.94 | 62 139.94 | 62 139.94 |
| Котельная №14-1 |  | 1 726.06 | 1 726.06 | 1 726.06 | 1 726.06 | 1 726.06 | 1 726.06 | 1 726.06 | 1 726.06 | 1 726.06 | 1 726.06 | 1 726.06 | 1 726.06 | 1 726.06 | 1 726.06 | 1 726.06 | 1 726.06 |
| Котельная №15 |  | 2 859.02 | 3 992.06 | 3 992.06 | 3 992.06 | 3 992.06 | 3 992.06 | 3 992.06 | 3 992.06 | 3 992.06 | 3 992.06 | 3 992.06 | 3 992.06 | 3 992.06 | 3 992.06 | 3 992.06 | 3 992.06 |
| Котельная №16 |  | 634.00 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 |
| Котельная №17 |  | 832.86 | 832.86 | 832.86 | 832.86 | 832.86 | 832.86 | 832.86 | 832.86 | 832.86 | 832.86 | 832.86 | 832.86 | 832.86 | 832.86 | 832.86 | 832.86 |
| Котельная №18 |  | 665.44 | 665.44 | 665.44 | 665.44 | 665.44 | 665.44 | 665.44 | 665.44 | 665.44 | 665.44 | 665.44 | 665.44 | 665.44 | 665.44 | 665.44 | 665.44 |
| Котельная №19 |  | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 |
| Котельная №20 |  | 189.42 | 189.42 | 189.42 | 189.42 | 189.42 | 189.42 | 189.42 | 189.42 | 189.42 | 189.42 | 189.42 | 189.42 | 189.42 | 189.42 | 189.42 | 189.42 |
| Котельная №21 |  | 373.26 | 373.26 | 373.26 | 373.26 | 373.26 | 373.26 | 373.26 | 373.26 | 373.26 | 373.26 | 373.26 | 373.26 | 373.26 | 373.26 | 373.26 | 373.26 |
| Котельная №22 |  | 686.79 | 686.79 | 686.79 | 686.79 | 686.79 | 686.79 | 686.79 | 686.79 | 686.79 | 686.79 | 686.79 | 686.79 | 686.79 | 686.79 | 686.79 | 686.79 |
| Котельная №23 |  | 1 305.21 | 1 305.21 | 1 305.21 | 1 305.21 | 1 305.21 | 1 305.21 | 1 305.21 | 1 305.21 | 1 305.21 | 1 305.21 | 1 305.21 | 1 305.21 | 1 305.21 | 1 305.21 | 1 305.21 | 1 305.21 |
| Котельная №24 |  | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 |
| Котельная №25 |  | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |
| Котельная №26 |  | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
| Котельная №33 |  | 1 879.40 | 1 879.40 | 1 879.40 | 1 879.40 | 1 879.40 | 1 879.40 | 1 879.40 | 1 879.40 | 1 879.40 | 1 879.40 | 1 879.40 | 1 879.40 | 1 879.40 | 1 879.40 | 1 879.40 | 1 879.40 |
| Котельная №27 |  | 734.77 | 906.27 | 906.27 | 906.27 | 906.27 | 906.27 | 906.27 | 906.27 | 906.27 | 906.27 | 906.27 | 906.27 | 906.27 | 906.27 | 906.27 | 906.27 |
| Котельная №31 |  | 356.21 | 356.21 | 356.21 | 356.21 | 356.21 | 356.21 | 356.21 | 356.21 | 356.21 | 356.21 | 356.21 | 356.21 | 356.21 | 356.21 | 356.21 | 356.21 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 3 445.75 | 3 445.75 | 3 445.75 | 3 445.75 | 3 445.75 | 3 445.75 | 3 445.75 | 3 445.75 | 3 445.75 | 3 445.75 | 3 445.75 | 3 445.75 | 3 445.75 | 3 445.75 | 3 445.75 | 3 445.75 |
| Котельная №28 |  | 161.45 | 161.45 | 161.45 | 161.45 | 161.45 | 161.45 | 161.45 | 161.45 | 161.45 | 161.45 | 161.45 | 161.45 | 161.45 | 161.45 | 161.45 | 161.45 |
| Котельная №32 |  | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 |
| Котельная блочная |  | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 |
| Котельная №17-07 |  | 1 279.92 | 1 308.31 | 1 713.81 | 1 713.81 | 1 713.81 | 1 713.81 | 1 713.81 | 1 713.81 | 1 713.81 | 1 713.81 | 1 713.81 | 1 713.81 | 1 713.81 | 1 713.81 | 1 713.81 | 1 713.81 |
| Котельная № 17-26 |  | 3 155.01 | 3 155.01 | 3 155.01 | 3 155.01 | 3 155.01 | 3 155.01 | 3 155.01 | 3 155.01 | 3 155.01 | 3 155.01 | 3 155.01 | 3 155.01 | 3 155.01 | 3 155.01 | 3 155.01 | 3 155.01 |
| Котельная № 17-06 |  | 488.72 | 488.72 | 488.72 | 488.72 | 488.72 | 488.72 | 488.72 | 488.72 | 488.72 | 488.72 | 488.72 | 488.72 | 488.72 | 488.72 | 488.72 | 488.72 |
| Котельная № 17-25 |  | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 |
| Котельная № 17-03 |  | 191.72 | 191.72 | 191.72 | 191.72 | 191.72 | 191.72 | 191.72 | 191.72 | 191.72 | 191.72 | 191.72 | 191.72 | 191.72 | 191.72 | 191.72 | 191.72 |
| Котельная №17-14 |  | 1 399.28 | 1 399.28 | 1 399.28 | 1 399.28 | 1 399.28 | 1 399.28 | 1 399.28 | 1 399.28 | 1 399.28 | 1 399.28 | 1 399.28 | 1 399.28 | 1 399.28 | 1 399.28 | 1 399.28 | 1 399.28 |
| Котельная № 17-16 |  | 2 915.25 | 2 915.25 | 2 915.25 | 2 915.25 | 2 915.25 | 2 915.25 | 2 915.25 | 2 915.25 | 2 915.25 | 2 915.25 | 2 915.25 | 2 915.25 | 2 915.25 | 2 915.25 | 2 915.25 | 2 915.25 |
| Котельная № 17-20 |  | 585.17 | 585.17 | 585.17 | 585.17 | 585.17 | 585.17 | 585.17 | 585.17 | 585.17 | 585.17 | 585.17 | 585.17 | 585.17 | 585.17 | 585.17 | 585.17 |
| Котельная № 17-21 |  | 2 777.09 | 2 777.09 | 2 777.09 | 2 777.09 | 2 777.09 | 2 777.09 | 2 777.09 | 2 777.09 | 2 777.09 | 2 777.09 | 2 777.09 | 2 777.09 | 2 777.09 | 2 777.09 | 2 777.09 | 2 777.09 |
| Котельная № 17-30 |  | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 |
| Котельная № 17-12 |  | 655.74 | 655.74 | 655.74 | 655.74 | 655.74 | 655.74 | 655.74 | 655.74 | 655.74 | 655.74 | 655.74 | 655.74 | 655.74 | 655.74 | 655.74 | 655.74 |
| Котельная № 17-22 |  | 1 886.81 | 6 327.62 | 6 327.62 | 6 327.62 | 6 327.62 | 6 327.62 | 6 327.62 | 6 327.62 | 6 327.62 | 6 327.62 | 6 327.62 | 6 327.62 | 6 327.62 | 6 327.62 | 6 327.62 | 6 327.62 |
| Котельная № 17-27 |  | 415.54 | 415.54 | 415.54 | 415.54 | 415.54 | 415.54 | 415.54 | 415.54 | 415.54 | 415.54 | 415.54 | 415.54 | 415.54 | 415.54 | 415.54 | 415.54 |
| Котельная № 17-31 |  | 195.64 | 195.64 | 195.64 | 195.64 | 195.64 | 195.64 | 195.64 | 195.64 | 195.64 | 195.64 | 195.64 | 195.64 | 195.64 | 195.64 | 195.64 | 195.64 |
| Котельная № 17-11 |  | 581.29 | 581.29 | 581.29 | 581.29 | 581.29 | 581.29 | 581.29 | 581.29 | 581.29 | 581.29 | 581.29 | 581.29 | 581.29 | 581.29 | 581.29 | 581.29 |
| Котельная № 17-18 |  | 246.27 | 246.27 | 246.27 | 246.27 | 246.27 | 246.27 | 246.27 | 246.27 | 246.27 | 246.27 | 246.27 | 246.27 | 246.27 | 246.27 | 246.27 | 246.27 |
| Котельная № 17-19 |  | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
| Котельная № 17-01 |  | 251.13 | 251.13 | 251.13 | 251.13 | 251.13 | 251.13 | 251.13 | 251.13 | 251.13 | 251.13 | 251.13 | 251.13 | 251.13 | 251.13 | 251.13 | 251.13 |
| Котельная № 17-02 |  | 204.13 | 204.13 | 204.13 | 204.13 | 204.13 | 204.13 | 204.13 | 204.13 | 204.13 | 204.13 | 204.13 | 204.13 | 204.13 | 204.13 | 204.13 | 204.13 |
| Котельная №17-04 |  | 397.72 | 397.72 | 397.72 | 397.72 | 397.72 | 397.72 | 397.72 | 397.72 | 397.72 | 397.72 | 397.72 | 397.72 | 397.72 | 397.72 | 397.72 | 397.72 |
| Котельная № 17-09 |  | 746.19 | 759.04 | 759.04 | 759.04 | 759.04 | 759.04 | 759.04 | 759.04 | 759.04 | 759.04 | 759.04 | 759.04 | 759.04 | 759.04 | 759.04 | 759.04 |
| Котельная № 17-08 |  | 716.35 | 716.35 | 716.35 | 716.35 | 716.35 | 716.35 | 716.35 | 716.35 | 716.35 | 716.35 | 716.35 | 716.35 | 716.35 | 716.35 | 716.35 | 716.35 |
| Котельная № 17-10 |  | 509.14 | 509.14 | 509.14 | 509.14 | 509.14 | 509.14 | 509.14 | 509.14 | 509.14 | 509.14 | 509.14 | 509.14 | 509.14 | 509.14 | 509.14 | 509.14 |
| Котельная № 17-17 |  | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 |
| Котельная № 17-23 |  | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 |
| Котельная № 17-05 |  | 251.81 | 251.81 | 251.81 | 251.81 | 251.81 | 251.81 | 251.81 | 251.81 | 251.81 | 251.81 | 251.81 | 251.81 | 251.81 | 251.81 | 251.81 | 251.81 |
| Котельная № 17-15 |  | 706.13 | 706.13 | 831.61 | 831.61 | 831.61 | 831.61 | 831.61 | 831.61 | 831.61 | 831.61 | 831.61 | 831.61 | 831.61 | 831.61 | 831.61 | 831.61 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 |
| Котельная №1 |  | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 |
| Котельная №2 |  | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 |
| Котельная №3 |  | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 |
| Котельная №4 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №5 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №6 |  | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Котельная №7 |  | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 |
| Котельная №8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №11 |  | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 |
| Котельная №12 |  | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 |
| Котельная №13 |  | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 |
| Котельная №17-32 |  | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 |
| Котельная №14-1 |  | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |
| Котельная №15 |  | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 |
| Котельная №16 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №17 |  | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 |
| Котельная №18 |  | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 |
| Котельная №19 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №20 |  | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| Котельная №21 |  | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 |
| Котельная №22 |  | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 |
| Котельная №23 |  | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| Котельная №24 |  | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 |
| Котельная №25 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №26 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №33 |  | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 |
| Котельная №27 |  | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 |
| Котельная №31 |  | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 |
| Котельная №28 |  | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Котельная №32 |  | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 |
| Котельная блочная |  | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 |
| Котельная №17-07 |  | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 |
| Котельная № 17-26 |  | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 |
| Котельная № 17-06 |  | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 |
| Котельная № 17-25 |  | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 |
| Котельная № 17-03 |  | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 |
| Котельная №17-14 |  | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 |
| Котельная № 17-16 |  | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 |
| Котельная № 17-20 |  | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 |
| Котельная № 17-21 |  | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 |
| Котельная № 17-30 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная № 17-12 |  | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 |
| Котельная № 17-22 |  | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 |
| Котельная № 17-27 |  | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 |
| Котельная № 17-31 |  | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
| Котельная № 17-11 |  | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 |
| Котельная № 17-18 |  | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
| Котельная № 17-19 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная № 17-01 |  | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 |
| Котельная № 17-02 |  | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 |
| Котельная №17-04 |  | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 |
| Котельная № 17-09 |  | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 |
| Котельная № 17-08 |  | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 |
| Котельная № 17-10 |  | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 |
| Котельная № 17-17 |  | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 |
| Котельная № 17-23 |  | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 |
| Котельная № 17-05 |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| Котельная № 17-15 |  | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 |
| Полезный отпуск | Гкал | 140 036.00 | 146 956.80 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 |
| Котельная №1 |  | 1 049.00 | 1 049.00 | 1 049.00 | 1 049.00 | 1 049.00 | 1 049.00 | 1 049.00 | 1 049.00 | 1 049.00 | 1 049.00 | 1 049.00 | 1 049.00 | 1 049.00 | 1 049.00 | 1 049.00 | 1 049.00 |
| Котельная №2 |  | 9 374.00 | 9 606.42 | 9 606.42 | 9 606.42 | 9 606.42 | 9 606.42 | 9 606.42 | 9 606.42 | 9 606.42 | 9 606.42 | 9 606.42 | 9 606.42 | 9 606.42 | 9 606.42 | 9 606.42 | 9 606.42 |
| Котельная №3 |  | 9 697.00 | 9 697.00 | 9 697.00 | 9 697.00 | 9 697.00 | 9 697.00 | 9 697.00 | 9 697.00 | 9 697.00 | 9 697.00 | 9 697.00 | 9 697.00 | 9 697.00 | 9 697.00 | 9 697.00 | 9 697.00 |
| Котельная №4 |  | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
| Котельная №5 |  | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |
| Котельная №6 |  | 1 014.00 | 1 014.00 | 1 014.00 | 1 014.00 | 1 014.00 | 1 014.00 | 1 014.00 | 1 014.00 | 1 014.00 | 1 014.00 | 1 014.00 | 1 014.00 | 1 014.00 | 1 014.00 | 1 014.00 | 1 014.00 |
| Котельная №7 |  | 2 440.00 | 2 440.00 | 2 440.00 | 2 440.00 | 2 440.00 | 2 440.00 | 2 440.00 | 2 440.00 | 2 440.00 | 2 440.00 | 2 440.00 | 2 440.00 | 2 440.00 | 2 440.00 | 2 440.00 | 2 440.00 |
| Котельная №8 |  | 24.00 | 61.37 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 |
| Котельная №9 |  | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 |
| Котельная №11 |  | 6 534.00 | 6 534.00 | 6 534.00 | 6 534.00 | 6 534.00 | 6 534.00 | 6 534.00 | 6 534.00 | 6 534.00 | 6 534.00 | 6 534.00 | 6 534.00 | 6 534.00 | 6 534.00 | 6 534.00 | 6 534.00 |
| Котельная №12 |  | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 155.00 |
| Котельная №13 |  | 19 932.00 | 19 932.00 | 20 664.58 | 20 664.58 | 20 664.58 | 20 664.58 | 20 664.58 | 20 664.58 | 20 664.58 | 20 664.58 | 20 664.58 | 20 664.58 | 20 664.58 | 20 664.58 | 20 664.58 | 20 664.58 |
| Котельная №17-32 |  | 55 229.00 | 56 056.72 | 56 897.53 | 56 897.53 | 56 897.53 | 56 897.53 | 56 897.53 | 56 897.53 | 56 897.53 | 56 897.53 | 56 897.53 | 56 897.53 | 56 897.53 | 56 897.53 | 56 897.53 | 56 897.53 |
| Котельная №14-1 |  | 1 718.00 | 1 718.00 | 1 718.00 | 1 718.00 | 1 718.00 | 1 718.00 | 1 718.00 | 1 718.00 | 1 718.00 | 1 718.00 | 1 718.00 | 1 718.00 | 1 718.00 | 1 718.00 | 1 718.00 | 1 718.00 |
| Котельная №15 |  | 2 655.00 | 3 788.04 | 3 788.04 | 3 788.04 | 3 788.04 | 3 788.04 | 3 788.04 | 3 788.04 | 3 788.04 | 3 788.04 | 3 788.04 | 3 788.04 | 3 788.04 | 3 788.04 | 3 788.04 | 3 788.04 |
| Котельная №16 |  | 634.00 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 | 670.71 |
| Котельная №17 |  | 649.00 | 649.00 | 649.00 | 649.00 | 649.00 | 649.00 | 649.00 | 649.00 | 649.00 | 649.00 | 649.00 | 649.00 | 649.00 | 649.00 | 649.00 | 649.00 |
| Котельная №18 |  | 534.00 | 534.00 | 534.00 | 534.00 | 534.00 | 534.00 | 534.00 | 534.00 | 534.00 | 534.00 | 534.00 | 534.00 | 534.00 | 534.00 | 534.00 | 534.00 |
| Котельная №19 |  | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 |
| Котельная №20 |  | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |
| Котельная №21 |  | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 341.00 |
| Котельная №22 |  | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 613.00 |
| Котельная №23 |  | 1 304.00 | 1 304.00 | 1 304.00 | 1 304.00 | 1 304.00 | 1 304.00 | 1 304.00 | 1 304.00 | 1 304.00 | 1 304.00 | 1 304.00 | 1 304.00 | 1 304.00 | 1 304.00 | 1 304.00 | 1 304.00 |
| Котельная №24 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №25 |  | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |
| Котельная №26 |  | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
| Котельная №33 |  | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 073.00 |
| Котельная №27 |  | 713.00 | 884.50 | 884.50 | 884.50 | 884.50 | 884.50 | 884.50 | 884.50 | 884.50 | 884.50 | 884.50 | 884.50 | 884.50 | 884.50 | 884.50 | 884.50 |
| Котельная №31 |  | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 2 595.00 | 2 595.00 | 2 595.00 | 2 595.00 | 2 595.00 | 2 595.00 | 2 595.00 | 2 595.00 | 2 595.00 | 2 595.00 | 2 595.00 | 2 595.00 | 2 595.00 | 2 595.00 | 2 595.00 | 2 595.00 |
| Котельная №28 |  | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
| Котельная №32 |  | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 |
| Котельная блочная |  | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 |
| Котельная №17-07 |  | 1 063.00 | 1 091.39 | 1 496.89 | 1 496.89 | 1 496.89 | 1 496.89 | 1 496.89 | 1 496.89 | 1 496.89 | 1 496.89 | 1 496.89 | 1 496.89 | 1 496.89 | 1 496.89 | 1 496.89 | 1 496.89 |
| Котельная № 17-26 |  | 2 624.00 | 2 624.00 | 2 624.00 | 2 624.00 | 2 624.00 | 2 624.00 | 2 624.00 | 2 624.00 | 2 624.00 | 2 624.00 | 2 624.00 | 2 624.00 | 2 624.00 | 2 624.00 | 2 624.00 | 2 624.00 |
| Котельная № 17-06 |  | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 |
| Котельная № 17-25 |  | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Котельная № 17-03 |  | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |
| Котельная №17-14 |  | 1 213.00 | 1 213.00 | 1 213.00 | 1 213.00 | 1 213.00 | 1 213.00 | 1 213.00 | 1 213.00 | 1 213.00 | 1 213.00 | 1 213.00 | 1 213.00 | 1 213.00 | 1 213.00 | 1 213.00 | 1 213.00 |
| Котельная № 17-16 |  | 1 977.00 | 1 977.00 | 1 977.00 | 1 977.00 | 1 977.00 | 1 977.00 | 1 977.00 | 1 977.00 | 1 977.00 | 1 977.00 | 1 977.00 | 1 977.00 | 1 977.00 | 1 977.00 | 1 977.00 | 1 977.00 |
| Котельная № 17-20 |  | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 538.00 |
| Котельная № 17-21 |  | 2 615.00 | 2 615.00 | 2 615.00 | 2 615.00 | 2 615.00 | 2 615.00 | 2 615.00 | 2 615.00 | 2 615.00 | 2 615.00 | 2 615.00 | 2 615.00 | 2 615.00 | 2 615.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
| Котельная № 17-30 |  | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 |
| Котельная № 17-12 |  | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 |
| Котельная № 17-22 |  | 1 659.00 | 6 099.81 | 6 099.81 | 6 099.81 | 6 099.81 | 6 099.81 | 6 099.81 | 6 099.81 | 6 099.81 | 6 099.81 | 6 099.81 | 6 099.81 | 6 099.81 | 6 099.81 | 6 099.81 | 6 099.81 |
| Котельная № 17-27 |  | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 297.00 |
| Котельная № 17-31 |  | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
| Котельная № 17-11 |  | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |
| Котельная № 17-18 |  | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 |
| Котельная № 17-19 |  | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
| Котельная № 17-01 |  | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
| Котельная № 17-02 |  | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 |
| Котельная №17-04 |  | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 |
| Котельная № 17-09 |  | 672.00 | 684.85 | 684.85 | 684.85 | 684.85 | 684.85 | 684.85 | 684.85 | 684.85 | 684.85 | 684.85 | 684.85 | 684.85 | 684.85 | 684.85 | 684.85 |
| Котельная № 17-08 |  | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 |
| Котельная № 17-10 |  | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 391.00 |
| Котельная № 17-17 |  | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
| Котельная № 17-23 |  | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 121.00 |
| Котельная № 17-05 |  | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 |
| Котельная № 17-15 |  | 538.00 | 538.00 | 663.48 | 663.48 | 663.48 | 663.48 | 663.48 | 663.48 | 663.48 | 663.48 | 663.48 | 663.48 | 663.48 | 663.48 | 663.48 | 663.48 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 |
| Котельная №1 |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Котельная №2 |  | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
| Котельная №3 |  | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
| Котельная №4 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Котельная №5 |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Котельная №6 |  | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Котельная №7 |  | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| Котельная №8 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Котельная №9 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Котельная №11 |  | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
| Котельная №12 |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Котельная №13 |  | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 |
| Котельная №17-32 |  | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 |
| Котельная №14-1 |  | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Котельная №15 |  | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| Котельная №16 |  | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| Котельная №17 |  | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| Котельная №18 |  | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| Котельная №19 |  | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Котельная №20 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Котельная №21 |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Котельная №22 |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Котельная №23 |  | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| Котельная №24 |  | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Котельная №25 |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Котельная №26 |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Котельная №33 |  | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Котельная №27 |  | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| Котельная №31 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |
| Котельная №28 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Котельная №32 |  | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| Котельная блочная |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Котельная №17-07 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Котельная № 17-26 |  | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| Котельная № 17-06 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Котельная № 17-25 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Котельная № 17-03 |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Котельная №17-14 |  | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| Котельная № 17-16 |  | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
| Котельная № 17-20 |  | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Котельная № 17-21 |  | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| Котельная № 17-30 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Котельная № 17-12 |  | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Котельная № 17-22 |  | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Котельная № 17-27 |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Котельная № 17-31 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Котельная № 17-11 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Котельная № 17-18 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Котельная № 17-19 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Котельная № 17-01 |  | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Котельная № 17-02 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Котельная №17-04 |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Котельная № 17-09 |  | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Котельная № 17-08 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Котельная № 17-10 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Котельная № 17-17 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Котельная № 17-23 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Котельная № 17-05 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Котельная № 17-15 |  | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Фактическая подключенная нагрузка | Гкал/ч | 92.85 | 92.85 | 93.51 | 93.58 | 95.62 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.48 | 100.85 | 100.85 | 100.85 | 100.85 | 100.85 | 100.85 |
| Котельная №1 |  | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| Котельная №2 |  | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.44 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |
| Котельная №3 |  | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.69 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 |
| Котельная №4 |  | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Котельная №5 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Котельная №6 |  | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| Котельная №7 |  | 2.17 | 2.17 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| Котельная №8 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Котельная №9 |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Котельная №11 |  | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
| Котельная №12 |  | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| Котельная №13 |  | 14.71 | 14.71 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
| Котельная №17-32 |  | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.89 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 31.08 |
| Котельная №14-1 |  | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| Котельная №15 |  | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
| Котельная №16 |  | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Котельная №17 |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| Котельная №18 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Котельная №19 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Котельная №20 |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Котельная №21 |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| Котельная №22 |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Котельная №23 |  | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Котельная №24 |  | 2.18 | 2.18 | 2.34 | 2.34 | 2.87 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| Котельная №25 |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Котельная №26 |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Котельная №33 |  | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Котельная №27 |  | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Котельная №31 |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
| Котельная №28 |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Котельная №32 |  | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Котельная блочная |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Котельная №17-07 |  | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Котельная № 17-26 |  | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| Котельная № 17-06 |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Котельная № 17-25 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Котельная № 17-03 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Котельная №17-14 |  | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| Котельная № 17-16 |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Котельная № 17-20 |  | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Котельная № 17-21 |  | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| Котельная № 17-30 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Котельная № 17-12 |  | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| Котельная № 17-22 |  | 1.34 | 1.34 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| Котельная № 17-27 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Котельная № 17-31 |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Котельная № 17-11 |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Котельная № 17-18 |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Котельная № 17-19 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Котельная № 17-01 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Котельная № 17-02 |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Котельная №17-04 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| Котельная № 17-09 |  | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| Котельная № 17-08 |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| Котельная № 17-10 |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Котельная № 17-17 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Котельная № 17-23 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Котельная № 17-05 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Котельная № 17-15 |  | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №2 |  | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |
| Котельная №3 |  | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |
| Котельная №4 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №5 |  | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 |
| Котельная №6 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №7 |  | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |
| Котельная №8 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №9 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №11 |  | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |
| Котельная №12 |  | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |
| Котельная №13 |  | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |
| Котельная №17-32 |  | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 |
| Котельная №14-1 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №15 |  | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |
| Котельная №16 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №17 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №18 |  | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |
| Котельная №19 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №20 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №21 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №22 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №23 |  | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |
| Котельная №24 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №25 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №26 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №33 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №27 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №31 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №28 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №32 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная блочная |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №17-07 |  | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 |
| Котельная № 17-26 |  | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 |
| Котельная № 17-06 |  | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 |
| Котельная № 17-25 |  | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 |
| Котельная № 17-03 |  | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 |
| Котельная №17-14 |  | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 |
| Котельная № 17-16 |  | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 |
| Котельная № 17-20 |  | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 |
| Котельная № 17-21 |  | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 |
| Котельная № 17-30 |  | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 |
| Котельная № 17-12 |  | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 |
| Котельная № 17-22 |  | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 |
| Котельная № 17-27 |  | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 |
| Котельная № 17-31 |  | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 |
| Котельная № 17-11 |  | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 |
| Котельная № 17-18 |  | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 |
| Котельная № 17-19 |  | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 |
| Котельная № 17-01 |  | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 |
| Котельная № 17-02 |  | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 |
| Котельная №17-04 |  | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 |
| Котельная № 17-09 |  | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 |
| Котельная № 17-08 |  | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 |
| Котельная № 17-10 |  | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 |
| Котельная № 17-17 |  | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 |
| Котельная № 17-23 |  | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 |
| Котельная № 17-05 |  | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 |
| Котельная № 17-15 |  | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 |
| Топливо | тыс.куб.м | 27 800.26 | 29 075.03 | 29 453.35 | 29 453.35 | 29 453.35 | 29 453.35 | 29 453.35 | 29 453.35 | 29 453.35 | 29 453.35 | 29 453.35 | 29 453.35 | 29 453.35 | 29 453.35 | 29 453.35 | 29 453.35 |
| Котельная №1 |  | 198.84 | 198.84 | 198.84 | 198.84 | 198.84 | 198.84 | 198.84 | 198.84 | 198.84 | 198.84 | 198.84 | 198.84 | 198.84 | 198.84 | 198.84 | 198.84 |
| Котельная №2 |  | 1849.70 | 1889.60 | 1889.60 | 1889.60 | 1889.60 | 1889.60 | 1889.60 | 1889.60 | 1889.60 | 1889.60 | 1889.60 | 1889.60 | 1889.60 | 1889.60 | 1889.60 | 1889.60 |
| Котельная №3 |  | 1834.00 | 1834.00 | 1834.00 | 1834.00 | 1834.00 | 1834.00 | 1834.00 | 1834.00 | 1834.00 | 1834.00 | 1834.00 | 1834.00 | 1834.00 | 1834.00 | 1834.00 | 1834.00 |
| Котельная №4 |  | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 35.77 |
| Котельная №5 |  | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 |
| Котельная №6 |  | 184.36 | 184.36 | 184.36 | 184.36 | 184.36 | 184.36 | 184.36 | 184.36 | 184.36 | 184.36 | 184.36 | 184.36 | 184.36 | 184.36 | 184.36 | 184.36 |
| Котельная №7 |  | 520.50 | 520.50 | 520.50 | 520.50 | 520.50 | 520.50 | 520.50 | 520.50 | 520.50 | 520.50 | 520.50 | 520.50 | 520.50 | 520.50 | 520.50 | 520.50 |
| Котельная №8 |  | 4.34 | 11.09 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 |
| Котельная №9 |  | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 59.26 |
| Котельная №11 |  | 1301.65 | 1301.65 | 1301.65 | 1301.65 | 1301.65 | 1301.65 | 1301.65 | 1301.65 | 1301.65 | 1301.65 | 1301.65 | 1301.65 | 1301.65 | 1301.65 | 1301.65 | 1301.65 |
| Котельная №12 |  | 272.93 | 272.93 | 272.93 | 272.93 | 272.93 | 272.93 | 272.93 | 272.93 | 272.93 | 272.93 | 272.93 | 272.93 | 272.93 | 272.93 | 272.93 | 272.93 |
| Котельная №13 |  | 3819.73 | 3819.73 | 3945.48 | 3945.48 | 3945.48 | 3945.48 | 3945.48 | 3945.48 | 3945.48 | 3945.48 | 3945.48 | 3945.48 | 3945.48 | 3945.48 | 3945.48 | 3945.48 |
| Котельная №17-32 |  | 10655.75 | 10801.61 | 10949.77 | 10949.77 | 10949.77 | 10949.77 | 10949.77 | 10949.77 | 10949.77 | 10949.77 | 10949.77 | 10949.77 | 10949.77 | 10949.77 | 10949.77 | 10949.77 |
| Котельная №14-1 |  | 311.84 | 311.84 | 311.84 | 311.84 | 311.84 | 311.84 | 311.84 | 311.84 | 311.84 | 311.84 | 311.84 | 311.84 | 311.84 | 311.84 | 311.84 | 311.84 |
| Котельная №15 |  | 490.75 | 685.24 | 685.24 | 685.24 | 685.24 | 685.24 | 685.24 | 685.24 | 685.24 | 685.24 | 685.24 | 685.24 | 685.24 | 685.24 | 685.24 | 685.24 |
| Котельная №16 |  | 114.54 | 121.17 | 121.17 | 121.17 | 121.17 | 121.17 | 121.17 | 121.17 | 121.17 | 121.17 | 121.17 | 121.17 | 121.17 | 121.17 | 121.17 | 121.17 |
| Котельная №17 |  | 150.47 | 150.47 | 150.47 | 150.47 | 150.47 | 150.47 | 150.47 | 150.47 | 150.47 | 150.47 | 150.47 | 150.47 | 150.47 | 150.47 | 150.47 | 150.47 |
| Котельная №18 |  | 114.22 | 114.22 | 114.22 | 114.22 | 114.22 | 114.22 | 114.22 | 114.22 | 114.22 | 114.22 | 114.22 | 114.22 | 114.22 | 114.22 | 114.22 | 114.22 |
| Котельная №19 |  | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 |
| Котельная №20 |  | 34.22 | 34.22 | 34.22 | 34.22 | 34.22 | 34.22 | 34.22 | 34.22 | 34.22 | 34.22 | 34.22 | 34.22 | 34.22 | 34.22 | 34.22 | 34.22 |
| Котельная №21 |  | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.43 |
| Котельная №22 |  | 124.08 | 124.08 | 124.08 | 124.08 | 124.08 | 124.08 | 124.08 | 124.08 | 124.08 | 124.08 | 124.08 | 124.08 | 124.08 | 124.08 | 124.08 | 124.08 |
| Котельная №23 |  | 224.04 | 224.04 | 224.04 | 224.04 | 224.04 | 224.04 | 224.04 | 224.04 | 224.04 | 224.04 | 224.04 | 224.04 | 224.04 | 224.04 | 224.04 | 224.04 |
| Котельная №24 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №25 |  | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 |
| Котельная №26 |  | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 |
| Котельная №33 |  | 339.54 | 339.54 | 339.54 | 339.54 | 339.54 | 339.54 | 339.54 | 339.54 | 339.54 | 339.54 | 339.54 | 339.54 | 339.54 | 339.54 | 339.54 | 339.54 |
| Котельная №27 |  | 132.75 | 163.73 | 163.73 | 163.73 | 163.73 | 163.73 | 163.73 | 163.73 | 163.73 | 163.73 | 163.73 | 163.73 | 163.73 | 163.73 | 163.73 | 163.73 |
| Котельная №31 |  | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 64.35 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 622.52 | 622.52 | 622.52 | 622.52 | 622.52 | 622.52 | 622.52 | 622.52 | 622.52 | 622.52 | 622.52 | 622.52 | 622.52 | 622.52 | 622.52 | 622.52 |
| Котельная №28 |  | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 |
| Котельная №32 |  | 142.84 | 142.84 | 142.84 | 142.84 | 142.84 | 142.84 | 142.84 | 142.84 | 142.84 | 142.84 | 142.84 | 142.84 | 142.84 | 142.84 | 142.84 | 142.84 |
| Котельная блочная |  | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 |
| Котельная №17-07 |  | 230.26 | 235.37 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 | 308.32 |
| Котельная № 17-26 |  | 587.12 | 587.12 | 587.12 | 587.12 | 587.12 | 587.12 | 587.12 | 587.12 | 587.12 | 587.12 | 587.12 | 587.12 | 587.12 | 587.12 | 587.12 | 587.12 |
| Котельная № 17-06 |  | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 |
| Котельная № 17-25 |  | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 |
| Котельная № 17-03 |  | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 |
| Котельная №17-14 |  | 258.42 | 258.42 | 258.42 | 258.42 | 258.42 | 258.42 | 258.42 | 258.42 | 258.42 | 258.42 | 258.42 | 258.42 | 258.42 | 258.42 | 258.42 | 258.42 |
| Котельная № 17-16 |  | 536.81 | 536.81 | 536.81 | 536.81 | 536.81 | 536.81 | 536.81 | 536.81 | 536.81 | 536.81 | 536.81 | 536.81 | 536.81 | 536.81 | 536.81 | 536.81 |
| Котельная № 17-20 |  | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 |
| Котельная № 17-21 |  | 529.76 | 529.76 | 529.76 | 529.76 | 529.76 | 529.76 | 529.76 | 529.76 | 529.76 | 529.76 | 529.76 | 529.76 | 529.76 | 529.76 | 529.76 | 529.76 |
| Котельная № 17-30 |  | 52.24 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | 52.24 |
| Котельная № 17-12 |  | 111.85 | 111.85 | 111.85 | 111.85 | 111.85 | 111.85 | 111.85 | 111.85 | 111.85 | 111.85 | 111.85 | 111.85 | 111.85 | 111.85 | 111.85 | 111.85 |
| Котельная № 17-22 |  | 358.08 | 1200.87 | 1200.87 | 1200.87 | 1200.87 | 1200.87 | 1200.87 | 1200.87 | 1200.87 | 1200.87 | 1200.87 | 1200.87 | 1200.87 | 1200.87 | 1200.87 | 1200.87 |
| Котельная № 17-27 |  | 69.57 | 69.57 | 69.57 | 69.57 | 69.57 | 69.57 | 69.57 | 69.57 | 69.57 | 69.57 | 69.57 | 69.57 | 69.57 | 69.57 | 69.57 | 69.57 |
| Котельная № 17-31 |  | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 33.37 |
| Котельная № 17-11 |  | 110.32 | 110.32 | 110.32 | 110.32 | 110.32 | 110.32 | 110.32 | 110.32 | 110.32 | 110.32 | 110.32 | 110.32 | 110.32 | 110.32 | 110.32 | 110.32 |
| Котельная № 17-18 |  | 42.11 | 42.11 | 42.11 | 42.11 | 42.11 | 42.11 | 42.11 | 42.11 | 42.11 | 42.11 | 42.11 | 42.11 | 42.11 | 42.11 | 42.11 | 42.11 |
| Котельная № 17-19 |  | 50.62 | 50.62 | 50.62 | 50.62 | 50.62 | 50.62 | 50.62 | 50.62 | 50.62 | 50.62 | 50.62 | 50.62 | 50.62 | 50.62 | 50.62 | 50.62 |
| Котельная № 17-01 |  | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 |
| Котельная № 17-02 |  | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 |
| Котельная №17-04 |  | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 74.53 | 74.53 |
| Котельная № 17-09 |  | 131.73 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 |
| Котельная № 17-08 |  | 129.73 | 129.73 | 129.73 | 129.73 | 129.73 | 129.73 | 129.73 | 129.73 | 129.73 | 129.73 | 129.73 | 129.73 | 129.73 | 129.73 | 129.73 | 129.73 |
| Котельная № 17-10 |  | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | 91.82 |
| Котельная № 17-17 |  | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 |
| Котельная № 17-23 |  | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 |
| Котельная № 17-05 |  | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | 43.14 |
| Котельная № 17-15 |  | 131.71 | 131.71 | 155.12 | 155.12 | 155.12 | 155.12 | 155.12 | 155.12 | 155.12 | 155.12 | 155.12 | 155.12 | 155.12 | 155.12 | 155.12 | 155.12 |
| Топливо | тут | 27 217.40 | 26 779.63 | 27 128.09 | 27 128.09 | 27 128.09 | 27 128.09 | 27 128.09 | 27 128.09 | 27 128.09 | 27 128.09 | 27 128.09 | 27 128.09 | 27 128.09 | 27 128.09 | 27 128.09 | 27 128.09 |
| Котельная №1 |  | 187.8 | 183.14 | 183.14 | 183.14 | 183.14 | 183.14 | 183.14 | 183.14 | 183.14 | 183.14 | 183.14 | 183.14 | 183.14 | 183.14 | 183.14 | 183.14 |
| Котельная №2 |  | 1822.4 | 1 740.42 | 1 740.42 | 1 740.42 | 1 740.42 | 1 740.42 | 1 740.42 | 1 740.42 | 1 740.42 | 1 740.42 | 1 740.42 | 1 740.42 | 1 740.42 | 1 740.42 | 1 740.42 | 1 740.42 |
| Котельная №3 |  | 1772.7 | 1 689.21 | 1 689.21 | 1 689.21 | 1 689.21 | 1 689.21 | 1 689.21 | 1 689.21 | 1 689.21 | 1 689.21 | 1 689.21 | 1 689.21 | 1 689.21 | 1 689.21 | 1 689.21 | 1 689.21 |
| Котельная №4 |  | 33 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 32.95 |
| Котельная №5 |  | 17 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 |
| Котельная №6 |  | 170.4 | 169.80 | 169.80 | 169.80 | 169.80 | 169.80 | 169.80 | 169.80 | 169.80 | 169.80 | 169.80 | 169.80 | 169.80 | 169.80 | 169.80 | 169.80 |
| Котельная №7 |  | 529.7 | 479.41 | 479.41 | 479.41 | 479.41 | 479.41 | 479.41 | 479.41 | 479.41 | 479.41 | 479.41 | 479.41 | 479.41 | 479.41 | 479.41 | 479.41 |
| Котельная №8 |  | 4 | 10.21 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 17.63 |
| Котельная №9 |  | 54.6 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 54.58 | 54.58 |
| Котельная №11 |  | 1287.8 | 1 198.89 | 1 198.89 | 1 198.89 | 1 198.89 | 1 198.89 | 1 198.89 | 1 198.89 | 1 198.89 | 1 198.89 | 1 198.89 | 1 198.89 | 1 198.89 | 1 198.89 | 1 198.89 | 1 198.89 |
| Котельная №12 |  | 288.3 | 251.39 | 251.39 | 251.39 | 251.39 | 251.39 | 251.39 | 251.39 | 251.39 | 251.39 | 251.39 | 251.39 | 251.39 | 251.39 | 251.39 | 251.39 |
| Котельная №13 |  | 3714.7 | 3 518.17 | 3 633.99 | 3 633.99 | 3 633.99 | 3 633.99 | 3 633.99 | 3 633.99 | 3 633.99 | 3 633.99 | 3 633.99 | 3 633.99 | 3 633.99 | 3 633.99 | 3 633.99 | 3 633.99 |
| Котельная №17-32 |  | 10273.6 | 9 948.85 | 10 085.31 | 10 085.31 | 10 085.31 | 10 085.31 | 10 085.31 | 10 085.31 | 10 085.31 | 10 085.31 | 10 085.31 | 10 085.31 | 10 085.31 | 10 085.31 | 10 085.31 | 10 085.31 |
| Котельная №14-1 |  | 287.9 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 |
| Котельная №15 |  | 469.2 | 631.14 | 631.14 | 631.14 | 631.14 | 631.14 | 631.14 | 631.14 | 631.14 | 631.14 | 631.14 | 631.14 | 631.14 | 631.14 | 631.14 | 631.14 |
| Котельная №16 |  | 105.5 | 111.61 | 111.61 | 111.61 | 111.61 | 111.61 | 111.61 | 111.61 | 111.61 | 111.61 | 111.61 | 111.61 | 111.61 | 111.61 | 111.61 | 111.61 |
| Котельная №17 |  | 155.1 | 138.59 | 138.59 | 138.59 | 138.59 | 138.59 | 138.59 | 138.59 | 138.59 | 138.59 | 138.59 | 138.59 | 138.59 | 138.59 | 138.59 | 138.59 |
| Котельная №18 |  | 116.3 | 105.21 | 105.21 | 105.21 | 105.21 | 105.21 | 105.21 | 105.21 | 105.21 | 105.21 | 105.21 | 105.21 | 105.21 | 105.21 | 105.21 | 105.21 |
| Котельная №19 |  | 30.4 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 |
| Котельная №20 |  | 31.7 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 |
| Котельная №21 |  | 65 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 |
| Котельная №22 |  | 120.9 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | 114.28 |
| Котельная №23 |  | 206.4 | 206.35 | 206.35 | 206.35 | 206.35 | 206.35 | 206.35 | 206.35 | 206.35 | 206.35 | 206.35 | 206.35 | 206.35 | 206.35 | 206.35 | 206.35 |
| Котельная №24 |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №25 |  | 27.9 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 |
| Котельная №26 |  | 28.3 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 |
| Котельная №33 |  | 384.7 | 312.73 | 312.73 | 312.73 | 312.73 | 312.73 | 312.73 | 312.73 | 312.73 | 312.73 | 312.73 | 312.73 | 312.73 | 312.73 | 312.73 | 312.73 |
| Котельная №27 |  | 124.1 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 |
| Котельная №31 |  | 59.4 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | 59.27 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 649.4 | 573.37 | 573.37 | 573.37 | 573.37 | 573.37 | 573.37 | 573.37 | 573.37 | 573.37 | 573.37 | 573.37 | 573.37 | 573.37 | 573.37 | 573.37 |
| Котельная №28 |  | 27.5 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 26.87 |
| Котельная №32 |  | 141.4 | 131.57 | 131.57 | 131.57 | 131.57 | 131.57 | 131.57 | 131.57 | 131.57 | 131.57 | 131.57 | 131.57 | 131.57 | 131.57 | 131.57 | 131.57 |
| Котельная блочная |  | 33.4 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 |
| Котельная №17-07 |  | 241 | 216.79 | 283.98 | 283.98 | 283.98 | 283.98 | 283.98 | 283.98 | 283.98 | 283.98 | 283.98 | 283.98 | 283.98 | 283.98 | 283.98 | 283.98 |
| Котельная № 17-26 |  | 593.8 | 540.77 | 540.77 | 540.77 | 540.77 | 540.77 | 540.77 | 540.77 | 540.77 | 540.77 | 540.77 | 540.77 | 540.77 | 540.77 | 540.77 | 540.77 |
| Котельная № 17-06 |  | 97.4 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 84.45 |
| Котельная № 17-25 |  | 20.5 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 |
| Котельная № 17-03 |  | 33.3 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 |
| Котельная №17-14 |  | 258.8 | 238.02 | 238.02 | 238.02 | 238.02 | 238.02 | 238.02 | 238.02 | 238.02 | 238.02 | 238.02 | 238.02 | 238.02 | 238.02 | 238.02 | 238.02 |
| Котельная № 17-16 |  | 590.1 | 494.43 | 494.43 | 494.43 | 494.43 | 494.43 | 494.43 | 494.43 | 494.43 | 494.43 | 494.43 | 494.43 | 494.43 | 494.43 | 494.43 | 494.43 |
| Котельная № 17-20 |  | 105.5 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 |
| Котельная № 17-21 |  | 494.2 | 487.93 | 487.93 | 487.93 | 487.93 | 487.93 | 487.93 | 487.93 | 487.93 | 487.93 | 487.93 | 487.93 | 487.93 | 487.93 | 487.93 | 487.93 |
| Котельная № 17-30 |  | 53.3 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.11 |
| Котельная № 17-12 |  | 115.1 | 103.02 | 103.02 | 103.02 | 103.02 | 103.02 | 103.02 | 103.02 | 103.02 | 103.02 | 103.02 | 103.02 | 103.02 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
| Котельная № 17-22 |  | 334.3 | 1 106.07 | 1 106.07 | 1 106.07 | 1 106.07 | 1 106.07 | 1 106.07 | 1 106.07 | 1 106.07 | 1 106.07 | 1 106.07 | 1 106.07 | 1 106.07 | 1 106.07 | 1 106.07 | 1 106.07 |
| Котельная № 17-27 |  | 79.7 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | 64.08 |
| Котельная № 17-31 |  | 39.8 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 30.74 |
| Котельная № 17-11 |  | 102.1 | 101.61 | 101.61 | 101.61 | 101.61 | 101.61 | 101.61 | 101.61 | 101.61 | 101.61 | 101.61 | 101.61 | 101.61 | 101.61 | 101.61 | 101.61 |
| Котельная № 17-18 |  | 41.9 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 |
| Котельная № 17-19 |  | 47.5 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 |
| Котельная № 17-01 |  | 45.5 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 |
| Котельная № 17-02 |  | 35.5 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 |
| Котельная №17-04 |  | 77.1 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 68.65 |
| Котельная № 17-09 |  | 130.9 | 123.42 | 123.42 | 123.42 | 123.42 | 123.42 | 123.42 | 123.42 | 123.42 | 123.42 | 123.42 | 123.42 | 123.42 | 123.42 | 123.42 | 123.42 |
| Котельная № 17-08 |  | 132.1 | 119.49 | 119.49 | 119.49 | 119.49 | 119.49 | 119.49 | 119.49 | 119.49 | 119.49 | 119.49 | 119.49 | 119.49 | 119.49 | 119.49 | 119.49 |
| Котельная № 17-10 |  | 95.3 | 84.57 | 84.57 | 84.57 | 84.57 | 84.57 | 84.57 | 84.57 | 84.57 | 84.57 | 84.57 | 84.57 | 84.57 | 84.57 | 84.57 | 84.57 |
| Котельная № 17-17 |  | 33.8 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 |
| Котельная № 17-23 |  | 23.9 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.38 |
| Котельная № 17-05 |  | 42 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 |
| Котельная № 17-15 |  | 132.5 | 121.31 | 142.87 | 142.87 | 142.87 | 142.87 | 142.87 | 142.87 | 142.87 | 142.87 | 142.87 | 142.87 | 142.87 | 142.87 | 142.87 | 142.87 |

- б) Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В настоящее время на территории Георгиевского ГО  на источниках тепловой  энергии применяются природный газ

Основным топливом является газ, резервное топливо – отсутствует.

- в) Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

Данные по топливу, используемому для теплоснабжения ГО Георгиевский, представлены в таблице 8.1.

- г) Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

Вид и количество используемого топлива для теплоснабжения Георгиевского ГО представлены в таблице 8.1.

Как видно из таблицы, преобладающим видом топлива является газ.

- д) Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Прогноз потребления топлива в ГО Георгиевский представлен в Таблице 8.1.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

В соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждёнными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:

1.	Собственные средства организаций, в том числе:

–	доходы инвестиционного проекта (за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей);

–	амортизация ОПФ;

–	прочие собственные средства организаций, в том числе прибыль, направляемая на инвестиции;

2.	Привлечённые средства, в том числе:

–	средства инвестора на условиях концессии.

При определении объёмов финансирования за счёт каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств покрывается за счёт привлечённых средств.

Доход инвестиционного проекта (за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и сетям). Все мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за счёт платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определён исходя из расчётной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей – в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчётная (индикативная) величина платы на очередной расчётный период рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учёта нагрузок за счёт изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).

Расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании раздела IX.IX Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Плата за подключение состоит из следующих составляющих:

–	расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (перспективных потребителей);

–	расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспективных потребителей);

–	расходы на создание и реконструкцию тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

–	налог на прибыль.

Согласно п. 167 Методических указаний расчёт платы за подключение в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определённых в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утверждённых в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учётом положений пункта 173 Методических указаний.

Таким образом, при условии корректного расчёта размера платы за подключение к системе теплоснабжения инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения»…: подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения (далее – договор о подключении).

По договору о подключении исполнитель (теплоснабжающая или теплосетевая организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение) обязуется осуществить подключение, а заявитель (лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация) обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

В соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения): точка подключения – место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам теплоснабжения).

В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»):

–	в случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, органами регулирования может быть установлен льготный размер платы за подключение для потребителей;

–	в случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учётом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством;

–	стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупнённые сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за подключение дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и без канальная) и надземная (наземная)).

–	при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение для потребителя устанавливается в индивидуальном порядке;

–	в размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

а)	расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

б)	расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в)	расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г)	налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

–	стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупнённые сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

–	тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

–	тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

–	тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

–	тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

–	плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

–	плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии с частью 2 статьи 23 указанного закона «…Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа…».

Согласно части 4 этой же статьи «…Реализация включённых в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утверждёнными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации…».

Важное положение установлено также частью 8 статьи 10 указанного закона которая регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с Федеральной службой по тарифам.

В соответствии с вышеизложенным предложения по строительству, реконструкции и техническом тепловых сетей, необходимые для поддержания системы теплоснабжения на требуемом уровне и возможности подключения к системе теплоснабжения намечаемых к строительству объектов должны быть включены в инвестиционные программы соответствующих теплоснабжающих организаций и реализованы ими.

Согласно п. 9 ст. 29 Главы 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Согласно п. 8 ст. 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключённых (технологически присоединённых) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий.

При расчёте учитываются следующие показатели:

–	расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

–	экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

–	обеспечение возможности подключения новых потребителей;

–	обеспечение развития инфраструктуры городского округа, в том числе социально-значимых объектов;

–	повышение качества и надёжности теплоснабжения;

–	снижение аварийности систем теплоснабжения;

–	снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

–	снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счёт снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

–	снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

–	снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Амортизация ОПФ. Объёмы финансирования капитальных вложений за счёт амортизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в соответствии со схемой теплоснабжения (по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались амортизационные отчисления по существующему оборудованию.

Расчёт амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учётом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2021-2040 гг. включительно.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счёт амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надёжности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надёжности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, формируются из следующих составляющих:

–	Средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО;

–	Расходы на возврат и обслуживание средств, привлечённых для финансирования мероприятий, включённых в состав схемы теплоснабжения;

–	Налог на прибыль, возникающий в случае возврата кредитов из прибыли;

–	Налог на имущество по объектам инвестирования.

Средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО определены:

1.	По капитальным вложениям – исходя из объёмов амортизационных отчислений по ОПФ ТСО и объёмов выручки по плате за присоединение к тепловым источникам и сетям, направляемых на финансирование капитальных вложений;

2.	По капитальным ремонтам – исходя из расходов, непосредственно направляемых на выполнение мероприятий, включённых в тариф на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии).

Расходы на возврат и обслуживание кредитных средств определены с учётом следующих допущений:

1.1.	При разработке плана финансирования мероприятий предусмотрено начало возврата кредитных средств через 1 год после их получения;

1.2.	Возврат тела каждого кредита осуществляется неравными долями, исходя из возможности их включения в тариф;

1.3.	Размер процентной ставки по кредитам на финансирование мероприятий принят в соответствии с действующим законодательством в размере ставки рефинансирования центрального банка российской федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.

При расчёте налога на прибыль учитывается следующее: согласно действующему законодательству, налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведённых расходов. В соответствии со ст. 269 НК РФ проценты по долговым обязательствам, исчисленные исходя из 125 % ключевой ставки ЦБ РФ не облагаются налогом на прибыль. Налог на прибыль начисляется в случае финансирования капитальных вложений, возврата кредитов из прибыли и на проценты по долговым обязательствам, исчисленные из ставки сверх 125 % ключевой ставки ЦБ РФ.

Налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2 %. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов. Расчёт среднегодовой стоимости имущества выполнен с учётом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учёта.

Финансирование выполнения разработанного плана капитальных ремонтов тепловых сетей предусмотрено путём включения необходимых средств по годам в объём необходимой валовой выручки организации непосредственно по статье расходов на ремонт.

В соответствии с разработанными планами капитальных вложений для каждой из рассматриваемых ТСО разработаны и ниже представлены подробные планы по формированию финансовых потребностей ИП и источников их финансирования по годам (в ценах соответствующих лет).

Источники финансирования определены для каждой выделенной группы проектов в разрезе по теплоснабжающим и/или теплосетевым организациям и представлены в таблице 9.1.

В Георгиевском ГО на момент разработки Схемы договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

Таблица 9.1 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование группы проектов | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль, направленная на инвестиции, прочие источники |
| 2 | Строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Плата за подключение к системе теплоснабжения, прочие источники |
| 3 | Реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Плата за подключение к системе теплоснабжения, прочие источники |
| 4 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль, направленная на инвестиции, прочие источники |
| 5 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления |
| 6 | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей тепловой энергией (переключение нагрузки) | Инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль, направленная на инвестиции, прочие источники |

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счёт ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчёт амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учётом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2021-2040 гг. включительно.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счёт амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надёжности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надёжности работы системы теплоснабжения потребителей, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других категорий потребителей.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источниками инвестиций, обеспечивающими финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, являются:

1)	Инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию;

2)	Прибыль, направленная на инвестиции;

3)	Прочие источники финансирования.

При расчёте инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

–	расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

–	экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

–	обеспечение возможности подключения новых потребителей;

–	обеспечение развития инфраструктуры городского округа, в том числе социально-значимых объектов;

–	повышение качества и надёжности теплоснабжения;

–	снижение аварийности систем теплоснабжения;

–	снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

–	снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счёт снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

–	снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

–	снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Инвестиции в мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых могут быть включены в плату за подключение к системе теплоснабжение

Расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании раздела IX.IX Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Плата за подключение состоит из следующих составляющих:

–	расходы на строительство новых и реконструкцию существующих источников теплоснабжения;

–	расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (перспективных потребителей);

–	расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспективных потребителей);

–	расходы на создание и реконструкцию тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

–	налог на прибыль.

Согласно п. 167 Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения: «Расчёт платы за подключение в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утверждённых в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учётом положений пункта 173 настоящих Методических указаний».

Таким образом, при условии корректного расчёта размера платы за подключение к системе теплоснабжения, инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», Главе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», в Главе 9 обосновывающих материалов «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».

- а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Объём финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения ГО Георгиевский определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», Главе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» и Приложении 5.

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, а также применён метод проектов-аналогов.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды работ и материалы, применяемые теплоснабжающими организациями ГО Георгиевский.

Также для определения величины капитальных вложений выполнен анализ стоимостей капитальных вложений на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Прогноз капитальных вложений по годам анализируемого периода выполнен на основе Прогнозов социально-экономического развития РФ на период до 2036 г. (данные сайта МЭР от 28.11.2018) и на период до 2024 года (данные сайта МЭР от 30.09.2019г.).

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода, представлены в таблице 9.1 (инвестиции представлены для Сценария развития № 2).

В качестве основных данных для планирования инвестиций, используются данные действующей схемы теплоснабжения ГО Георгиевский, материалы долгосрочных программ развития ТСО и технические решения по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей, предлагаемые в настоящей работе.

При планировании объёмов инвестиций по сохраняется ряд мероприятий действующей схемы теплоснабжения ГО Георгиевский, при этом производится их индексация в стоимостные показатели соответствующего года.

Таблица 9.2 Объёмы инвестиций на мероприятия схемы теплоснабжения, тыс. руб., без НДС

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Год реализации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего 2021 - 2040 гг. | 1 этап |  |  | 2 этап |  |  |  |  | 3 этап |  |  |  |  | 1 этап 2021 - 2023 гг. | 2 этап 2024 - 2028 гг. | 3 этап 2029 - 2040 гг. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2040 |  |  |  |
| 1 | Котельная №14-2. Монтаж блочной котельной по ул. Тронина 7/1 | мероприятие | 1 | 2025 | всего | 21 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 210 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 21 210 |  |  |  |  | 21 210 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 21 210 | 0 |
| 2 | Котельная №2. Реконструкция котельной с заменой котлов, оборудования ГРУ и установкой узла учета тепловой энергии | мероприятие | 1 | 2023, 2025 | всего | 33 460 | 0 | 0 | 10 038 | 0 | 23 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 038 | 23 422 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 33 460 |  |  | 10 038 |  | 23 422 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 038 | 23 422 | 0 |
| 3 | Котельная №3. Реконструкция котельной с заменой котлов, оборудования ГРП и установкой узла учета тепловой энергии | мероприятие | 1 | 2024 | всего | 33 960 | 0 | 33 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 960 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 33 960 |  | 33 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 960 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №5. Замена котельного оборудования, проработавшего более 25 лет | мероприятие | 1 | 2023 | всего | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 130 |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №24. Реконструкция котельной с заменой котлов, оборудования ГРП и установкой узла учета тепловой энергии | мероприятие | 1 | 2022 | всего | 10 060 | 0 | 10 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 060 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10 060 |  | 10 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 060 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №7. Замена котельного оборудования, проработавшего более 25 лет, установка узла учета тепловой энергии | мероприятие | 1 | 2022 | всего | 8 020 | 0 | 8 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 020 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8 020 |  | 8 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 020 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №11. Замена котельного оборудования, проработавшего более 25 лет, установка узла учета тепловой энергии | мероприятие | 1 | 2023 | всего | 17 070 | 0 | 0 | 17 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 070 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 17 070 |  |  | 17 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 070 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная №12. Замена котельного оборудования, проработавшего более 25 лет, установка узла учета тепловой энергии | мероприятие | 1 | 2029 | всего | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 830 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5 830 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 830 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 830 |
| 9 | Котельная №13. Замена котельного оборудования, проработавшего более 25 лет, установка узла учета тепловой энергии | мероприятие | 1 | 2029, 2033 | всего | 74 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 030 | 0 | 0 | 0 | 28 150 | 0 | 0 | 74 180 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 74 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 030 |  |  |  | 28 150 | 0 | 0 | 74 180 |
| 10 | Котельная №19-32. Установка узла учета тепловой энергии | мероприятие | 1 | 2024 | всего | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 960 |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 960 | 0 |
| 11 | Котельная №15. установка узла учета тепловой энергии | мероприятие | 1 | 2026 | всего | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 960 |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 960 | 0 |
| 12 | Котельная №18. установка узла учета тепловой энергии | мероприятие | 1 | 2022 | всего | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 760 |  | 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная №23. Замена котельного оборудования, проработавшего более 25 лет, установка узла учета тепловой энергии | мероприятие | 1 | 2022 | всего | 1 890 | 0 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 890 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 890 |  | 1 890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 890 | 0 | 0 |
| 14 | Техническое перевооружение котельной №17-03 | мероприятие | 1 | 2023 | всего | 4 011 | 0 | 0 | 4 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 011 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4 011 |  |  | 4 011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 011 | 0 | 0 |
| 15 | Техническое перевооружение котельной №17-07 | мероприятие | 1 | 2025 | всего | 10 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 360 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10 360 |  |  |  |  | 10 360 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 10 360 | 0 |
| 16 | Техническое перевооружение котельной №17-09 | мероприятие | 1 | 2024 | всего | 6 136 | 0 | 0 | 0 | 6 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 136 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6 136 |  |  |  | 6 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 136 | 0 |
| 17 | Техническое перевооружение котельной №17-12 | мероприятие | 1 | 2023 | всего | 5 774 | 0 | 0 | 5 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 774 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5 774 |  |  | 5 774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 774 | 0 | 0 |
| 18 | Техническое перевооружение котельной №17-14 | мероприятие | 1 | 2025 | всего | 9 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 257 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9 257 |  |  |  |  | 9 257 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 9 257 | 0 |
| 19 | Техническое перевооружение котельной №17-16 | мероприятие | 1 | 2024 | всего | 9 460 | 0 | 0 | 0 | 9 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 460 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9 460 |  |  |  | 9 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 9 460 | 0 |
| 20 | Техническое перевооружение котельной №17-17 | мероприятие | 1 | 2025 | всего | 4 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 011 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4 011 |  |  |  |  | 4 011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 011 | 0 |
| 21 | Техническое перевооружение котельной №17-21 | мероприятие | 1 | 2023 | всего | 18 849 | 0 | 0 | 18 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 849 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 18 849 |  |  | 18 849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 849 | 0 | 0 |
| 22 | Техническое перевооружение котельной №17-22 | мероприятие | 1 | 2028 | всего | 22 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 165 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 22 165 |  |  |  |  |  |  |  | 22 165 |  |  |  |  |  | 0 | 22 165 | 0 |
| 23 | Техническое перевооружение котельной №17-23 | мероприятие | 1 | 2029 | всего | 4 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 011 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4 011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 011 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 011 |
| 24 | Техническое перевооружение котельной №17-25 | мероприятие | 1 | 2026 | всего | 8 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 469 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8 469 |  |  |  |  |  | 8 469 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 469 | 0 |
| 25 | Техническое перевооружение котельной №17-26 | мероприятие | 1 | 2023 | всего | 18 257 | 0 | 0 | 18 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 257 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 18 257 |  |  | 18 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 257 | 0 | 0 |
| 26 | Техническое перевооружение котельной №22-01 | мероприятие | 1 | 2023 | всего | 10 060 | 0 | 0 | 10 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 060 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10 060 |  |  | 10 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 060 | 0 | 0 |
| 27 | Техническое перевооружение котельной №22-04 | мероприятие | 1 | 2026 | всего | 9 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 279 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9 279 |  |  |  |  |  | 9 279 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 9 279 | 0 |
| 28 | Техническое перевооружение котельной №22-05 | мероприятие | 1 | 2027 | всего | 5 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 836 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5 836 |  |  |  |  |  |  | 5 836 |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 836 | 0 |
| 29 | Техническое перевооружение котельной №22-06 | мероприятие | 1 | 2024 | всего | 10 060 | 0 | 0 | 0 | 10 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 060 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10 060 |  |  |  | 10 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 10 060 | 0 |
| 30 | Техническое перевооружение котельной №22-08 | мероприятие | 1 | 2026 | всего | 5 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 836 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5 836 |  |  |  |  |  | 5 836 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 836 | 0 |
| 31 | Техническое перевооружение котельной №22-09 | мероприятие | 1 | 2025 | всего | 5 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 557 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5 557 |  |  |  |  | 5 557 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 557 | 0 |
| 32 | Техническое перевооружение котельной №22-12 | мероприятие | 1 | 2024 | всего | 11 330 | 0 | 0 | 0 | 11 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 330 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 11 330 |  |  |  | 11 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 11 330 | 0 |
| 33 | Реконструкция котельной №22-13 | мероприятие | 1 | 2027 | всего | 12 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 330 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 12 330 |  |  |  |  |  |  | 12 330 |  |  |  |  |  |  | 0 | 12 330 | 0 |
| 34 | Вынос с индивидуального участка теплотрассы по ул. Моисеенко 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 100 | 2022 | всего | 1 350 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 350 |  | 1 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 350 | 0 | 0 |
| 35 | Строительство новой перемычки между котеьными №2 и №3 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 80 | 2022 | всего | 1 080 | 0 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 080 |  | 1 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 080 | 0 | 0 |
| 36 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-7 до ТК-13 3Ø159, Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 93 | 2022 | всего | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 200 |  | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-9 до ТК-22 3Ø108, Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 90 | 2022 | всего | 1 710 | 0 | 1 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 710 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 710 |  | 1 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 710 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-22 до ТК-30 3Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 27 | 2022 | всего | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 450 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 0 | 0 |
| 39 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-13 до ТК-15 Ø108, 3Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 150 | 2022 | всего | 3 640 | 0 | 3 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 640 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 640 |  | 3 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 640 | 0 | 0 |
| 40 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-2 до ТК-2А 3Ø89, Ø40 Способ прокладки подземный | п. м | 42 | 2022 | всего | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 660 |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 | 0 | 0 |
| 41 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-2 до ж/д Мира,5 2Ø76, Ø57, Ø32 Способ прокладки подземный | п. м | 13 | 2022 | всего | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 180 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 0 | 0 |
| 42 | Котельная №14 298 квартал. Замена т/сетей и ГВС от ТК-1 до ТК-29 3Ø159, Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 167 | 2030 | всего | 3 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 940 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 940 |  |  |  | 0 | 0 | 3 940 |
| 43 | Котельная №14 298 квартал. Замена т/сетей и ГВС от ТК-13 до ТК-10 2Ø159, Ø89, Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 152 | 2030 | всего | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 400 |  |  |  | 0 | 0 | 3 400 |
| 44 | Котельная №14 298 квартал. Замена участка сети От ТК -12 до Мира,12 3Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 41 | 2033 | всего | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 | 0 | 0 | 680 |
| 45 | Котельная №14 298 квартал. Замена участка сети От ТК 12 Мира,12/1 2Ø89, Ø57, Ø40 Способ прокладки подземный | п. м | 10 | 2033 | всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 46 | Котельная №14 298 квартал. Замена участка сети от ТК-17 до ТК-18 3Ø159, Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 100 | 2033 | всего | 2 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 360 | 0 | 0 | 2 360 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 360 | 0 | 0 | 2 360 |
| 47 | Котельная №14 298 квартал. Замена участка сети от ТК -18 до ТК-72 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 80 | 2033 | всего | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 |
| 48 | Котельная №14 298 квартал. Замена участка сети от ТК-9 до ТК-22 3Ø108, Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 90 | 2033 | всего | 1 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 710 | 0 | 0 | 1 710 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 710 | 0 | 0 | 1 710 |
| 49 | Котельная №14 298 квартал. Замена участка сети от ТК-22 до ТК-30 3Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 27 | 2033 | всего | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 0 | 0 | 450 |
| 50 | Котельная №14 298 квартал. Замена участка сети от ТК-13 до ТК-15 Ø108, 3Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 150 | 2031 | всего | 3 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 640 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 640 |  |  | 0 | 0 | 3 640 |
| 51 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-8 до ж/д Филатова,56/2 3Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 15 | 2021 | всего | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 |
| 52 | Котельная №14 348 квартал. Замена тепловых сетей и ГВС от ТК-7 до ТК-9 2Ø219, Ø159, Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 114 | 2021 | всего | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 300 | 3 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 300 | 0 | 0 |
| 53 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-21 до ж/д Тронина,2/1 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 13 | 2021 | всего | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 210 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 0 | 0 |
| 54 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-3 до ж/д Быкова,75 3Ø57, Ø32 Способ прокладки подземный | п. м | 60 | 2023 | всего | 720 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 720 |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 | 0 | 0 |
| 55 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-5 до ж/д Филатова,54/1 3Ø57, Ø32 Способ прокладки подземный | п. м | 8 | 2023 | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 |
| 56 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-6 до ж/д Филатова,54/1 второй ввод 3Ø57, Ø32 Способ прокладки подземный | п. м | 8 | 2023 | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 |
| 57 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-5 до ТК-7 2Ø219, 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 150 | 2023 | всего | 4 560 | 0 | 0 | 4 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 560 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4 560 |  |  | 4 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 560 | 0 | 0 |
| 58 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-19 до ж/д Быкова,85/1 3Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 7 | 2026 | всего | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 120 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 120 | 0 |
| 59 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-15 доТК-17 3Ø159, Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 97 | 2026 | всего | 2 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 290 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 290 |  |  |  |  |  | 2 290 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 290 | 0 |
| 60 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-16 до ж/д Быкова,83/1 3Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 5 | 2026 | всего | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 0 |
| 61 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-20 до ж/д Быкова,83 2Ø89, 2Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 8 | 2026 | всего | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 140 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 140 | 0 |
| 62 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-9 до ТК-11,12 2Ø159, Ø108, Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 123 | 2028 | всего | 2 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 890 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 890 |  |  |  |  |  |  |  | 2 890 |  |  |  |  |  | 0 | 2 890 | 0 |
| 63 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-12 до ж/д Тронина,4 3Ø76, Ø40 Способ прокладки подземный | п. м | 58 | 2028 | всего | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 840 |  |  |  |  |  |  |  | 840 |  |  |  |  |  | 0 | 840 | 0 |
| 64 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-11 до ж/д Тронина,2 2Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 53 | 2028 | всего | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 440 |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  | 0 | 440 | 0 |
| 65 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-13 до ж/д Быкова,79 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 40 | 2025 | всего | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 650 |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 650 | 0 |
| 66 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-7 до ТК-32 3Ø108, Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 103 | 2025 | всего | 1 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 960 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 960 |  |  |  |  | 1 960 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 960 | 0 |
| 67 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-32 до ж/д Филатова,54 2Ø108, Ø40, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 9 | 2025 | всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 150 | 0 |
| 68 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-3 до ТК-5 3Ø273, Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 111 | 2025 | всего | 3 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 920 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 920 |  |  |  |  | 3 920 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 920 | 0 |
| 69 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-2 до ж/д Мира,3 3Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 43 | 2031 | всего | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 |  |  | 0 | 0 | 710 |
| 70 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-17 до ТК-18 3Ø108, Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 95 | 2031 | всего | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 |  |  | 0 | 0 | 1 800 |
| 71 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-30 до ж/д Филатова,62 3Ø76, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2031 | всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 300 |
| 72 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-22 до ж/д Филатова,60 3Ø76, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2031 | всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 300 |
| 73 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-36 до ТК-59 2Ø273, Ø159, Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 60 | 2033 | всего | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 950 | 0 | 0 | 1 950 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 950 | 0 | 0 | 1 950 |
| 74 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-36 до ж/д Салогубова,3 3Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 13 | 2033 | всего | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 0 | 0 | 210 |
| 75 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети От ТК-59 до ТК-60 А 3Ø273, Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 62 | 2033 | всего | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 |
| 76 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-35А до ТК-36 3Ø273, Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 70 | 2033 | всего | 2 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 470 | 0 | 0 | 2 470 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 470 | 0 | 0 | 2 470 |
| 77 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-69 на ж/д Тронина,7 2Ø89, Ø76, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2030 | всего | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  | 0 | 0 | 340 |
| 78 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-70Б на ж/д Тронина,11 2Ø108, 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2030 | всего | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 400 |
| 79 | Котельная №14 348 квартал. Замена т/т отопления от ТК-1 до ТК-33 2Ø108, 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 120 | 2030 | всего | 2 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 390 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 390 |  |  |  | 0 | 0 | 2 390 |
| 80 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-28 до ж/д Парковая,9 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 12 | 2030 | всего | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 110 |
| 81 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-29 до ж/д Парковая,7 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 14 | 2030 | всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 100 |
| 82 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети от ТК-33 до ж/д Парковая,5 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 15 | 2030 | всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 100 |
| 83 | Котельная №14 348 квартал. Замена участка сети От котельной в сторону Быкова 3Ø273, Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 200 | 2030 | всего | 7 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 060 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 060 |  |  |  | 0 | 0 | 7 060 |
| 84 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК-36 до ТК-38 2Ø219, Ø159, Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 118 | 2030 | всего | 3 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 410 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 410 |  |  |  | 0 | 0 | 3 410 |
| 85 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК-38 до ТК-39А 3Ø159, Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 115 | 2030 | всего | 2 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 790 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 790 |  |  |  | 0 | 0 | 2 790 |
| 86 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК-39А до ж/д Салогубова,5 2Ø108, 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2030 | всего | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 400 |
| 87 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК-40 до ж/д Калинина,129/1 1 ввод 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | 2030 | всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 150 |
| 88 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК-40 до ж/д Калинина,127 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2030 | всего | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 320 |
| 89 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК-41 до ж/д Калинина,129/1 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 26 | 2030 | всего | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  | 0 | 0 | 420 |
| 90 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК-41 до ж/д Калинина,129 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | 2028 | всего | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 260 |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  | 0 | 260 | 0 |
| 91 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК 1’ до ТК-24 по ул. Быкова 3Ø273, Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 60 | 2028 | всего | 2 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 120 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 120 |  |  |  |  |  |  |  | 2 120 |  |  |  |  |  | 0 | 2 120 | 0 |
| 92 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК-51 до ТК-53 2Ø159, Ø108, Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 195 | 2026 | всего | 4 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 490 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4 490 |  |  |  |  |  | 4 490 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 490 | 0 |
| 93 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК-50 до ж/д Салогубова,3/1 2Ø76, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 10 | 2026 | всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 150 | 0 |
| 94 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК-54 до ж/дТронина,8/1 2Ø76, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 15 | 2026 | всего | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 230 |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 230 | 0 |
| 95 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК-55 до ТК-57 2Ø108, 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 55 | 2025 | всего | 1 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 090 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 090 |  |  |  |  | 1 090 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 090 | 0 |
| 96 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК-57 до ТК-58 2Ø108, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 50 | 2025 | всего | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 870 |  |  |  |  | 870 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 870 | 0 |
| 97 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК-57 до ж/д Тронина,10 3Ø57, Ø40 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | 2025 | всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 200 | 0 |
| 98 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК-58 до ж/д Тронина,10 второй ввод 3Ø76, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | 2025 | всего | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 240 | 0 |
| 99 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК-51 до ТК-51А 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 24 | 2025 | всего | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 220 | 0 |
| 100 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК 61 до ж/д Быкова,10 2Ø89, Ø76, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 11 | 2025 | всего | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 190 | 0 |
| 101 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК 62 до ж/д Быкова,12 2Ø89, Ø76, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 22 | 2025 | всего | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 370 |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 370 | 0 |
| 102 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК-62 до ТК-63 3Ø219, Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 108 | 2023 | всего | 3 120 | 0 | 0 | 3 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 120 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 120 |  |  | 3 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 120 | 0 | 0 |
| 103 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК-63 до ж/д Быкова,14 3Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 10 | 2023 | всего | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 | 0 | 0 |
| 104 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК-64 до ж/д Тронина,8/1 2Ø89, Ø32Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 53 | 2023 | всего | 1 240 | 0 | 0 | 1 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 240 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 240 |  |  | 1 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 240 | 0 | 0 |
| 105 | Котельная №14 347 квартал. Замена участка сети от ТК-65 до ж/д Тронина,8 3Ø76, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | 2023 | всего | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 460 |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 | 0 | 0 |
| 106 | Котельная №14 347 квартал. замена вводов отопления ж/д Калинина,133 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 120 | 2023 | всего | 830 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 830 |  |  | 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830 | 0 | 0 |
| 107 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-20 до ТК-21 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 45 | 2022 | всего | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 420 |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 | 0 | 0 |
| 108 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-21 до ж/д Пушкина,64 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 4 | 2022 | всего | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 |
| 109 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-45 до ТК-46 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 136 | 2022 | всего | 1 840 | 0 | 1 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 840 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 840 |  | 1 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 840 | 0 | 0 |
| 110 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-14 до ТК-8 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 58 | 2022 | всего | 1 180 | 0 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 180 |  | 1 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 180 | 0 | 0 |
| 111 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-10 до ТК-53 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 53 | 2021 | всего | 890 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 890 | 890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890 | 0 | 0 |
| 112 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-14 до ТК-8 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 73 | 2021 | всего | 1 230 | 1 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 230 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 230 | 1 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 230 | 0 | 0 |
| 113 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-8 до ТК-6 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | 2021 | всего | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 410 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 | 0 | 0 |
| 114 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-6 до ТК-5 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 38 | 2021 | всего | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 510 | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 | 0 | 0 |
| 115 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-53 до ТК-2 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 162 | 2023 | всего | 2 730 | 0 | 0 | 2 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 730 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 730 |  |  | 2 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 730 | 0 | 0 |
| 116 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-2 до ТК-51 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 100 | 2023 | всего | 1 690 | 0 | 0 | 1 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 690 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 690 |  |  | 1 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 690 | 0 | 0 |
| 117 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-28 до ТК-41 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 101 | 2025 | всего | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 700 |  |  |  |  | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 700 | 0 |
| 118 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-44 до ТК-45 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | 2026 | всего | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 410 |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 410 | 0 |
| 119 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-46 до ТК-8 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 50 | 2026 | всего | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 530 |  |  |  |  |  | 530 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 530 | 0 |
| 120 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-29 до ТК-33 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 160 | 2026 | всего | 2 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 170 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 170 |  |  |  |  |  | 2 170 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 170 | 0 |
| 121 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-48 до ж/д Гагарина,117 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 8 | 2026 | всего | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 0 |
| 122 | Котельная №2. Замена участка сети от котельной № 2 на ул. Пушкина 2Ø273 Способ прокладки надземный | п. м | 30 | 2021 | всего | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 590 | 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 | 0 | 0 |
| 123 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-18 по ул. Пушкина до котельной № 2 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 43 | 2021 | всего | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 880 | 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880 | 0 | 0 |
| 124 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-18 до ТК-55 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2021 | всего | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 410 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 | 0 | 0 |
| 125 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-55 до ТК-56 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 52 | 2021 | всего | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 0 | 0 |
| 126 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-56 до ТК-57ʹ 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 152 | 2023 | всего | 2 060 | 0 | 0 | 2 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 060 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 060 |  |  | 2 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 060 | 0 | 0 |
| 127 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-57 до ж/д Ленина,115 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 10 | 2023 | всего | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 0 | 0 |
| 128 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-57 до ТК 58 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 104 | 2023 | всего | 1 410 | 0 | 0 | 1 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 410 |  |  | 1 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 410 | 0 | 0 |
| 129 | Котельная №2. Замена участка сети от котельной №2 до ж/д Пушкина,31 2Ø89 Способ прокладки надземный | п. м | 98 | 2025 | всего | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 100 |  |  |  |  | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 100 | 0 |
| 130 | Котельная №2. Замена участка сети от котельной №2 до автомойки на ул. Ленина 2Ø219 Способ прокладки надземный | п. м | 105 | 2025 | всего | 1 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 740 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 740 |  |  |  |  | 1 740 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 740 | 0 |
| 131 | Котельная №2. Замена участка сети от автомойки на ул. Ленина до здания суда на ул. Калинина,10 2Ø89 Способ прокладки надземный | п. м | 112 | 2025 | всего | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 250 |  |  |  |  | 1 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 250 | 0 |
| 132 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-5 до ТК-4 2Ø159 Способ прокладки надземный | п. м | 52 | 2025 | всего | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 700 | 0 |
| 133 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-10 до ТК-10ʹ 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 6 | 2026 | всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 |
| 134 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-10ʹ до ТК-13 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 119 | 2026 | всего | 1 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 610 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 610 |  |  |  |  |  | 1 610 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 610 | 0 |
| 135 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-13 до ж/д Ленина,135 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2026 | всего | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 210 |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 210 | 0 |
| 136 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-11 до ж/д Ленина,133 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2026 | всего | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 140 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 140 | 0 |
| 137 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-53 до ТК-54 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 202 | 2028 | всего | 2 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 130 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 130 |  |  |  |  |  |  |  | 2 130 |  |  |  |  |  | 0 | 2 130 | 0 |
| 138 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-54 до ж/д Ленинградская,46 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | 2028 | всего | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 320 |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  | 0 | 320 | 0 |
| 139 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-51 до ТК-54 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 60 | 2030 | всего | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 010 |  |  |  | 0 | 0 | 1 010 |
| 140 | Котельная №2. Замена участка сети от автомойки на ул. Ленина до ТК-16 2Ø219 Способ прокладки надземный | п. м | 30 | 2030 | всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 500 |
| 141 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-16 до ТК-14 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2030 | всего | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  | 0 | 0 | 340 |
| 142 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-14 до ТК-15 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 42 | 2030 | всего | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 |  |  |  | 0 | 0 | 570 |
| 143 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-15 до ж/д Ленина,126 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 38 | 2030 | всего | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |  |  |  | 0 | 0 | 510 |
| 144 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-43 до МДОУ№1 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 66 | 2031 | всего | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890 |  |  | 0 | 0 | 890 |
| 145 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-43 до МДОУ№1 2Ø89 Способ прокладки надземный | п. м | 61 | 2031 | всего | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 |  |  | 0 | 0 | 680 |
| 146 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-28 до ТК-26 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | 2031 | всего | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  | 0 | 0 | 410 |
| 147 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-26 до ТК-27 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 26 | 2031 | всего | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  | 0 | 0 | 240 |
| 148 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-27 до ж/д Моисеенко,3 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 12 | 2031 | всего | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  | 0 | 0 | 110 |
| 149 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-39 до ж/д Октябрьская,81 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 60 | 2033 | всего | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 | 0 | 0 | 630 |
| 150 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-39 до ж/д Октябрьская,79 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 12 | 2033 | всего | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 151 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-40 до ж/д Октябрьская,77 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 22 | 2033 | всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 152 | Котельная №2. Замена участка сети от ТК-55 до ТК-20 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 119 | 2033 | всего | 2 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 420 | 0 | 0 | 2 420 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 420 | 0 | 0 | 2 420 |
| 153 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-1 до ТК-4 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 172 | 2033 | всего | 2 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 330 | 0 | 0 | 2 330 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 330 | 0 | 0 | 2 330 |
| 154 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-4 до типографии по ул. Луначарского 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 92 | 2033 | всего | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 970 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970 | 0 | 0 | 970 |
| 155 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-4 до ТК-8 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 52 | 2031 | всего | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  | 0 | 0 | 550 |
| 156 | Котельная№3. Замена участка сети от котельной до ТК-14 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 11 | 2031 | всего | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  | 0 | 0 | 220 |
| 157 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-14,ТК-26,ТК-27,ТК-28,ТК-50 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 47 | 2031 | всего | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  |  | 0 | 0 | 790 |
| 158 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-50,ТК-51,ТК-52 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 132 | 2031 | всего | 2 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 230 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 230 |  |  | 0 | 0 | 2 230 |
| 159 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-52 до ж/д Горийская,1 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 37 | 2031 | всего | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 |  |  | 0 | 0 | 620 |
| 160 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-14, ТК-15, ТК-16, ТК-18, ТК-19, ТК-20, ТК-21 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 189 | 2030 | всего | 3 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 190 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 190 |  |  |  | 0 | 0 | 3 190 |
| 161 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-21,ТК-22 до ТК-23 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 171 | 2028 | всего | 2 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 320 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 320 |  |  |  |  |  |  |  | 2 320 |  |  |  |  |  | 0 | 2 320 | 0 |
| 162 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-23 до ж/д Пушкина,58 2Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 17 | 2028 | всего | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  | 0 | 140 | 0 |
| 163 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-23 до ж/д Ленина,121 2Ø114 Способ прокладки подземный | п. м | 48 | 2028 | всего | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 530 |  |  |  |  |  |  |  | 530 |  |  |  |  |  | 0 | 530 | 0 |
| 164 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-23А до ТК-25 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 45 | 2028 | всего | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 480 |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  | 0 | 480 | 0 |
| 165 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-17 до пл. Победы 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2028 | всего | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 340 |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  | 0 | 340 | 0 |
| 166 | Котельная№3. Замена участка сети от пл.Победы до ТК35 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 90 | 2028 | всего | 1 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 520 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 520 |  |  |  |  |  |  |  | 1 520 |  |  |  |  |  | 0 | 1 520 | 0 |
| 167 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-35 до ТК-36 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 117 | 2022 | всего | 1 970 | 0 | 1 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 970 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 970 |  | 1 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 970 | 0 | 0 |
| 168 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-36 до ТК-37, ТК-38 до ТК-53 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 231 | 2022 | всего | 3 900 | 0 | 3 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 900 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 900 |  | 3 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 900 | 0 | 0 |
| 169 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-38 до ТК-38А 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 43 | 2021 | всего | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 450 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 0 | 0 |
| 170 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-38 А до ТК-39, ТК-40 до ТК-41 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 93 | 2021 | всего | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 980 | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980 | 0 | 0 |
| 171 | Котельная№3. Замена участка сети ввода на ж/д по ул. Пионерская 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 70 | 2021 | всего | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 650 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 | 0 | 0 |
| 172 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-53 до ТК-42 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 25 | 2021 | всего | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 340 | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 | 0 | 0 |
| 173 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-42 до ТК-43 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 60 | 2023 | всего | 1 010 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 010 |  |  | 1 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 010 | 0 | 0 |
| 174 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-30 до ТК-30А 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 15 | 2023 | всего | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 |
| 175 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-30А до ТК-32 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 242 | 2025 | всего | 3 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 280 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 280 |  |  |  |  | 3 280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 280 | 0 |
| 176 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-32 до ж/д Однобокова,21 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 12 | 2025 | всего | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 110 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 110 | 0 |
| 177 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-31 до ж/д Арсенальная,37 2Ø114 Способ прокладки подземный | п. м | 40 | 2026 | всего | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 440 |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 440 | 0 |
| 178 | Котельная№3. Замена участка сети от ТК-47 до ТК-48 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 204 | 2026 | всего | 2 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 760 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 760 |  |  |  |  |  | 2 760 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 760 | 0 |
| 179 | Котельная №11. Замена участка сети от котельной № 11 до ТК-29 2Ø159, Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 100 | 2033 | всего | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 160 | 0 | 0 | 2 160 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 160 | 0 | 0 | 2 160 |
| 180 | Котельная №11. Замена участка сети ГВС по территории ВЭС Ø89, Ø57 Способ прокладки надземный | п. м | 120 | 2033 | всего | 1 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 340 | 0 | 0 | 1 340 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 340 | 0 | 0 | 1 340 |
| 181 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК-29 до ТК-29А 2Ø108, Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 80 | 2031 | всего | 1 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 490 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 490 |  |  | 0 | 0 | 1 490 |
| 182 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК-29А до ТК-26 3Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 70 | 2031 | всего | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150 |  |  | 0 | 0 | 1 150 |
| 183 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК-29А на туббольницу 2Ø89 Способ прокладки надземный | п. м | 100 | 2030 | всего | 1 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 120 |  |  |  | 0 | 0 | 1 120 |
| 184 | Котельная №11. Замена участка сети от котельной № 11 до ТК-2 отопление и ГВС Ø89, 3Ø159 Способ прокладки надземный в лотках | п. м | 168 | 2030 | всего | 4 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 090 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4 090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 090 |  |  |  | 0 | 0 | 4 090 |
| 185 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК -2 до ТК3 3Ø159, Ø89 Способ прокладки надземный | п. м | 32 | 2031 | всего | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  | 0 | 0 | 780 |
| 186 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК-3 до главного корпуса ЦГБ Ø76, 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 12 | 2031 | всего | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 180 |
| 187 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК-2 до ж/д Филатова,5/2 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 63 | 2031 | всего | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 |  |  | 0 | 0 | 430 |
| 188 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК-4 до ж/д Филатова,5/1 2Ø76, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 25 | 2028 | всего | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 380 |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  | 0 | 380 | 0 |
| 189 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК-5 до ж/д Филатова,5 2Ø76, Ø57, Ø40 Способ прокладки подземный | п. м | 8 | 2028 | всего | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 0 | 120 | 0 |
| 190 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК-5 до ТК-6 2Ø108, Ø76, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 32 | 2028 | всего | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 580 |  |  |  |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  | 0 | 580 | 0 |
| 191 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК-6 до ж/д Филатова,7 2Ø76, Ø57, Ø40 Способ прокладки подземный | п. м | 8 | 2028 | всего | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 0 | 120 | 0 |
| 192 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК-2 до ТК-32 2Ø159, Ø108, Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 50 | 2026 | всего | 1 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 170 |  |  |  |  |  | 1 170 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 170 | 0 |
| 193 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК-32 до территории "ВЭС" 2Ø159, Ø108, Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 40 | 2026 | всего | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 940 |  |  |  |  |  | 940 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 940 | 0 |
| 194 | Котельная №11. Замена участка сети по территории " ВЭС" со стороны ЦГБ до ТК-13 2Ø159, Ø114 Способ прокладки надземный | п. м | 60 | 2026 | всего | 1 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 160 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 160 |  |  |  |  |  | 1 160 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 160 | 0 |
| 195 | Котельная №11. Замена участка сети по территории " ВЭС" со стороны ЦГБ до ТК-13 Ø89 Способ прокладки (подземный) | п. м | 60 | 2026 | всего | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 280 |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 280 | 0 |
| 196 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК-9, ТК-11 до ТК-16 (отопление) 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 75 | 2025 | всего | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 790 |  |  |  |  | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 790 | 0 |
| 197 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК-13 до ТК-16 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 67 | 2025 | всего | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 620 |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 620 | 0 |
| 198 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК-16 до ТК-18 отопление и ГВС 3Ø108, Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | 2025 | всего | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 580 |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 580 | 0 |
| 199 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК-18 до ТК-20 3Ø108, Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | 2025 | всего | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 570 |  |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 570 | 0 |
| 200 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК-20 до ж/д Филатова,15 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 28 | 2023 | всего | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 450 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 0 | 0 |
| 201 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК-20 до ж/д Филатова,15/1 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 7 | 2023 | всего | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 0 | 0 |
| 202 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК-19 до ж/д Филатова,13/1 2Ø57, 2Ø40 Способ прокладки подземный | п. м | 12 | 2023 | всего | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 0 | 0 |
| 203 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК-18 до ТК-18А 2Ø57, 2Ø32 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | 2023 | всего | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 350 |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 0 | 0 |
| 204 | Котельная №11. Замена участка сети от ТК-18А до ж/д Филатова,11 2Ø57, 2Ø32 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2023 | всего | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 230 |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 | 0 | 0 |
| 205 | Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК--2 до ТК-6 (отопление и ГВС) 2Ø159, Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 34 | 2025 | всего | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 740 |  |  |  |  | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 740 | 0 |
| 206 | Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-6 до ТК-7 (отопление и ГВС) 2Ø159, Ø89, Ø57 Способ прокладки подземный (ч/з подвал Тургенева,10) | п. м | 20 | 2025 | всего | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 430 |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 430 | 0 |
| 207 | Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-32Б до ТК-32В 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 6 | 2025 | всего | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 60 | 0 |
| 208 | Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-31 до ж/д Тургенева,14 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 11 | 2025 | всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 |
| 209 | Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-7 до ЛДЦ 2Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 12 | 2025 | всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 |
| 210 | Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-2 до ТК-3 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 44 | 2025 | всего | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 470 |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 470 | 0 |
| 211 | Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-3 до ТК-4 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 110 | 2023 | всего | 1 160 | 0 | 0 | 1 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 160 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 160 |  |  | 1 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 160 | 0 | 0 |
| 212 | Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-4 до ТК-5 через подвал Строителей,7 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | 2023 | всего | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 320 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 | 0 | 0 |
| 213 | Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-4 до ТК-5 через подвал Строителей,5 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 40 | 2023 | всего | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 370 |  |  | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 | 0 | 0 |
| 214 | Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-5 до ж/д Строителей,3 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 17 | 2023 | всего | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 | 0 | 0 |
| 215 | Котельная №13,15. Замена участка сети от кот. № 15 до ТК-1 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2023 | всего | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 340 |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 | 0 | 0 |
| 216 | Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-1 до ТК-12 через подвал ж/д Тургенева,6 2Ø159, Ø57, Ø40 Способ прокладки подземный | п. м | 66 | 2021 | всего | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 300 | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300 | 0 | 0 |
| 217 | Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-12 до ж/д Тургенева,4 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 10 | 2021 | всего | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 0 | 0 |
| 218 | Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-12 через Калинина,134 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 41 | 2021 | всего | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 430 | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 | 0 | 0 |
| 219 | Котельная №13,15. Замена участка сети от подвала ж/д Калинина,134 до ТК-13 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 50 | 2021 | всего | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 530 | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 | 0 | 0 |
| 220 | Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-13 до ж/д Калинина,132 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | 2021 | всего | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 0 | 0 |
| 221 | Котельная №13,15. Замена участка сети от ТК-13 до ж/д Калинина,130 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 36 | 2021 | всего | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 340 | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 | 0 | 0 |
| 222 | Котельная №13. Замена участка сети от котельной до ТК-45 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 25 | 2025 | всего | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 510 |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 510 | 0 |
| 223 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-45 до ТК-46 (через автостоянку) 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 54 | 2025 | всего | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 100 |  |  |  |  | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 100 | 0 |
| 224 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-46 до ТК-67 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 164 | 2025 | всего | 2 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 770 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 770 |  |  |  |  | 2 770 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 770 | 0 |
| 225 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-45 до ЦТП 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2025 | всего | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 190 | 0 |
| 226 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-46 до ТК-47 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 116 | 2026 | всего | 2 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 360 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 360 |  |  |  |  |  | 2 360 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 360 | 0 |
| 227 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-47 до ж/д Калинина,142/5 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2026 | всего | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 190 |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 190 | 0 |
| 228 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-47 до ТК-49 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 123 | 2026 | всего | 2 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 070 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 070 |  |  |  |  |  | 2 070 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 070 | 0 |
| 229 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК 49 до ж/д Тургенева,11/1 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 47 | 2028 | всего | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 440 |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  | 0 | 440 | 0 |
| 230 | Котельная №13. Замена участка сети через подвал ж/д Тургенева,11/1 до ж/д Тургенева,11 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 38 | 2028 | всего | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 260 |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  | 0 | 260 | 0 |
| 231 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-49 через подвал Кочубея,7/2 до ТК-52 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 88 | 2028 | всего | 1 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 190 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 190 |  |  |  |  |  |  |  | 1 190 |  |  |  |  |  | 0 | 1 190 | 0 |
| 232 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-52 до ТК-51 2Ø114 Способ прокладки подземный | п. м | 39 | 2028 | всего | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 430 |  |  |  |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  |  | 0 | 430 | 0 |
| 233 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-51 до ТК-53 2Ø114 Способ прокладки подземный | п. м | 109 | 2028 | всего | 1 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 190 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 190 |  |  |  |  |  |  |  | 1 190 |  |  |  |  |  | 0 | 1 190 | 0 |
| 234 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-53 до ж/д Кочубея, 7 (1 ввод) 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 31 | 2028 | всего | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 330 |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  | 0 | 330 | 0 |
| 235 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-53 до ж/д Кочубея, 7 (2 ввод) 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 48 | 2028 | всего | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 510 |  |  |  |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  | 0 | 510 | 0 |
| 236 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-52 до ТК-54 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 73 | 2028 | всего | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 990 |  |  |  |  |  |  |  | 990 |  |  |  |  |  | 0 | 990 | 0 |
| 237 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-57 до ж/д Кочубея, 5 ( 1 ввод) 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 48 | 2028 | всего | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 510 |  |  |  |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  | 0 | 510 | 0 |
| 238 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-57 до ж/д Кочубея, 5 ( 2 ввод) 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 31 | 2028 | всего | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 330 |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  | 0 | 330 | 0 |
| 239 | Котельная №13. Замена участка сети от ЦТП до ТК-78 отопление и ГВС 2Ø219, Ø89, Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 60 | 2023 | всего | 1 540 | 0 | 0 | 1 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 540 |  |  | 1 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 540 | 0 | 0 |
| 240 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-78 до ТК-79 2Ø108, Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 86 | 2023 | всего | 1 270 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 270 |  |  | 1 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 270 | 0 | 0 |
| 241 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-79 до ж/д Батакская,10 2Ø108, 2Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 40 | 2023 | всего | 760 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 760 |  |  | 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 | 0 | 0 |
| 242 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-78, ТК-80 до ТК-80А 2Ø133, 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 73 | 2023 | всего | 1 560 | 0 | 0 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 560 |  |  | 1 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 560 | 0 | 0 |
| 243 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-80А до ТК-81 2Ø133 Способ прокладки подземный | п. м | 67 | 2023 | всего | 810 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 810 |  |  | 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810 | 0 | 0 |
| 244 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-78 до ж/д Батакская,12/1 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 25 | 2023 | всего | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 410 |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 | 0 | 0 |
| 245 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-80 до ж/д Батакская,12/2 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 18 | 2023 | всего | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 290 |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 | 0 | 0 |
| 246 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-80А до ж/д Батакская,12/3 2Ø89, 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | 2023 | всего | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 260 |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 | 0 | 0 |
| 247 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-81 до ТК-83 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 31 | 2023 | всего | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 330 |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | 0 | 0 |
| 248 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-83 до ж/д Кочубея,11 (1 ввод) 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 64 | 2023 | всего | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 0 | 0 |
| 249 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-83 до ж/д Кочубея,11 (3 ввод) 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 76 | 2023 | всего | 710 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 710 |  |  | 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 | 0 | 0 |
| 250 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-1 до ТК-2 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 28 | 2025 | всего | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 470 |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 470 | 0 |
| 251 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-2 до ж/д Батакская,10/1 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 8 | 2025 | всего | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 0 |
| 252 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-2 до ТК-3 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 54 | 2025 | всего | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 910 |  |  |  |  | 910 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 910 | 0 |
| 253 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-3 до ТК-4 2Ø114 Способ прокладки подземный | п. м | 39 | 2025 | всего | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 430 |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 430 | 0 |
| 254 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-4 на ж/д Калинина,148/2 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 35 | 2025 | всего | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 330 |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 330 | 0 |
| 255 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-4 на ж/д Батакская,6 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 56 | 2025 | всего | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 520 |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 520 | 0 |
| 256 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-4 на ж/д Батакская,8 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 52 | 2025 | всего | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 480 |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 480 | 0 |
| 257 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-3 до ТК-5 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 64 | 2026 | всего | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 680 |  |  |  |  |  | 680 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 680 | 0 |
| 258 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-5 до ж/д Калинина,146/4 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 8 | 2026 | всего | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 70 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 70 | 0 |
| 259 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-5 до ж/д Калинина,146/3 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | 2026 | всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 150 | 0 |
| 260 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-3,ТК-6 до ТК-8 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 139 | 2026 | всего | 1 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 880 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 880 |  |  |  |  |  | 1 880 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 880 | 0 |
| 261 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-6 до ж/д Калинина,146/2 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 68 | 2026 | всего | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 630 |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 630 | 0 |
| 262 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-8 до ТК-7 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | 2026 | всего | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 320 |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 320 | 0 |
| 263 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-7 до ж/д Калинина,148 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 36 | 2026 | всего | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 340 |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 340 | 0 |
| 264 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-7 до ж/д Батакская,4 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 52 | 2026 | всего | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 480 |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 480 | 0 |
| 265 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-7 до ж/д Калинина,148/1 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 56 | 2026 | всего | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 520 |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 520 | 0 |
| 266 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-8 до ТК-9 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 42 | 2026 | всего | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 440 |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 440 | 0 |
| 267 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-9 до ж/д Калинина,146/1 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 15 | 2026 | всего | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 140 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 140 | 0 |
| 268 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-0 до ж/д Калинина,146 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | 2026 | всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 150 | 0 |
| 269 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-25,ТК-21,ТК-20,ТК-18 до ТК-13 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 131 | 2028 | всего | 1 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 770 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 770 |  |  |  |  |  |  |  | 1 770 |  |  |  |  |  | 0 | 1 770 | 0 |
| 270 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-21 до ж/д Калинина,142/3 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 32 | 2028 | всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 0 | 300 | 0 |
| 271 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-22 до ТК-21 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 44 | 2028 | всего | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 410 |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  | 0 | 410 | 0 |
| 272 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-2 до ж/д Тургенева,5 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 69 | 2028 | всего | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 640 |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  | 0 | 640 | 0 |
| 273 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-18 до ж/д Калинина,142/2 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 23 | 2028 | всего | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 210 |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  | 0 | 210 | 0 |
| 274 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК--13 до ТК9 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 148 | 2028 | всего | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 560 |  |  |  |  |  |  |  | 1 560 |  |  |  |  |  | 0 | 1 560 | 0 |
| 275 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-12 до ж/д Калинина,142/1 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 29 | 2028 | всего | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 270 |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  | 0 | 270 | 0 |
| 276 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-11 до ж/д Калинина,142 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 37 | 2028 | всего | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 340 |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  | 0 | 340 | 0 |
| 277 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-10 до ж/д Калинина,144,144/1 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 31 | 2028 | всего | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 290 |  |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  | 0 | 290 | 0 |
| 278 | Котельная №13. Замена участка сети отТК-14 до ТК-15 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 72 | 2028 | всего | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 760 |  |  |  |  |  |  |  | 760 |  |  |  |  |  | 0 | 760 | 0 |
| 279 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-16 до ТК-17 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 92 | 2028 | всего | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 860 |  |  |  |  |  |  |  | 860 |  |  |  |  |  | 0 | 860 | 0 |
| 280 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-15 до Калинина,140 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 22 | 2028 | всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 0 | 200 | 0 |
| 281 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-17 до Калинина,136 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2028 | всего | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  | 0 | 140 | 0 |
| 282 | Котельная №13. Замена участка сети от котельной ТК-27, ТК-26, ТК-25, ТК-28А, ТК-28, ТК-29, ТК-30, ТК-87 (СОШ№4) 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 412 | 2030 | всего | 8 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 390 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 390 |  |  |  | 0 | 0 | 8 390 |
| 283 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-26 до Калинина,142/4 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | 2030 | всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 150 |
| 284 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-25-ТК-24-ТК-23 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 40 | 2030 | всего | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  | 0 | 0 | 540 |
| 285 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-23 до Тургенева,7 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2030 | всего | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  | 0 | 0 | 190 |
| 286 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-87, ТК-31, ТК-33А, ТК-33 до ТК-36 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 194 | 2030 | всего | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 950 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 950 |  |  |  | 0 | 0 | 3 950 |
| 287 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-33А, ТК-84 до ж/д Строителей,7/1 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 111 | 2030 | всего | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 030 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 030 |  |  |  | 0 | 0 | 1 030 |
| 288 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-33, ТК-34 до ж/д Строителей,11 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 42 | 2031 | всего | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  | 0 | 0 | 440 |
| 289 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-36 до ж/д Строителей,13 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 32 | 2031 | всего | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  | 0 | 0 | 340 |
| 290 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-36, ТК-37, ТК-38, ТК-39 до ТК-40 2Ø273 Способ прокладки подземный | п. м | 238 | 2031 | всего | 4 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 850 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 850 |  |  | 0 | 0 | 4 850 |
| 291 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-37 до ж/д Строителей,15 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 18 | 2031 | всего | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  | 0 | 0 | 170 |
| 292 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-39 до ж/д Строителей,17 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 44 | 2031 | всего | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  | 0 | 0 | 410 |
| 293 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-40 до ж/д Строителей,19 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2031 | всего | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  | 0 | 0 | 190 |
| 294 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-40, ТК-41, ТК-41А до ТК-42 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 299 | 2031 | всего | 5 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 040 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 040 |  |  | 0 | 0 | 5 040 |
| 295 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-41 до ТК-85 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 39 | 2031 | всего | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 |  |  | 0 | 0 | 530 |
| 296 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-85 до ТК-86 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 33 | 2031 | всего | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  | 0 | 0 | 450 |
| 297 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-86 до Макаренко,2 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 49 | 2031 | всего | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |  |  | 0 | 0 | 520 |
| 298 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-86 до Макаренко,4 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | 2031 | всего | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  | 0 | 0 | 170 |
| 299 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-42 до ТК-44 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 22 | 2031 | всего | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  | 0 | 0 | 230 |
| 300 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-46, ТК-67, ТК-69 до ТК-75 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 361 | 2033 | всего | 6 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 090 | 0 | 0 | 6 090 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6 090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 090 | 0 | 0 | 6 090 |
| 301 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-75 до ТК-76 2Ø219 Способ прокладки подземный | п. м | 120 | 2033 | всего | 2 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 020 | 0 | 0 | 2 020 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 020 | 0 | 0 | 2 020 |
| 302 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-76 до Кочубея,26 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | 2033 | всего | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 303 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-76 до Кочубея,28 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 75 | 2033 | всего | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 790 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 | 0 | 0 | 790 |
| 304 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-69, ТК-70 до ТК-71 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | 2033 | всего | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 | 0 | 0 | 410 |
| 305 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-71, ТК-72 до ТК-64 2Ø114 Способ прокладки подземный | п. м | 94 | 2033 | всего | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 030 | 0 | 0 | 1 030 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 030 | 0 | 0 | 1 030 |
| 306 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-73 до Сеченова,3 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2033 | всего | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 | 0 | 0 | 190 |
| 307 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-72 до Кочубея,20 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2033 | всего | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 | 0 | 0 | 190 |
| 308 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-64, ТК-65 до ТК-66 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 21 | 2033 | всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 309 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-64 до ТК-62 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 100 | 2033 | всего | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 930 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 | 0 | 0 | 930 |
| 310 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-62 до ТК-63 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 41 | 2033 | всего | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 0 | 0 | 380 |
| 311 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-63 до Кутузова,4 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 28 | 2033 | всего | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 | 0 | 0 | 260 |
| 312 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-62 до Кочубея,16 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 34 | 2033 | всего | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 313 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-65 до Кочубея,18 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 6 | 2033 | всего | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 314 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-66 до Сеченова,2 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 27 | 2033 | всего | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 | 0 | 0 | 190 |
| 315 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-66 до Кутузова,3 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2033 | всего | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 316 | Котельная №13. Замена участка сети от ТК-49 до Тургенева,11/2 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 26 | 2033 | всего | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 317 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-2 до ж/д Мельничная,10/2 2Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 43 | 2021 | всего | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 360 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 0 | 0 |
| 318 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-2 до ТК-3 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 44 | 2021 | всего | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 0 | 0 |
| 319 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-3 до ТК-4 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 64 | 2023 | всего | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 680 |  |  | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 | 0 | 0 |
| 320 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-3 до ж/д Мельничная,4/3 2Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2023 | всего | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 170 |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 0 | 0 |
| 321 | Котельная №12. Замена участка сети от котельной до ТК-2 2Ø159 Способ прокладки надземный | п. м | 45 | 2025 | всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 600 | 0 |
| 322 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-2 до ТК-4 2Ø159 Способ прокладки надземный | п. м | 94 | 2025 | всего | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 260 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 260 |  |  |  |  | 1 260 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 260 | 0 |
| 323 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-8 до воздушки 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 14 | 2026 | всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 |
| 324 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-8 до ж/д Изумрудная,2 2Ø40 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | 2026 | всего | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 160 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 160 | 0 |
| 325 | Котельная №12. Замена участка сети от ул. Изумрудная,1 до воздушки 2Ø40 Способ прокладки подземный | п. м | 37 | 2026 | всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 200 | 0 |
| 326 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-8 до ТК-9 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 47 | 2028 | всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 |
| 327 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-3 до ж/д Мельничная,6/1 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2028 | всего | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 210 |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  | 0 | 210 | 0 |
| 328 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-9 до ТК-15 2Ø114 Способ прокладки подземный | п. м | 118 | 2030 | всего | 1 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 290 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 290 |  |  |  | 0 | 0 | 1 290 |
| 329 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-15 до ж/д Мельничная,2 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 18 | 2021 | всего | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 190 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 | 0 | 0 |
| 330 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-5 до ж/д Мельничная,6/1 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 70 | 2021 | всего | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 740 | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 | 0 | 0 |
| 331 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-5 до ж/д Мельничная,10/1 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 31 | 2023 | всего | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 210 |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 0 | 0 |
| 332 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-5 до Мельничная,14/1 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 85 | 2023 | всего | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 590 |  |  | 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 | 0 | 0 |
| 333 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-4 до ТК-6 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 76 | 2023 | всего | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 520 |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 | 0 | 0 |
| 334 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-4 до ТК-4" 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 6 | 2031 | всего | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 80 |
| 335 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-4" до ж/д Мельничная,6 2Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 18 | 2031 | всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 150 |
| 336 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-4" через ж/д Мельничная,4/2 до ТК-10 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 200 | 2031 | всего | 2 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 710 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 710 |  |  | 0 | 0 | 2 710 |
| 337 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-10 до ж/д Володкина, 48/3 2Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 24 | 2026 | всего | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 170 |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 170 | 0 |
| 338 | Котельная №12. Замена участка сети от котельной № 12 в сторону Володкна,62 2Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 100 | 2026 | всего | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 350 |  |  |  |  |  | 1 350 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 350 | 0 |
| 339 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-7 в сторону котельной № 12 2Ø159 Способ прокладки надземный | п. м | 100 | 2028 | всего | 1 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 340 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 340 |  |  |  |  |  |  |  | 1 340 |  |  |  |  |  | 0 | 1 340 | 0 |
| 340 | Котельная №12. Замена участка сети от ТК-7 до склада (Володкина,62) 2Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 38 | 2030 | всего | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 400 |
| 341 | Котельная №12. Замена участка сети от склада до АБК ГУП СК " Теплосеть" 2Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 40 | 2030 | всего | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  | 0 | 0 | 370 |
| 342 | Котельная №1. Замена участка сети от котельной до ТК-1 Ø159 Способ прокладки надземный | п. м | 286 | 2033 | всего | 1 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 920 | 0 | 0 | 1 920 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 920 | 0 | 0 | 1 920 |
| 343 | Котельная №1. Замена участка сети от ТК-1 до ж/д ул.Говорова,1 Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2033 | всего | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 |
| 344 | Котельная №7. Замена участка сети от котельной до ТК-4 2Ø219 Способ прокладки надземный | п. м | 25 | 2026 | всего | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 410 |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 410 | 0 |
| 345 | Котельная №7. Замена участка сети от котельной до ТК-4 2Ø159 Способ прокладки надземный | п. м | 34 | 2026 | всего | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 460 |  |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 460 | 0 |
| 346 | Котельная №7. Замена участка сети от ТК-4 до ул. К. Маркса Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 226 | 2026 | всего | 1 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 530 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 530 |  |  |  |  |  | 1 530 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 530 | 0 |
| 347 | Котельная №7. Замена участка сети от ул. К.Маркса до ТК-10 Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 512 | 2026 | всего | 3 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 470 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 470 |  |  |  |  |  | 3 470 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 470 | 0 |
| 348 | Котельная №7. Замена участка сети от ж/д ул.К.Маркса,19 до ТК-9 через дом Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | 2026 | всего | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 80 | 0 |
| 349 | Котельная №7. Замена участка сети от ТК -10 до ТК-8 Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 68 | 2026 | всего | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 460 |  |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 460 | 0 |
| 350 | Котельная №7. Замена участка сети от ТК-8 до д/с ул. Моисеенко Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 78 | 2026 | всего | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 360 |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 360 | 0 |
| 351 | Котельная №7. Замена участка сети от котельной до ул.Гастелло Ø159 Способ прокладки надземный | п. м | 106 | 2028 | всего | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 710 |  |  |  |  |  |  |  | 710 |  |  |  |  |  | 0 | 710 | 0 |
| 352 | Котельная №7. Замена участка сети по ул.Гастелло до ж/д ул.Гастелло,68/1 (магистраль) Ø159 Способ прокладки надземный | п. м | 490 | 2028 | всего | 3 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 280 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 280 |  |  |  |  |  |  |  | 3 280 |  |  |  |  |  | 0 | 3 280 | 0 |
| 353 | Котельная №7. Замена участка сети от ул. Гастелло,68/1 до ул. Гастелло,72 (магистраль) Ø159 Способ прокладки надземный | п. м | 300 | 2028 | всего | 2 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 010 |  |  |  |  |  |  |  | 2 010 |  |  |  |  |  | 0 | 2 010 | 0 |
| 354 | Котельная №7. Замена участка сети от ТК-5 до ж/д ул.Гастелло,68/1 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 26 | 2028 | всего | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 0 | 90 | 0 |
| 355 | Котельная №7. Замена участка сети от ТК-5А до ж/д ул.Вехова,67/1 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | 2028 | всего | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 0 | 60 | 0 |
| 356 | Котельная №7. Замена участка сети от ТК-5А до ТК-6 Ø159 Способ прокладки надземный | п. м | 408 | 2028 | всего | 2 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 730 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 730 |  |  |  |  |  |  |  | 2 730 |  |  |  |  |  | 0 | 2 730 | 0 |
| 357 | Котельная №7. Замена участка сети от ТК-6 до ТК-7 Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 130 | 2028 | всего | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 690 |  |  |  |  |  |  |  | 690 |  |  |  |  |  | 0 | 690 | 0 |
| 358 | Котельная №7. Замена участка сети от ТК-6 до ж/д ул.Гастелло,70А Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 28 | 2028 | всего | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 130 |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  | 0 | 130 | 0 |
| 359 | Котельная №7. Замена участка сети от ТК-6 до ж/д ул. Гастелло,72 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 24 | 2028 | всего | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  | 0 | 110 | 0 |
| 360 | Котельная №7. Замена участка сети от ТК-7 до ж/д ул. Вехова,67 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2028 | всего | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 0 | 90 | 0 |
| 361 | Котельная №24. Замена участка сети от ТК-10 ч/з автостоянку до ввода на ж/д ул. Воровского,9 Ø89 Способ прокладки надземный | п. м | 200 | 2033 | всего | 1 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 0 | 0 | 1 120 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 120 | 0 | 0 | 1 120 |
| 362 | Котельная №24. Замена ввод ж/д ул. Воровского,9 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 112 | 2033 | всего | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 | 0 | 0 | 520 |
| 363 | Котельная №24. Замена участка сети от автостоянки ч/з ул.Воровского до ТК-3 Ø89 Способ прокладки надземный | п. м | 144 | 2033 | всего | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 810 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810 | 0 | 0 | 810 |
| 364 | Котельная №24. Замена участка сети от ТК-3 до ТК-4 Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 256 | 2031 | всего | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 350 |  |  | 0 | 0 | 1 350 |
| 365 | Котельная №24. Замена участка сети от ТК-3 до ж/д ул. Черняховского,73 Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 56 | 2031 | всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 300 |
| 366 | Котельная №24. Замена участка сети от ТК-8 до ТК-5 Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 110 | 2031 | всего | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 |  |  | 0 | 0 | 740 |
| 367 | Котельная №24. Замена участка сети от ТК-8 до ТК-5 Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 55 | 2031 | всего | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  | 0 | 0 | 230 |
| 368 | Котельная №24. Замена участка сети от ТК-8 до ТК-5 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 55 | 2031 | всего | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  | 0 | 0 | 190 |
| 369 | Котельная №24. Замена участка сети от ТК-6 до ТК-6" Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | 2031 | всего | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  | 0 | 0 | 160 |
| 370 | Котельная №24. Замена участка сети от ТК-6 до ТК-6" Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 10 | 2031 | всего | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 50 |
| 371 | Котельная №24. Замена участка сети от ТК-6" до ж/д ул. Дзержинского,23/1 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 126 | 2031 | всего | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 |  |  | 0 | 0 | 590 |
| 372 | Котельная №24. Замена участка сети от ТК-6" до ж/д ул. Дзержинского,23/1 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 42 | 2031 | всего | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  | 0 | 0 | 140 |
| 373 | Котельная №24. Замена участка сети от ТК-6" до ж/д ул. Дзержинского,23 Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 70 | 2031 | всего | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  | 0 | 0 | 290 |
| 374 | Котельная №24. Замена участка сети от ТК-8 до ж/д Дзержинского,21/1 Ø108, Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 144 | 2031 | всего | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 260 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 260 |  |  | 0 | 0 | 1 260 |
| 375 | Котельная №24. Замена участка сети от ТК-8 до ж/д Дзержинского,25 Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 128 | 2031 | всего | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870 |  |  | 0 | 0 | 870 |
| 376 | Котельная №17. Замена участка сети от котельной до ТК-1,ТК-2,ТК-20",ТК-13 Ø114 Способ прокладки подземный | п. м | 40 | 2033 | всего | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 0 | 0 | 220 |
| 377 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-20" до ТК-20, ТК-21,ТК-17,ТК-22 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 240 | 2033 | всего | 1 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 0 | 0 | 1 120 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 120 | 0 | 0 | 1 120 |
| 378 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-13 до ТК-16,ТК-18 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 190 | 2031 | всего | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880 |  |  | 0 | 0 | 880 |
| 379 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-13 до ТК-12,ТК-11" Ø114 Способ прокладки подземный | п. м | 200 | 2030 | всего | 1 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 090 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 090 |  |  |  | 0 | 0 | 1 090 |
| 380 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-11" до ТК 11 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 70 | 2028 | всего | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 330 |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  | 0 | 330 | 0 |
| 381 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-11 до ТК-9 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 78 | 2028 | всего | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 270 |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  | 0 | 270 | 0 |
| 382 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-2 до ТК-3 Ø114 Способ прокладки подземный | п. м | 140 | 2026 | всего | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 770 |  |  |  |  |  | 770 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 770 | 0 |
| 383 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-3 до ТК-4, ТК-7 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 62 | 2026 | всего | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 290 |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 290 | 0 |
| 384 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-7 до ТК-8, ТК-10 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 96 | 2025 | всего | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 330 |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 330 | 0 |
| 385 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-20 ", ТК-19 до ж/д ул. Маяковского,175 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 21 | 2025 | всего | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 70 | 0 |
| 386 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-20 до ж/д ул. Маяковского,173 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | 2025 | всего | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 60 | 0 |
| 387 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-22 до ж/д ул. Маяковского,171 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | 2025 | всего | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 60 | 0 |
| 388 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-17 до ж/д ул. Чугурина,40 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | 2025 | всего | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 60 | 0 |
| 389 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-18 до ж/д ул. Кирова,166 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2023 | всего | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 |
| 390 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-16 до ж/д ул. Кирова,168 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | 2023 | всего | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 |
| 391 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-13 , ТК-14 до ж/д ул. Кирова,170 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 50 | 2023 | всего | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 170 |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 0 | 0 |
| 392 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-12 до ж/д ул. Кирова,172 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 14 | 2023 | всего | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 |
| 393 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-11" до ж/д ул. Кирова,174 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 18 | 2021 | всего | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 |
| 394 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-11,ТК-9 до ж/д ул. Щербакова Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 16 | 2021 | всего | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 |
| 395 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-10 до ж/д ул. Маяковского,181 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 18 | 2021 | всего | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 |
| 396 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-7 до ж/д ул. Маяковского,179 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 17 | 2021 | всего | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 |
| 397 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-4 ,ТК-5 до ж/д ул. Маяковского,177 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 30 | 2021 | всего | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 |
| 398 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-3 до ТК-6 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 50 | 2022 | всего | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 230 |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 | 0 | 0 |
| 399 | Котельная №17. Замена участка сети от ТК-6 до ж/д по ул .Котовского,24 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 18 | 2022 | всего | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 |
| 400 | Котельная №18. Замена участка сети от котельной до ТК-1 Ø114 Способ прокладки надземный | п. м | 40 | 2033 | всего | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 | 0 | 0 | 230 |
| 401 | Котельная №18. Замена участка сети от ТК-1 до ж/д ул. Госпитальная,99 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 100 | 2033 | всего | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 0 | 0 | 350 |
| 402 | Котельная №18. Замена участка сети от ТК-2 до ТК-3,ТК-4,ТК-5,ТК-6,ТК-9 Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 404 | 2031 | всего | 2 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 130 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 130 |  |  | 0 | 0 | 2 130 |
| 403 | Котельная №18. Замена участка сети от ТК-4 до ТК-7, ТК-8 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 100 | 2023 | всего | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 350 |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 0 | 0 |
| 404 | Котельная №18. Замена участка сети от ТК-8 до ж/д ул.Госпитальная,101 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 120 | 2023 | всего | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 410 |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 | 0 | 0 |
| 405 | Котельная №18. Замена участка сети от ТК-9 до ж/д ул. Лермонтова,82 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 200 | 2025 | всего | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 690 |  |  |  |  | 690 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 690 | 0 |
| 406 | Котельная №21. Замена участка сети от ТК-1 до ж/д ул. Гагарина, 34 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 80 | 2028 | всего | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 370 |  |  |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  | 0 | 370 | 0 |
| 407 | Котельная №22. Замена участка сети от ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4, ТК-5 Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 360 | 2031 | всего | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 900 |  |  | 0 | 0 | 1 900 |
| 408 | Котельная №22. Замена ввода ж/д ул. Фрунзе,4,6,8,10 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 40 | 2031 | всего | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  | 0 | 0 | 140 |
| 409 | Котельная №23. Замена участка сети от котельной до ТК-1, ТК-2 Ø108 Способ прокладки подземный | п. м | 50 | 2031 | всего | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  | 0 | 0 | 260 |
| 410 | Котельная №23. Замена участка сети от котельной до ТК-1, ТК-2,ТК-7",ТК-7, ТК-8,ТК-9,ТК-9" Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 260 | 2031 | всего | 1 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 760 |  |  | 0 | 0 | 1 760 |
| 411 | Котельная №23. Замена участка сети от ТК-2 до ТК-3 до футляра на воздушку Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 100 | 2031 | всего | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 |  |  | 0 | 0 | 680 |
| 412 | Котельная №23. Замена участка сети от ТК-9",ТК-15 до ж/д ул. Бойко,110 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 90 | 2031 | всего | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  | 0 | 0 | 420 |
| 413 | Котельная №23. Замена участка сети от ТК-3 до ж/д ул. Бойко,106/1 Ø89 Способ прокладки подземный | п. м | 20 | 2031 | всего | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 0 | 0 | 90 |
| 414 | Котельная №23. Замена участка сети от ТК-4 до ж/д ул. Бойко,106/2 Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 25 | 2031 | всего | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 0 | 0 | 90 |
| 415 | Котельная №23. Замена участка сети от ТК-5,ТК-6 до конторы ж/д Ø57 Способ прокладки подземный | п. м | 164 | 2031 | всего | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 |  |  | 0 | 0 | 570 |
| 416 | Котельная №23. Замена участка сети от ж/д ул. Бойко,108 до ж/д ул. Бойко,106 Ø76 Способ прокладки подземный | п. м | 40 | 2031 | всего | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  | 0 | 0 | 170 |
| 417 | Котельная №23. Замена участка сети от футляра до ТК-5 Ø159 Способ прокладки подземный | п. м | 138 | 2031 | всего | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 |  |  | 0 | 0 | 930 |
| 418 | Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зонах действия котельных №17-07, 17-26, 17-06, 17-25 2Ø108 | п. м | 350 | 2024 | всего | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 050 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4 050 |  |  |  | 4 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 050 | 0 |
| 419 | Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зоне действия котельной №17-03 2Ø57 | п. м | 30 | 2027 | всего | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 330 |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  | 0 | 330 | 0 |
| 420 | Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зонах действия котельных №17-14, 17-16, 17-20, 17-21, 17-30 2Ø108 | п. м | 900 | 2027 | всего | 10 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 410 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10 410 |  |  |  |  |  |  | 10 410 |  |  |  |  |  |  | 0 | 10 410 | 0 |
| 421 | Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зоне действия котельной №17-12 2Ø57 | п. м | 100 | 2032 | всего | 1 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 110 | 0 | 0 | 0 | 1 110 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 110 |  | 0 | 0 | 1 110 |
| 422 | Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зонах действия котельных №17-22, 17-27, 17-31 2Ø108 | п. м | 800 | 2024 | всего | 9 260 | 0 | 0 | 0 | 9 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 260 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9 260 |  |  |  | 9 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 9 260 | 0 |
| 423 | Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зоне действия котельной №17-11 2Ø57 | п. м | 600 | 2027 | всего | 6 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 650 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6 650 |  |  |  |  |  |  | 6 650 |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 650 | 0 |
| 424 | Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зонах действия котельной №17-18, 17-19 2Ø57 | п. м | 20 | 2027 | всего | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 220 |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  | 0 | 220 | 0 |
| 425 | Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зонах действия котельных №17-01, 17-02 2Ø57 | п. м | 50 | 2027 | всего | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 550 |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  | 0 | 550 | 0 |
| 426 | Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зоне действия котельной №17-04 2Ø57 | п. м | 40 | 2029 | всего | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  | 0 | 0 | 440 |
| 427 | Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зоне действия котельной №17-09 2Ø57 | п. м | 70 | 2032 | всего | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  | 0 | 0 | 780 |
| 428 | Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зоне действия котельной №17-08 2Ø57 | п. м | 150 | 2027 | всего | 1 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 660 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 660 |  |  |  |  |  |  | 1 660 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 660 | 0 |
| 429 | Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зонах действия котельных №17-10, 17-17, 17-23, 17-05 2Ø57 | п. м | 150 | 2032 | всего | 1 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 660 | 0 | 0 | 0 | 1 660 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 660 |  | 0 | 0 | 1 660 |
| 430 | Замена сетей, исчерпавших ресурс, в зоне действия котельной №17-15 2Ø57 | п. м | 100 | 2032 | всего | 1 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 110 | 0 | 0 | 0 | 1 110 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 110 |  | 0 | 0 | 1 110 |
| Итого |  |  |  |  | всего | 776 451 | 16 870 | 75 610 | 120 150 | 51 257 | 108 938 | 64 274 | 37 986 | 64 545 | 56 311 | 54 060 | 49 990 | 4 660 | 71 800 | 212 630 | 327 000 | 236 821 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 776 451 | 16 870 | 75 610 | 120 150 | 51 257 | 108 938 | 64 274 | 37 986 | 64 545 | 56 311 | 54 060 | 49 990 | 4 660 | 71 800 | 212 630 | 327 000 | 236 821 |

- б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды работ и материалы, применяемые теплоснабжающими организациями Георгиевского ГО.

Также для определения величины капитальных вложений выполнен анализ стоимостей проектов реконструкции и нового строительства трубопроводов тепловых сетей в Георгиевского ГО. и применён метод проектов-аналогов.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них в таблице 9.2 (без НДС).

- г) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Мероприятия по изменению температурного графика в Георгиевского ГО. не предусмотрены.

- д) Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды работ и материалы, применяемые теплоснабжающими организациями Георгиевского ГО.

Также для определения величины капитальных вложений выполнен анализ стоимостей капитальных вложений на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Предложения по величине необходимых инвестиций в мероприятия по переходу от открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения представлены таблице 9.2 (без НДС).

- е) Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Расчёт показателей эффективности доходного инвестиционного мероприятия производился в соответствии с нормативно-методическими документами Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации, а также общепринятыми бизнес-практиками инвестиционного анализа.

Финансовая модель проекта построена на 8-летний срок в ценах соответствующих лет и включает прогнозные отчётные формы – отчёт о прибылях и убытках, балансовый отчёт и отчёт о движении денежных средств.

При оценке эффективности инвестиционного проекта были использованы следующие материалы:

- Тарифная документация РСО;

- Выписки из бухгалтерской отчётности РСО;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.10.2009 № 493 «Об утверждении Методики расчёта показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счёт бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации»;

- Прогнозов социально-экономического развития РФ на период до 2030 г;

- Государственные сметные нормативы, укрупнённые нормативы цены строительства;

- Прочие материалы, в том числе информационные ресурсы сети Интернет.

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчётности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счёт тарифов покроют затраты на инвестирование.

Для расчёта срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:

- Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учёта.

- Все расчёты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.

- Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 8 годам (с 2021 до 2040 года включительно) с момента осуществления первых инвестиций. Интервал планирования равен 1 году.

- Расчёты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.

- Расчёты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

В данной работе выполнен расчет простого срока окупаемости без использования дисконтирования. Расчёт эффективности приведён по каждой РСО, реализующей инвестиционные мероприятия.

Простой срок окупаемости инвестиций составляет 7,5 лет.

Срок окупаемости определен исходя из того, что тариф на тепловую энергию будет установлен в соответствии с требованиями МЭР.

При этом финансирование будет осуществляться за счет собственных, заемных, бюджетных средств, а также платы за подключение.

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей. В Приложении 5 к обосновывающим материалам представлен расчет эффективности инвестиций по тем мероприятиям, реализация которых позволяет получить и определить экономический эффект.

## ж) Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период

Инвестиционные затраты включают в себя все капиталовложения, используемые на строительно-монтажные работы вновь устанавливаемого оборудования, приобретение нового технологического оборудования, модернизацию существующего, подключения новых потребителей к тепловым сетям, в рамках обеспечения прироста нагрузок по городу и достижения нормативных показателей теплоснабжения потребителей и прочие затраты, связанные с реализацией групп проектов. Кроме капитальных затрат, инвестиционные затраты так же включают в себя инфляционную составляющую (согласно индексу-дефлятору инвестиций по прогнозам МЭР).

Данные инвестиционные затраты предполагают использование собственных средств теплоснабжающих организаций, в том числе амортизация и средства от платы за присоединение, которые направляются, как на финансирование мероприятий в 2021-2040 гг. включительно, так и на погашение заемных средств, привлеченных на финансирование мероприятий настоящей программы.

Основными источниками финансирования являются:

- амортизация,

- плата за подключение тепловой мощности,

- заемные средства.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, приведенных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения в Главе 12 Обосновывающих материалов.

Оценка капитальных затрат по каждому предлагаемому к реализации проекту приведена в таблице 9.2. Величина затрат в таблице указана в ценах годов реализации.

- Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

## а) Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» статьей 2, пунктами 14 и 28 вводит понятия: - «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее ЕТО), а именно:

Система теплоснабжения - это совокупность источников тепловой энергии и тепло потребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч. 6 ст. 6 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении», орган местного самоуправления.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части структуры и организации отношений в системе теплоснабжения схемы теплоснабжения должна включать:

- решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии содержащее распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

- решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при

- схемы теплоснабжения;

- в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

3) в случае наличия двух претендентов, статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

## б) Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности теплоснабжающих организаций, действующих на ГО Георгиевский представлен в таблице 10.1.

Таблица 9.2 Реестр ЕТО

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО в соответствии со Схемой теплоснабжения ГО Георгиевское 2019 года | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 1 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 2 | Котельная №2 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 2 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 3 | Котельная №3 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 3 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 4 | Котельная №4 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 4 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 5 | Котельная №5 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 5 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 6 | Котельная №6 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 6 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 7 | Котельная №7 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 7 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 8 | Котельная №8 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 8 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 9 | Котельная №9 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 9 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 10 | Котельная №11 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 11 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 11 | Котельная №12 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 12 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 12 | Котельная №13 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 13 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 13 | Котельная №17-32 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 14 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 14 | Котельная №14-1 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 15 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 15 | Котельная №15 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 13 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 16 | Котельная №16 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 16 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 17 | Котельная №17 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 17 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 18 | Котельная №18 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 18 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 19 | Котельная №19 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 19 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 20 | Котельная №20 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 20 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 21 | Котельная №21 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 21 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 22 | Котельная №22 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 22 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 23 | Котельная №23 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 23 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 24 | Котельная №24 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 24 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 25 | Котельная №25 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 25 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 26 | Котельная №26 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 26 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 27 | Котельная №33 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 27 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 28 | Котельная №27 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 28 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 29 | Котельная №31 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 29 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 30 | Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | источник и тепловые сети | 30 | АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 31 | Котельная №28 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 31 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 32 | Котельная №32 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 32 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 33 | Котельная блочная | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 33 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 34 | Котельная №17-07 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 34 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 35 | Котельная № 17-26 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 35 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 36 | Котельная № 17-06 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 36 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 37 | Котельная № 17-25 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 37 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 38 | Котельная № 17-03 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 38 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 39 | Котельная №17-14 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 39 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 40 | Котельная № 17-16 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 40 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 41 | Котельная № 17-20 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 41 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 42 | Котельная № 17-21 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 42 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 43 | Котельная № 17-30 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 43 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 44 | Котельная № 17-12 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 44 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 45 | Котельная № 17-22 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 45 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 46 | Котельная № 17-27 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 46 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 47 | Котельная № 17-31 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 47 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 48 | Котельная № 17-11 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 48 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 49 | Котельная № 17-18 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 49 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 50 | Котельная № 17-19 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 50 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 51 | Котельная № 17-01 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 51 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 52 | Котельная № 17-02 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 52 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 53 | Котельная №17-04 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 53 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 54 | Котельная № 17-09 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 54 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 55 | Котельная № 17-08 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 55 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 56 | Котельная № 17-10 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 56 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 57 | Котельная № 17-17 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 57 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 58 | Котельная № 17-23 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 58 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 59 | Котельная № 17-05 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 59 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 60 | Котельная № 17-15 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 60 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |

Границы зон деятельности ЕТО определяются зонами эксплуатационной ответственности 4 теплоснабжающих организаций. Также в зону ЕТО входят потребители, присоединенные к тепловым сетям, в зонах теплоснабжения, приведенных в таблице 10.1.

Существующие зоны деятельности теплоснабжающих организаций приведены на рисунке 10.1

Зоны деятельности ЕТО в соответствии со сценарием развития системы теплоснабжения № 2 на период до 2040 года представлены на рисунке 10.2. Существенные изменения в функциональной структуре теплоснабжения ГО Георгиевский не произойдут за весь период до 2040 года. Новые объекты централизованного теплоснабжения и новые теплоснабжающие организации на территории ГО Георгиевский не планируются.

Рисунок 9.1 Зоны деятельности теплоснабжающих организаций на период 2020-2040 гг.

## в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

На основании критериев ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 Разделу II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации», описанных в разделе «Общие сведения», организация ГУП СК «Теплосеть» является единой теплоснабжающей организацией ГО Георгиевский:

- в эксплуатации ГУП СК «Теплосеть» находятся 49,8% магистральных тепловых сетей и 48% тепловых мощностей теплоисточников ГО Георгиевский;

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у ГУП СК «Теплосеть» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Анализ показателей эффективности и надежности функционирования систем теплоснабжения различной принадлежности, позволяет сделать вывод о высоких показателях ГУП СК «Теплосеть». На основе данных Администрации города по результатам расчета фактических значений показателей уровня надежности поставок тепловой энергии на объекты ЖКХ и потребителям ГО Георгиевский на момент разработки данного материала надежно осуществляет поставки ГУП СК «Теплосеть».

Таблица 9.3 Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Объем тепловых сетей, м³ | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 0.980 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 6.98 | Заявка не подавалась | 1 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 2 | Котельная №2 | 7.900 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 156.72 | Заявка не подавалась | 2 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 3 | Котельная №3 | 9.600 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 108.94 | Заявка не подавалась | 3 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 4 | Котельная №4 | 0.123 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 1.47 | Заявка не подавалась | 4 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 5 | Котельная №5 | 0.286 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.47 | Заявка не подавалась | 5 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 6 | Котельная №6 | 1.500 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 6.17 | Заявка не подавалась | 6 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 7 | Котельная №7 | 3.850 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 52.74 | Заявка не подавалась | 7 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 8 | Котельная №8 | 0.079 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.76 | Заявка не подавалась | 8 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 9 | Котельная №9 | 0.258 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.66 | Заявка не подавалась | 9 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 10 | Котельная №11 | 6.590 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 58.04 | Заявка не подавалась | 10 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 11 | Котельная №12 | 3.000 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 31.06 | Заявка не подавалась | 11 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 12 | Котельная №13 | 16.856 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 224.93 | Заявка не подавалась | 12 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 13 | Котельная №17-32 | 47.900 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 823.37 | Заявка не подавалась | 13 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 14 | Котельная №14-1 | 1.550 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 5.30 | Заявка не подавалась | 14 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 15 | Котельная №15 | 4.700 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 11.35 | Заявка не подавалась | 12 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 16 | Котельная №16 | 0.530 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 1.98 | Заявка не подавалась | 15 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 17 | Котельная №17 | 0.780 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 6.73 | Заявка не подавалась | 16 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 18 | Котельная №18 | 0.744 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 3.48 | Заявка не подавалась | 17 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 19 | Котельная №19 | 0.192 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.38 | Заявка не подавалась | 18 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 20 | Котельная №20 | 0.172 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.04 | Заявка не подавалась | 19 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 21 | Котельная №21 | 0.851 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 2.96 | Заявка не подавалась | 20 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 22 | Котельная №22 | 0.344 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 2.67 | Заявка не подавалась | 21 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 23 | Котельная №23 | 1.319 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 2.52 | Заявка не подавалась | 22 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 24 | Котельная №24 | 2.500 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 16.49 | Заявка не подавалась | 23 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 25 | Котельная №25 | 0.344 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.18 | Заявка не подавалась | 24 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 26 | Котельная №26 | 0.344 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.55 | Заявка не подавалась | 25 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 27 | Котельная №33 | 1.500 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 11.23 | Заявка не подавалась | 26 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 28 | Котельная №27 | 0.530 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 1.45 | Заявка не подавалась | 27 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 29 | Котельная №31 | 0.258 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.33 | Заявка не подавалась | 28 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 30 | Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | 5.340 | АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | источник и тепловые сети | Хозяйственное ведение/концессионное ведение | 48.83 | Заявка не подавалась | 29 | АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 31 | Котельная №28 | 0.258 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.11 | Заявка не подавалась | 30 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 32 | Котельная №32 | 0.800 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 2.55 | Заявка не подавалась | 31 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 33 | Котельная блочная | 0.344 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.53 | Заявка не подавалась | 32 | ГУП СК «Теплосеть» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 34 | Котельная №17-07 | 1.000 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 14.45 | Заявка не подавалась | 33 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 35 | Котельная № 17-26 | 3.300 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 41.13 | Заявка не подавалась | 34 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 36 | Котельная № 17-06 | 0.210 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 3.49 | Заявка не подавалась | 35 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 37 | Котельная № 17-25 | 0.086 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.55 | Заявка не подавалась | 36 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 7-11 |
| 38 | Котельная № 17-03 | 0.140 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.66 | Заявка не подавалась | 37 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 39 | Котельная №17-14 | 1.570 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 7.25 | Заявка не подавалась | 38 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 40 | Котельная № 17-16 | 2.260 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 33.66 | Заявка не подавалась | 39 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 41 | Котельная № 17-20 | 0.516 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 1.44 | Заявка не подавалась | 40 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 42 | Котельная № 17-21 | 2.060 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 22.47 | Заявка не подавалась | 41 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 43 | Котельная № 17-30 | 0.258 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 1.93 | Заявка не подавалась | 42 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 44 | Котельная № 17-12 | 0.516 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 7.17 | Заявка не подавалась | 43 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 45 | Котельная № 17-22 | 3.200 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 19.05 | Заявка не подавалась | 44 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 46 | Котельная № 17-27 | 0.344 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 2.24 | Заявка не подавалась | 45 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 47 | Котельная № 17-31 | 0.172 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.16 | Заявка не подавалась | 46 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 48 | Котельная № 17-11 | 0.645 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 10.09 | Заявка не подавалась | 47 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 49 | Котельная № 17-18 | 0.172 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.49 | Заявка не подавалась | 48 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 50 | Котельная № 17-19 | 0.258 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.14 | Заявка не подавалась | 49 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 51 | Котельная № 17-01 | 0.280 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.85 | Заявка не подавалась | 50 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 52 | Котельная № 17-02 | 0.210 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.51 | Заявка не подавалась | 51 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 53 | Котельная №17-04 | 0.343 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.45 | Заявка не подавалась | 52 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 54 | Котельная № 17-09 | 0.520 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 5.17 | Заявка не подавалась | 53 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 55 | Котельная № 17-08 | 0.650 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 9.36 | Заявка не подавалась | 54 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 56 | Котельная № 17-10 | 0.350 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 5.16 | Заявка не подавалась | 55 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 57 | Котельная № 17-17 | 0.108 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.51 | Заявка не подавалась | 56 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 58 | Котельная № 17-23 | 0.081 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.40 | Заявка не подавалась | 57 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 59 | Котельная № 17-05 | 0.210 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 0.45 | Заявка не подавалась | 58 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |
| 60 | Котельная № 17-15 | 0.520 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | Краевая собственность | 5.00 | Заявка не подавалась | 59 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 |

## г) Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация по поступившим заявкам на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

## д) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах населенного пункта

В настоящее время в городском округе Георгиевский существует 66 изолированных зон теплоснабжения.

Реестр систем теплоснабжения с перечнем теплоснабжающих организаций и принадлежащим им источникам тепловой энергии приведена в таблице 10.3.

Таблица 9.4 Реестр систем теплоснабжения городского округа Георгиевский

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО в соответствии со Схемой теплоснабжения ГО Георгиевское 2019 года | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 1 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 2 | Котельная №2 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 2 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 3 | Котельная №3 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 3 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 4 | Котельная №4 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 4 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 5 | Котельная №5 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 5 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 6 | Котельная №6 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 6 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 7 | Котельная №7 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 7 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 8 | Котельная №8 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 8 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 9 | Котельная №9 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 9 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 10 | Котельная №11 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 11 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 11 | Котельная №12 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 12 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 12 | Котельная №13 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 13 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 13 | Котельная №17-32 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 14 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 14 | Котельная №14-1 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 15 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 15 | Котельная №15 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 13 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 16 | Котельная №16 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 16 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 17 | Котельная №17 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 17 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 18 | Котельная №18 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 18 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 19 | Котельная №19 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 19 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 20 | Котельная №20 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 20 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 21 | Котельная №21 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 21 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 22 | Котельная №22 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 22 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 23 | Котельная №23 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 23 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 24 | Котельная №24 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 24 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 25 | Котельная №25 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 25 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 26 | Котельная №26 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 26 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 27 | Котельная №33 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 27 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 28 | Котельная №27 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 28 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 29 | Котельная №31 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 29 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 30 | Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | источник и тепловые сети | 30 | АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 31 | Котельная №28 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 31 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 32 | Котельная №32 | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 32 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 33 | Котельная блочная | ГУП СК «Теплосеть» | источник и тепловые сети | 33 | ГУП СК «Теплосеть» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 34 | Котельная №17-07 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 34 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 35 | Котельная № 17-26 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 35 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 36 | Котельная № 17-06 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 36 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 37 | Котельная № 17-25 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 37 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 38 | Котельная № 17-03 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 38 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 39 | Котельная №17-14 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 39 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 40 | Котельная № 17-16 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 40 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 41 | Котельная № 17-20 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 41 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 42 | Котельная № 17-21 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 42 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 43 | Котельная № 17-30 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 43 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 44 | Котельная № 17-12 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 44 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 45 | Котельная № 17-22 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 45 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 46 | Котельная № 17-27 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 46 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 47 | Котельная № 17-31 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 47 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 48 | Котельная № 17-11 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 48 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 49 | Котельная № 17-18 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 49 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 50 | Котельная № 17-19 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 50 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 51 | Котельная № 17-01 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 51 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 52 | Котельная № 17-02 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 52 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 53 | Котельная №17-04 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 53 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 54 | Котельная № 17-09 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 54 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 55 | Котельная № 17-08 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 55 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 56 | Котельная № 17-10 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 56 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 57 | Котельная № 17-17 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 57 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 58 | Котельная № 17-23 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 58 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 59 | Котельная № 17-05 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 59 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |
| 60 | Котельная № 17-15 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | источник и тепловые сети | 60 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» |

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

## а) Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.

Величина тепловой нагрузки, распределяемая в перспективе между источниками тепловой энергии представлена в таблице 2.3.

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

## а) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"

В ГО Георгиевский по состоянию на 2020-2021 год выявлены бесхозяйные тепловые сети и приведены на рисунках ниже. Часть указанных бесхозяйных тепловых сетей были переданы на обслуживание ГУП СК «Теплосеть» и ГУП СК «Крайтеплоэнерго» до признания на них права собственности и выполнения кадастровых работ в отношении таких объектов теплоснабжения.

Рисунок 12.1 Перечень бесхозяйных объектов ГУП СК «Теплосеть»

- Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения

## а) Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На территории ГО Георгиевский все источники тепловой энергии используют в качестве основного топлива – газ.

В перспективе не планируется переход источников тепловой энергии на другой вид топлива.

## б) Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы в организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

## в) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В схеме теплоснабжения ГО Георгиевский отсутствуют мероприятия по изменению газоснабжения существующей системы теплоснабжения.

Корректировка программы газификации ГО Георгиевский не требуется.

## г) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

В схеме теплоснабжения ГО Георгиевский не предусмотрены мероприятия по строительству источников комбинированной выработки.

## д) Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

В схеме теплоснабжения ГО Георгиевский не предусмотрены мероприятия по строительству источников комбинированной выработки.

## е) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения ГО Георгиевский на период до 2040 года, система централизованного горячего водоснабжения ГО Георгиевский включает в себя только закрытую схему. В перспективе планируется планомерное снижение затрат на подпитку тепловых сетей за счет замены ветхих сетей.

## ж) Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка программы водоснабжения ГО Георгиевский не требуется.

- Индикаторы развития систем теплоснабжения

  - а) Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения разрабатываются в соответствии c ПП РФ №154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», пунктом 79 ПП РФ № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.03.2019 №276.

В результате разработки в соответствии с пунктом 79 ПП РФ № 405 (в редакции ПП РФ №276 от 16.03.2019) должны быть приведены результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

о) Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Таблица 14.1 Статистика отказов тепловых сетей в ГО Георгиевский за 2020 год

| Год | Наименование теплоснабжающей организации | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, ед | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Количество отказов в тепловых сетях в неотопительный период, ед | Количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | ГУП СК «Теплосеть» | 33 | 0,699 | 26 | 0,551 |
|  | АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 6 | 0,549 | 3 | 0,245 |

За 2020 год на источниках тепловой энергии ГО Георгиевский зафиксированы прекращения подачи тепловой энергии. В таблице 14.2 приведена статистика прекращений подачи тепловой энергии по каждой теплоснабжающей организации за 2020 год.

Таблица 14.2 Статистика отказов на источниках в ГО Георгиевский за 2020 год

| Год | Наименование теплоснабжающей организации | Количество отказов на источниках в отопительный период, ед | Количество отказов на источниках в отопительный период, 1/Гкал/год | Количество отказов на источниках в неотопительный период, ед | Количество отказов на источниках в период испытаний, 1/Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | ГУП СК «Теплосеть» | 31 | 0.265468 | 25 | 0.214087 |
|  | АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»»), | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 6 | 0,00506 | 10 | 0,00844 |

Таблица 9.2 Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии

| Параметр | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №2 |  | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |
| Котельная №3 |  | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |
| Котельная №4 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №5 |  | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 | 149.80 |
| Котельная №6 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №7 |  | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |
| Котельная №8 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №9 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №11 |  | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |
| Котельная №12 |  | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |
| Котельная №13 |  | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |
| Котельная №17-32 |  | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 | 162.30 |
| Котельная №14-1 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №15 |  | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |
| Котельная №16 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №17 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №18 |  | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |
| Котельная №19 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №20 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №21 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №22 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №23 |  | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |
| Котельная №24 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №25 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №26 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №33 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №27 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №31 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №28 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №32 |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная блочная |  | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |
| Котельная №17-07 |  | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 | 165.70 |
| Котельная № 17-26 |  | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | 171.40 |
| Котельная № 17-06 |  | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 |
| Котельная № 17-25 |  | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 |
| Котельная № 17-03 |  | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 |
| Котельная №17-14 |  | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 |
| Котельная № 17-16 |  | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 |
| Котельная № 17-20 |  | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 | 163.40 |
| Котельная № 17-21 |  | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 175.70 |
| Котельная № 17-30 |  | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 | 155.70 |
| Котельная № 17-12 |  | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 |
| Котельная № 17-22 |  | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 |
| Котельная № 17-27 |  | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | 154.20 |
| Котельная № 17-31 |  | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 | 157.10 |
| Котельная № 17-11 |  | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 |
| Котельная № 17-18 |  | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 |
| Котельная № 17-19 |  | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 |
| Котельная № 17-01 |  | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 158.20 |
| Котельная № 17-02 |  | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 |
| Котельная №17-04 |  | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 | 172.60 |
| Котельная № 17-09 |  | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.60 |
| Котельная № 17-08 |  | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 | 166.80 |
| Котельная № 17-10 |  | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 | 166.10 |
| Котельная № 17-17 |  | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 |
| Котельная № 17-23 |  | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 |
| Котельная № 17-05 |  | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 |
| Котельная № 17-15 |  | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 | 171.80 |

Таблица 14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Параметр | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 114.89 | 114.89 | 114.89 | 114.89 | 114.89 | 114.89 | 114.89 | 114.89 | 114.89 | 114.89 | 114.89 | 114.89 | 114.89 | 114.89 | 114.89 | 114.89 |
| Котельная №1 |  | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| Котельная №2 |  | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| Котельная №3 |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Котельная №4 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №5 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №6 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Котельная №7 |  | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| Котельная №8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №11 |  | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| Котельная №12 |  | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| Котельная №13 |  | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| Котельная №17-32 |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| Котельная №14-1 |  | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Котельная №15 |  | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| Котельная №16 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №17 |  | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| Котельная №18 |  | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
| Котельная №19 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №20 |  | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| Котельная №21 |  | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| Котельная №22 |  | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
| Котельная №23 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Котельная №24 |  | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| Котельная №25 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №26 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №33 |  | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 |
| Котельная №27 |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Котельная №31 |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
| Котельная №28 |  | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
| Котельная №32 |  | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
| Котельная блочная |  | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
| Котельная №17-07 |  | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Котельная № 17-26 |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| Котельная № 17-06 |  | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
| Котельная № 17-25 |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Котельная № 17-03 |  | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| Котельная №17-14 |  | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
| Котельная № 17-16 |  | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
| Котельная № 17-20 |  | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
| Котельная № 17-21 |  | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| Котельная № 17-30 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная № 17-12 |  | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Котельная № 17-22 |  | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| Котельная № 17-27 |  | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
| Котельная № 17-31 |  | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 |
| Котельная № 17-11 |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Котельная № 17-18 |  | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| Котельная № 17-19 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная № 17-01 |  | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| Котельная № 17-02 |  | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |
| Котельная №17-04 |  | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 |
| Котельная № 17-09 |  | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| Котельная № 17-08 |  | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| Котельная № 17-10 |  | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| Котельная № 17-17 |  | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
| Котельная № 17-23 |  | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| Котельная № 17-05 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Котельная № 17-15 |  | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 | 18 480.67 |
| Котельная №1 |  | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 |
| Котельная №2 |  | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 | 1 401.93 |
| Котельная №3 |  | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 | 987.44 |
| Котельная №4 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №5 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №6 |  | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Котельная №7 |  | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 | 592.30 |
| Котельная №8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №11 |  | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 | 1 049.13 |
| Котельная №12 |  | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 | 435.05 |
| Котельная №13 |  | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 | 2 320.82 |
| Котельная №17-32 |  | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 | 5 242.41 |
| Котельная №14-1 |  | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |
| Котельная №15 |  | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 | 204.02 |
| Котельная №16 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №17 |  | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 | 183.86 |
| Котельная №18 |  | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 | 131.44 |
| Котельная №19 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №20 |  | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| Котельная №21 |  | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 |
| Котельная №22 |  | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.79 |
| Котельная №23 |  | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| Котельная №24 |  | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 | 412.88 |
| Котельная №25 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №26 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №33 |  | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 | 806.40 |
| Котельная №27 |  | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 21.77 |
| Котельная №31 |  | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 | 850.75 |
| Котельная №28 |  | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Котельная №32 |  | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 | 109.67 |
| Котельная блочная |  | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 |
| Котельная №17-07 |  | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 216.92 |
| Котельная № 17-26 |  | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 |
| Котельная № 17-06 |  | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 | 140.72 |
| Котельная № 17-25 |  | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 |
| Котельная № 17-03 |  | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 |
| Котельная №17-14 |  | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 |
| Котельная № 17-16 |  | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 | 938.25 |
| Котельная № 17-20 |  | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.17 |
| Котельная № 17-21 |  | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 | 162.09 |
| Котельная № 17-30 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная № 17-12 |  | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 |
| Котельная № 17-22 |  | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 | 227.81 |
| Котельная № 17-27 |  | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 | 118.54 |
| Котельная № 17-31 |  | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
| Котельная № 17-11 |  | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 |
| Котельная № 17-18 |  | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
| Котельная № 17-19 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная № 17-01 |  | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 |
| Котельная № 17-02 |  | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 |
| Котельная №17-04 |  | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 |
| Котельная № 17-09 |  | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.19 |
| Котельная № 17-08 |  | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | 144.35 |
| Котельная № 17-10 |  | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 |
| Котельная № 17-17 |  | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 |
| Котельная № 17-23 |  | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 |
| Котельная № 17-05 |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| Котельная № 17-15 |  | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 | 168.13 |
| Материальная характеристика | кв. м | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 |
| Котельная №1 |  | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 |
| Котельная №2 |  | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 |
| Котельная №3 |  | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 |
| Котельная №4 |  | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |
| Котельная №5 |  | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |
| Котельная №6 |  | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 |
| Котельная №7 |  | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 |
| Котельная №8 |  | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
| Котельная №9 |  | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |
| Котельная №11 |  | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 |
| Котельная №12 |  | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 |
| Котельная №13 |  | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 |
| Котельная №17-32 |  | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 |
| Котельная №14-1 |  | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 |
| Котельная №15 |  | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 |
| Котельная №16 |  | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 |
| Котельная №17 |  | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 |
| Котельная №18 |  | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 |
| Котельная №19 |  | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 |
| Котельная №20 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Котельная №21 |  | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 |
| Котельная №22 |  | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
| Котельная №23 |  | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 |
| Котельная №24 |  | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 |
| Котельная №25 |  | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| Котельная №26 |  | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |
| Котельная №33 |  | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 |
| Котельная №27 |  | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 |
| Котельная №31 |  | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 |
| Котельная №28 |  | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| Котельная №32 |  | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 |
| Котельная блочная |  | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |
| Котельная №17-07 |  | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 |
| Котельная № 17-26 |  | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 |
| Котельная № 17-06 |  | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 |
| Котельная № 17-25 |  | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 |
| Котельная № 17-03 |  | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 |
| Котельная №17-14 |  | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 |
| Котельная № 17-16 |  | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 |
| Котельная № 17-20 |  | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| Котельная № 17-21 |  | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 |
| Котельная № 17-30 |  | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 |
| Котельная № 17-12 |  | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
| Котельная № 17-22 |  | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 |
| Котельная № 17-27 |  | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 |
| Котельная № 17-31 |  | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| Котельная № 17-11 |  | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 |
| Котельная № 17-18 |  | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
| Котельная № 17-19 |  | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| Котельная № 17-01 |  | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |
| Котельная № 17-02 |  | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |
| Котельная №17-04 |  | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |
| Котельная № 17-09 |  | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 |
| Котельная № 17-08 |  | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 |
| Котельная № 17-10 |  | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 |
| Котельная № 17-17 |  | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |
| Котельная № 17-23 |  | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
| Котельная № 17-05 |  | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |
| Котельная № 17-15 |  | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 |

Таблица 14.4. - Коэффициент использования установленной мощности

| Параметр | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КИУТМ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% |
| Котельная №2 |  | 15.7% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% |
| Котельная №3 |  | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% |
| Котельная №4 |  | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% |
| Котельная №5 |  | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% |
| Котельная №6 |  | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
| Котельная №7 |  | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% |
| Котельная №8 |  | 4.2% | 9.6% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% |
| Котельная №9 |  | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% |
| Котельная №11 |  | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% |
| Котельная №12 |  | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
| Котельная №13 |  | 15.2% | 15.2% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% |
| Котельная №17-32 |  | 14.5% | 14.7% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% |
| Котельная №14-1 |  | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% |
| Котельная №15 |  | 7.0% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% |
| Котельная №16 |  | 13.7% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% |
| Котельная №17 |  | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% |
| Котельная №18 |  | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.3% |
| Котельная №19 |  | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% |
| Котельная №20 |  | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% |
| Котельная №21 |  | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% |
| Котельная №22 |  | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9% |
| Котельная №23 |  | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% |
| Котельная №24 |  | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| Котельная №25 |  | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
| Котельная №26 |  | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% |
| Котельная №33 |  | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| Котельная №27 |  | 15.9% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% |
| Котельная №31 |  | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% |
| Котельная №28 |  | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% |
| Котельная №32 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная блочная |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №17-07 |  | 14.7% | 15.0% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% | 19.7% |
| Котельная № 17-26 |  | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% |
| Котельная № 17-06 |  | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.8% |
| Котельная № 17-25 |  | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% |
| Котельная № 17-03 |  | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% |
| Котельная №17-14 |  | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% |
| Котельная № 17-16 |  | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% |
| Котельная № 17-20 |  | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% |
| Котельная № 17-21 |  | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% |
| Котельная № 17-30 |  | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% |
| Котельная № 17-12 |  | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% | 14.6% |
| Котельная № 17-22 |  | 6.8% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% | 22.6% |
| Котельная № 17-27 |  | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% |
| Котельная № 17-31 |  | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% |
| Котельная № 17-11 |  | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% |
| Котельная № 17-18 |  | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% |
| Котельная № 17-19 |  | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% |
| Котельная № 17-01 |  | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% |
| Котельная № 17-02 |  | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% |
| Котельная №17-04 |  | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% |
| Котельная № 17-09 |  | 16.5% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% |
| Котельная № 17-08 |  | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% |
| Котельная № 17-10 |  | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| Котельная № 17-17 |  | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% | 20.4% |
| Котельная № 17-23 |  | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% |
| Котельная № 17-05 |  | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% |
| Котельная № 17-15 |  | 15.6% | 15.6% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% |
| Выработка | Гкал | 164 331.22 | 171 252.01 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 | 173 400.97 |
| Котельная №1 |  | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 | 1 104.24 |
| Котельная №2 |  | 10 867.45 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 | 11 099.87 |
| Котельная №3 |  | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 | 10 763.87 |
| Котельная №4 |  | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 | 200.42 |
| Котельная №5 |  | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 116.42 |
| Котельная №6 |  | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 | 1 028.52 |
| Котельная №7 |  | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 | 3 050.44 |
| Котельная №8 |  | 29.24 | 66.61 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 |
| Котельная №9 |  | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 | 330.02 |
| Котельная №11 |  | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 | 7 635.14 |
| Котельная №12 |  | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 | 1 604.97 |
| Котельная №13 |  | 22 418.94 | 22 418.94 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 | 23 151.51 |
| Котельная №17-32 |  | 60 748.00 | 61 575.72 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 | 62 416.53 |
| Котельная №14-1 |  | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 | 1 731.71 |
| Котельная №15 |  | 2 886.03 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 | 4 019.07 |
| Котельная №16 |  | 636.82 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 | 673.53 |
| Котельная №17 |  | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | 844.55 |
| Котельная №18 |  | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 | 669.48 |
| Котельная №19 |  | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 185.02 |
| Котельная №20 |  | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | 191.84 |
| Котельная №21 |  | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 | 377.29 |
| Котельная №22 |  | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 | 688.80 |
| Котельная №23 |  | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 | 1 319.32 |
| Котельная №24 |  | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 | 423.36 |
| Котельная №25 |  | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 184.13 |
| Котельная №26 |  | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 | 186.13 |
| Котельная №33 |  | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 | 1 883.43 |
| Котельная №27 |  | 738.00 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 | 909.50 |
| Котельная №31 |  | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 | 359.03 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 | 8 284.15 |
| Котельная №28 |  | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 | 163.47 |
| Котельная №32 |  | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | 790.67 |
| Котельная блочная |  | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 | 189.56 |
| Котельная №17-07 |  | 1 287.99 | 1 316.37 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 | 1 721.87 |
| Котельная № 17-26 |  | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 | 3 165.50 |
| Котельная № 17-06 |  | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 | 492.75 |
| Котельная № 17-25 |  | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 |
| Котельная № 17-03 |  | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 |
| Котельная №17-14 |  | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 | 1 406.94 |
| Котельная № 17-16 |  | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 | 2 924.12 |
| Котельная № 17-20 |  | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 | 590.01 |
| Котельная № 17-21 |  | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 | 2 785.55 |
| Котельная № 17-30 |  | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 |
| Котельная № 17-12 |  | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 | 658.96 |
| Котельная № 17-22 |  | 1 896.89 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 | 6 337.70 |
| Котельная № 17-27 |  | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 | 419.57 |
| Котельная № 17-31 |  | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 | 198.46 |
| Котельная № 17-11 |  | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 | 589.75 |
| Котельная № 17-18 |  | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 249.10 |
| Котельная № 17-19 |  | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 | 288.63 |
| Котельная № 17-01 |  | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 |
| Котельная № 17-02 |  | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 | 207.35 |
| Котельная №17-04 |  | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 | 401.35 |
| Котельная № 17-09 |  | 751.03 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 | 763.88 |
| Котельная № 17-08 |  | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 | 721.59 |
| Котельная № 17-10 |  | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 513.17 |
| Котельная № 17-17 |  | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 | 193.93 |
| Котельная № 17-23 |  | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 | 135.52 |
| Котельная № 17-05 |  | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 | 255.03 |
| Котельная № 17-15 |  | 710.97 | 710.97 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 836.45 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 |
| Котельная №1 |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Котельная №2 |  | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
| Котельная №3 |  | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
| Котельная №4 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Котельная №5 |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Котельная №6 |  | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Котельная №7 |  | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| Котельная №8 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Котельная №9 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Котельная №11 |  | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
| Котельная №12 |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Котельная №13 |  | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 |
| Котельная №17-32 |  | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 |
| Котельная №14-1 |  | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Котельная №15 |  | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| Котельная №16 |  | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| Котельная №17 |  | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| Котельная №18 |  | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| Котельная №19 |  | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Котельная №20 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Котельная №21 |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Котельная №22 |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Котельная №23 |  | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| Котельная №24 |  | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Котельная №25 |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Котельная №26 |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Котельная №33 |  | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Котельная №27 |  | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| Котельная №31 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |
| Котельная №28 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Котельная №32 |  | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| Котельная блочная |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Котельная №17-07 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Котельная № 17-26 |  | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| Котельная № 17-06 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Котельная № 17-25 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Котельная № 17-03 |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Котельная №17-14 |  | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| Котельная № 17-16 |  | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
| Котельная № 17-20 |  | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Котельная № 17-21 |  | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| Котельная № 17-30 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Котельная № 17-12 |  | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Котельная № 17-22 |  | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Котельная № 17-27 |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Котельная № 17-31 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Котельная № 17-11 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Котельная № 17-18 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Котельная № 17-19 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Котельная № 17-01 |  | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Котельная № 17-02 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Котельная №17-04 |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Котельная № 17-09 |  | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Котельная № 17-08 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Котельная № 17-10 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Котельная № 17-17 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Котельная № 17-23 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Котельная № 17-05 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Котельная № 17-15 |  | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |

Таблица 14.5 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Параметр | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.44 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |
| Котельная №2 |  | 92.47 | 92.47 | 92.47 | 91.98 | 85.36 | 84.92 | 84.92 | 84.92 | 84.92 | 84.92 | 82.94 | 82.94 | 82.94 | 82.94 | 82.94 | 82.94 |
| Котельная №3 |  | 140.63 | 140.63 | 140.63 | 140.63 | 129.23 | 127.99 | 127.99 | 127.99 | 127.99 | 127.99 | 122.54 | 122.54 | 122.54 | 122.54 | 122.54 | 122.54 |
| Котельная №4 |  | 143.08 | 143.08 | 143.08 | 143.08 | 143.08 | 143.08 | 143.08 | 143.08 | 143.08 | 143.08 | 143.08 | 143.08 | 143.08 | 143.08 | 143.08 | 143.08 |
| Котельная №5 |  | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |
| Котельная №6 |  | 27.01 | 27.01 | 25.67 | 25.67 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 24.53 |
| Котельная №7 |  | 204.52 | 204.52 | 191.26 | 191.26 | 191.26 | 191.26 | 191.26 | 191.26 | 191.26 | 191.26 | 191.26 | 191.26 | 191.26 | 191.26 | 191.26 | 191.26 |
| Котельная №8 |  | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
| Котельная №9 |  | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 64.72 |
| Котельная №11 |  | 158.06 | 158.06 | 158.06 | 158.06 | 158.06 | 158.06 | 158.06 | 158.06 | 158.06 | 158.06 | 158.06 | 158.06 | 158.06 | 158.06 | 158.06 | 158.06 |
| Котельная №12 |  | 22.99 | 22.99 | 22.91 | 22.91 | 22.91 | 22.91 | 22.91 | 22.91 | 22.91 | 22.91 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 22.56 |
| Котельная №13 |  | 43.66 | 43.66 | 43.61 | 43.61 | 43.44 | 43.44 | 43.44 | 43.44 | 43.44 | 43.29 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 42.87 |
| Котельная №17-32 |  | 182.97 | 182.97 | 182.97 | 182.97 | 181.97 | 181.97 | 181.97 | 181.97 | 181.97 | 181.08 | 179.80 | 179.80 | 179.80 | 179.80 | 179.80 | 179.80 |
| Котельная №14-1 |  | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |
| Котельная №15 |  | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 62.41 | 62.41 | 62.41 | 62.41 | 62.41 | 62.41 |
| Котельная №16 |  | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.59 |
| Котельная №17 |  | 119.67 | 119.67 | 119.67 | 119.67 | 119.67 | 119.67 | 119.67 | 119.67 | 119.67 | 119.67 | 119.67 | 119.67 | 119.67 | 119.67 | 119.67 | 119.67 |
| Котельная №18 |  | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 | 123.54 |
| Котельная №19 |  | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |
| Котельная №20 |  | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
| Котельная №21 |  | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 62.21 | 62.21 | 62.21 | 62.21 | 62.21 | 62.21 |
| Котельная №22 |  | 33.43 | 33.43 | 33.43 | 33.43 | 33.43 | 33.43 | 33.43 | 33.43 | 33.43 | 33.43 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |
| Котельная №23 |  | 12.97 | 12.97 | 12.29 | 12.29 | 10.49 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 |
| Котельная №24 |  | 133.12 | 133.12 | 124.48 | 124.48 | 102.68 | 84.90 | 84.90 | 84.90 | 84.90 | 84.90 | 83.08 | 83.08 | 83.08 | 83.08 | 83.08 | 83.08 |
| Котельная №25 |  | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 |
| Котельная №26 |  | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
| Котельная №33 |  | 104.91 | 104.91 | 104.91 | 104.91 | 104.91 | 104.91 | 104.91 | 104.91 | 104.91 | 104.91 | 104.91 | 104.91 | 104.91 | 104.91 | 104.91 | 104.91 |
| Котельная №27 |  | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 35.58 |
| Котельная №31 |  | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 205.17 | 205.17 | 205.17 | 205.17 | 205.17 | 205.17 | 205.17 | 205.17 | 205.17 | 205.17 | 205.17 | 205.17 | 205.17 | 205.17 | 205.17 | 205.17 |
| Котельная №28 |  | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
| Котельная №32 |  | 88.59 | 88.59 | 88.59 | 88.59 | 88.59 | 88.59 | 88.59 | 88.59 | 88.59 | 88.59 | 88.59 | 88.59 | 88.59 | 88.59 | 88.59 | 88.59 |
| Котельная блочная |  | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |
| Котельная №17-07 |  | 78.19 | 78.19 | 78.19 | 78.19 | 78.19 | 78.19 | 78.19 | 78.19 | 78.19 | 78.19 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 62.94 |
| Котельная № 17-26 |  | 257.40 | 257.40 | 257.40 | 257.40 | 257.40 | 257.40 | 257.40 | 257.40 | 257.40 | 257.40 | 244.66 | 244.66 | 244.66 | 244.66 | 244.66 | 244.66 |
| Котельная № 17-06 |  | 169.89 | 169.89 | 169.89 | 169.89 | 169.89 | 169.89 | 169.89 | 169.89 | 169.89 | 169.89 | 135.65 | 135.65 | 135.65 | 135.65 | 135.65 | 135.65 |
| Котельная № 17-25 |  | 273.23 | 273.23 | 273.23 | 273.23 | 273.23 | 273.23 | 273.23 | 273.23 | 273.23 | 273.23 | 273.23 | 273.23 | 273.23 | 273.23 | 273.23 | 273.23 |
| Котельная № 17-03 |  | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 |
| Котельная №17-14 |  | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.84 |
| Котельная № 17-16 |  | 307.42 | 307.42 | 307.42 | 307.42 | 307.42 | 307.42 | 307.42 | 307.42 | 307.42 | 307.42 | 267.88 | 267.88 | 267.88 | 267.88 | 267.88 | 267.88 |
| Котельная № 17-20 |  | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
| Котельная № 17-21 |  | 131.71 | 131.71 | 131.71 | 131.71 | 131.71 | 131.71 | 131.71 | 131.71 | 131.71 | 131.71 | 131.71 | 131.71 | 131.71 | 131.71 | 131.71 | 131.71 |
| Котельная № 17-30 |  | 54.66 | 54.66 | 54.66 | 54.66 | 54.66 | 54.66 | 54.66 | 54.66 | 54.66 | 54.66 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 45.60 |
| Котельная № 17-12 |  | 58.98 | 58.98 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 |
| Котельная № 17-22 |  | 126.91 | 126.91 | 106.98 | 106.98 | 106.98 | 106.98 | 106.98 | 106.98 | 106.98 | 106.98 | 81.12 | 81.12 | 81.12 | 81.12 | 81.12 | 81.12 |
| Котельная № 17-27 |  | 89.72 | 89.72 | 89.72 | 89.72 | 89.72 | 89.72 | 89.72 | 89.72 | 89.72 | 89.72 | 89.72 | 89.72 | 89.72 | 89.72 | 89.72 | 89.72 |
| Котельная № 17-31 |  | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |
| Котельная № 17-11 |  | 236.17 | 236.17 | 236.17 | 236.17 | 236.17 | 236.17 | 236.17 | 236.17 | 236.17 | 236.17 | 175.90 | 175.90 | 175.90 | 175.90 | 175.90 | 175.90 |
| Котельная № 17-18 |  | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 |
| Котельная № 17-19 |  | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |
| Котельная № 17-01 |  | 49.68 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 41.52 |
| Котельная № 17-02 |  | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |
| Котельная №17-04 |  | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| Котельная № 17-09 |  | 66.73 | 66.73 | 66.73 | 66.73 | 66.73 | 66.73 | 66.73 | 66.73 | 66.73 | 66.73 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | 55.71 |
| Котельная № 17-08 |  | 174.43 | 174.43 | 174.43 | 174.43 | 174.43 | 174.43 | 174.43 | 174.43 | 174.43 | 174.43 | 134.29 | 134.29 | 134.29 | 134.29 | 134.29 | 134.29 |
| Котельная № 17-10 |  | 178.42 | 178.42 | 178.42 | 178.42 | 178.42 | 178.42 | 178.42 | 178.42 | 178.42 | 178.42 | 137.35 | 137.35 | 137.35 | 137.35 | 137.35 | 137.35 |
| Котельная № 17-17 |  | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 33.53 |
| Котельная № 17-23 |  | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 |
| Котельная № 17-05 |  | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 |
| Котельная № 17-15 |  | 51.39 | 51.39 | 51.39 | 51.39 | 51.39 | 51.39 | 51.39 | 51.39 | 51.39 | 51.39 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 47.50 |
| Материальная характеристика | кв. м | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 |
| Котельная №1 |  | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 |
| Котельная №2 |  | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 |
| Котельная №3 |  | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 |
| Котельная №4 |  | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |
| Котельная №5 |  | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |
| Котельная №6 |  | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 |
| Котельная №7 |  | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 |
| Котельная №8 |  | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
| Котельная №9 |  | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |
| Котельная №11 |  | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 |
| Котельная №12 |  | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 |
| Котельная №13 |  | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 |
| Котельная №17-32 |  | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 |
| Котельная №14-1 |  | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 |
| Котельная №15 |  | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 |
| Котельная №16 |  | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 |
| Котельная №17 |  | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 |
| Котельная №18 |  | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 |
| Котельная №19 |  | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 |
| Котельная №20 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Котельная №21 |  | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 |
| Котельная №22 |  | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
| Котельная №23 |  | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 |
| Котельная №24 |  | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 |
| Котельная №25 |  | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| Котельная №26 |  | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |
| Котельная №33 |  | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 |
| Котельная №27 |  | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 |
| Котельная №31 |  | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 |
| Котельная №28 |  | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| Котельная №32 |  | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 |
| Котельная блочная |  | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |
| Котельная №17-07 |  | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 |
| Котельная № 17-26 |  | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 |
| Котельная № 17-06 |  | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 |
| Котельная № 17-25 |  | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 |
| Котельная № 17-03 |  | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 |
| Котельная №17-14 |  | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 |
| Котельная № 17-16 |  | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 |
| Котельная № 17-20 |  | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| Котельная № 17-21 |  | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 |
| Котельная № 17-30 |  | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 |
| Котельная № 17-12 |  | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
| Котельная № 17-22 |  | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 |
| Котельная № 17-27 |  | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 |
| Котельная № 17-31 |  | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| Котельная № 17-11 |  | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 |
| Котельная № 17-18 |  | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
| Котельная № 17-19 |  | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| Котельная № 17-01 |  | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |
| Котельная № 17-02 |  | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |
| Котельная №17-04 |  | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |
| Котельная № 17-09 |  | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 |
| Котельная № 17-08 |  | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 |
| Котельная № 17-10 |  | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 |
| Котельная № 17-17 |  | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |
| Котельная № 17-23 |  | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
| Котельная № 17-05 |  | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |
| Котельная № 17-15 |  | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 |
| Фактическая подключенная нагрузка | Гкал/ч | 92.85 | 92.85 | 93.51 | 93.58 | 95.62 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.48 | 100.85 | 100.85 | 100.85 | 100.85 | 100.85 | 100.85 |
| Котельная №1 |  | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| Котельная №2 |  | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.44 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |
| Котельная №3 |  | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.69 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 |
| Котельная №4 |  | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Котельная №5 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Котельная №6 |  | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| Котельная №7 |  | 2.17 | 2.17 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| Котельная №8 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Котельная №9 |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Котельная №11 |  | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
| Котельная №12 |  | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| Котельная №13 |  | 14.71 | 14.71 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
| Котельная №17-32 |  | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.89 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 31.08 |
| Котельная №14-1 |  | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| Котельная №15 |  | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
| Котельная №16 |  | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Котельная №17 |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| Котельная №18 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Котельная №19 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Котельная №20 |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Котельная №21 |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| Котельная №22 |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Котельная №23 |  | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Котельная №24 |  | 2.18 | 2.18 | 2.34 | 2.34 | 2.87 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
| Котельная №25 |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Котельная №26 |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Котельная №33 |  | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Котельная №27 |  | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Котельная №31 |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
| Котельная №28 |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Котельная №32 |  | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Котельная блочная |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Котельная №17-07 |  | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Котельная № 17-26 |  | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| Котельная № 17-06 |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Котельная № 17-25 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Котельная № 17-03 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Котельная №17-14 |  | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| Котельная № 17-16 |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Котельная № 17-20 |  | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Котельная № 17-21 |  | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| Котельная № 17-30 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Котельная № 17-12 |  | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| Котельная № 17-22 |  | 1.34 | 1.34 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| Котельная № 17-27 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Котельная № 17-31 |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Котельная № 17-11 |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Котельная № 17-18 |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Котельная № 17-19 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Котельная № 17-01 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Котельная № 17-02 |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Котельная №17-04 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| Котельная № 17-09 |  | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| Котельная № 17-08 |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| Котельная № 17-10 |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Котельная № 17-17 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Котельная № 17-23 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Котельная № 17-05 |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Котельная № 17-15 |  | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |

Таблица 14.6 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

| Параметр | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 67.0% | 69.0% | 71.0% | 73.0% | 75.0% | 77.0% | 79.0% | 81.0% | 83.0% | 85.0% | 87.0% | 89.0% | 91.0% | 93.0% | 95.0% | 97.0% |
| Полезный отпуск по приборам учета | Гкал | 93 812.52 | 101 388.02 | 105 852.73 | 108 834.85 | 111 816.96 | 114 799.08 | 117 781.19 | 120 763.31 | 123 745.42 | 126 727.54 | 129 709.65 | 132 691.77 | 135 673.88 | 138 656.00 | 141 638.11 | 144 620.23 |
| Полезный отпуск | Гкал | 140 036.00 | 146 956.80 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 | 149 105.75 |

Таблица 14.7 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Параметр | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| Материальная характеристика | кв. м | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 |
| Котельная №1 |  | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 |
| Котельная №2 |  | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 | 1 241.90 |
| Котельная №3 |  | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 | 1 006.50 |
| Котельная №4 |  | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |
| Котельная №5 |  | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |
| Котельная №6 |  | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 78.60 |
| Котельная №7 |  | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 |
| Котельная №8 |  | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
| Котельная №9 |  | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |
| Котельная №11 |  | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 | 770.10 |
| Котельная №12 |  | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 | 359.70 |
| Котельная №13 |  | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 | 1 976.06 |
| Котельная №17-32 |  | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 | 5 859.67 |
| Котельная №14-1 |  | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 |
| Котельная №15 |  | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 |
| Котельная №16 |  | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 |
| Котельная №17 |  | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 107.20 |
| Котельная №18 |  | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 | 55.36 |
| Котельная №19 |  | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 |
| Котельная №20 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Котельная №21 |  | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 |
| Котельная №22 |  | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
| Котельная №23 |  | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 37.74 |
| Котельная №24 |  | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 | 308.86 |
| Котельная №25 |  | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| Котельная №26 |  | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |
| Котельная №33 |  | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 |
| Котельная №27 |  | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 |
| Котельная №31 |  | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 |
| Котельная АО «Хлебокомбинат «Георгиевский»» |  | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 | 471.20 |
| Котельная №28 |  | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| Котельная №32 |  | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 |
| Котельная блочная |  | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |
| Котельная №17-07 |  | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | 170.40 |
| Котельная № 17-26 |  | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 | 393.95 |
| Котельная № 17-06 |  | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 53.60 |
| Котельная № 17-25 |  | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 |
| Котельная № 17-03 |  | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 |
| Котельная №17-14 |  | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 | 87.13 |
| Котельная № 17-16 |  | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 |
| Котельная № 17-20 |  | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
| Котельная № 17-21 |  | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 | 221.90 |
| Котельная № 17-30 |  | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 30.29 |
| Котельная № 17-12 |  | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
| Котельная № 17-22 |  | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 | 203.97 |
| Котельная № 17-27 |  | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 |
| Котельная № 17-31 |  | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| Котельная № 17-11 |  | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 141.23 |
| Котельная № 17-18 |  | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
| Котельная № 17-19 |  | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| Котельная № 17-01 |  | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |
| Котельная № 17-02 |  | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |
| Котельная №17-04 |  | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |
| Котельная № 17-09 |  | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 |
| Котельная № 17-08 |  | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 128.15 |
| Котельная № 17-10 |  | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 77.40 |
| Котельная № 17-17 |  | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |
| Котельная № 17-23 |  | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
| Котельная № 17-05 |  | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |
| Котельная № 17-15 |  | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 |

Таблица 14.8 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Параметр | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0.10% | 1.19% | 1.24% | 0.00% | 2.69% | 1.18% | 2.62% | 3.46% | 1.80% | 4.37% | 0.04% | 2.95% | 5.24% | 0.43% | 3.58% | 0.00% |
| Материальная характеристика | кв. м | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 | 15 690.48 |
| Материальная характеристика заменяемых тепловых сетей | кв.м | 16.12 | 185.99 | 194.21 | 0.00 | 421.61 | 185.34 | 410.49 | 543.13 | 282.04 | 685.12 | 6.45 | 462.71 | 821.63 | 67.69 | 561.67 | 0.00 |

Таблица 14.9 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Параметр | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0.00% | 0.00% | 5.43% | 6.60% | 0.20% | 2.65% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Установленная мощность оборудования, реконструируемого или вводимого в эксплуатацию | Гкал/ч | 0 | 0.00 | 7.90 | 9.60 | 0.29 | 3.85 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 |

- Ценовые (тарифные) последствия

## а) Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности

На территории ГО Георгиевский рассматривается одна система теплоснабжения.

В схеме теплоснабжения для оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения используется метод индексации установленных тарифов.

При расчёте тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, амортизацию основных средств и прибыль регулируемой организации.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надёжному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учётом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определён механизм ограничения предельной величины тарифов путём установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путём установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию ИП организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

В разработанных вариантах учтены необходимые расходы на капитальный ремонт тепловых сетей и определены расходы на реализацию инвестиционных программ в тарифах и сроки их включения в тарифы, которые обеспечивают баланс интересов эксплуатирующих организаций и потребителей услуг теплоснабжения.

Показатели производственной программы, принятые в расчёт ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, определены с учётом:

- плановых объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности), с учётом изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на перспективный период;

- изменения технико-экономических показателей, показателей тепловой экономичности по тепловым источникам и снижения потерь тепловой энергии при транспортировке и постепенном вводе в эксплуатацию объектов инвестирования, выполнении капитальных ремонтов тепловых сетей и завершении реализации мероприятий схемы теплоснабжения к 2040 г.

Основные показатели производственной программы, принятые в расчёт тарифных последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения на период 2021-2040 гг. включительно приведены в таблицах с расчётом прогнозных экономически обоснованных тарифов.

В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:

- затраты на топливо;

- затраты на покупную электроэнергию, воду и канализацию стоков;

- амортизационные отчисления;

- затраты на оплату труда персонала, страховые отчисления, рассчитываемые исходя из фонда заработной платы;

- затраты на ремонт;

- прочие затраты / цеховые расходы / общехозяйственные расходы / налоги, входящие в себестоимость.

Расходы по статьям затрат определялись следующим образом:

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива на каждом из тепловых источников, учитывающего улучшение показателей при реализации Схемы теплоснабжения и цены топлива.

На котельных в качестве топлива используется уголь,мазут,деревянная щепа. Цена на энергоресурс определена на основе действующей оптовой цены на ресурсы с учётом данных о структуре себестоимости услуги теплоснабжения РСО за 2021 год и с использованием соответствующих индексов-дефляторов для расчётов на весь период действия Схемы теплоснабжения (до 2040 г.).

Затраты на покупную электроэнергию, воду и канализацию стоков определены исходя из годового расхода ресурсов и цены, рассчитанной на основе фактической/установленной цены за 2021 г. с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

Амортизация оборудования в части амортизации существующего оборудования принята без изменений. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, переделённого в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Численность промышленно-производственного персонала тепловых источников и тепловых сетей определена на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства» Часть 1. Нормативы численности рабочих котельных установок и тепловых сетей (переизданные), утверждённых Приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 65.

Прогноз отчислений на социальные нужды составляет 30 % и остается неизменным до конца анализируемого периода.

Затраты на ремонты по объектам инвестирования (в части нового строительства) определены в соответствии с СО 34.20.609-2003 «Методические рекомендации по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования, зданий и сооружений электростанций» и СО 34.20.611-2003 «Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций».

При этом расчёт необходимых расходов на ремонт по объектам инвестирования выполнен исходя из допущения, что в первые годы (3 года по источникам тепла и 5 лет по тепловым сетям) вновь возведённые/реконструированные объекты расходов на ремонт не требуют. В последующий период (2 года по тепловым источникам и 5 лет по тепловым сетям) расходы на ремонт по каждому объекту постепенно увеличиваются до нормативных затрат и далее рассчитываются в соответствии с нормативами.

Кроме того, в составе необходимой валовой выручки учтены определённые ранее затраты на замену ветхих тепловых сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации.

Прогноз прочих расходов выполнен в соответствии индексом-дефлятором потребительских цен.

Индексы-дефляторы (табл. 15.1) принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе Прогнозов социально-экономического развития РФ на период до 2040 г. (данные сайта МЭР от 28.11.2018) и на период до 2024 года (данные сайта МЭР от 30.09.2019г.

Таблица 15.5 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

| Параметр | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс-дефлятор в строительстве | 1,042 | 1,041 | 1,051 | 1,043 | 1,044 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 |
| ИПЦ среднегодовой | 1,030 | 1,037 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс-дефлятор водоснабжение/ водоотведение | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс-дефлятор тепловая энергия | 1,041 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| Индекс-дефлятор на газ | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,040 | 1,038 | 1,038 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Индекс-дефлятор на уголь | 1,049 | 1,046 | 1,048 | 1,049 | 1,050 | 1,045 | 1,045 | 1,043 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 |
| Индекс-дефлятор электроэнергия | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,040 | 1,040 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |

Расчёт тарифов на тепловую энергию выполнен с учётом следующего:

- за базовый период принят 2020 г.;

- производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии на 2020 г. приняты по материалам тарифных дел (распределение расходов по статьям затрат выполнено на основе данных ТСО);

- производственные расходы на отпуск тепловой энергии потребителям и на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям сформированы по статьям, структура которых предоставлена ТСО.

Расчёт тарифов на тепловую энергию выполнен с учётом реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учётом изменения балансов и с учётом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов).

Прогнозные тарифы определены на основе тарифно-балансовых моделей и могут пересматриваться по мере появления уточнённых прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учётом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий выполнены на основе тарифно-балансовых моделей с учётом проведения инвестиционных мероприятий по развитию системы теплоснабжения, прогноза МЭР, без указанных мероприятий, а также прогнозного тарифа, рассчитанного по методике Минэнерго России. Результаты с учётом мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, и устанавливаемых тарифов с учётом индексов-дефляторов на тепловую энергию представлены ниже.

В рамках исполнения пункта 6 плана мероприятий («дорожной карты») «Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии», утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12.2014 № 1949-р, пункта 4 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 13.11.2015 № АД-П9-225пр, а также в соответствии с положениями проекта федерального закона № 1086603-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения» Министерством энергетики Российской Федерации разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчёта предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)».

Тариф, прогнозируемый с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, на первоначальном этапе ниже расчетного проектного тарифа (и с инвестиционной составляющей и без нее). Это объясняется тем, что в этот период происходят основные капитальные вложения. На последующих этапах темп роста расчетного тарифа ниже, чем тарифа, определенного в соответствии с требованиями МЭР.

Для сглаживания тарифных последствий реализации мероприятий и обеспечения постепенного роста стоимости тепловой энергии (услуг по её передаче) для потребителей, расчёт тарифов на тепловую энергию по факту следует корректировать каждый год с учётом постепенного нагружения тарифа расходами на капитальный ремонт тепловых сетей, и с учётом возврата кредитов, привлечённых на финансирование капитальных вложений, неравными долями исходя из возможности включения необходимых средств в тариф.

Данный расчет является оценочным, укрупненным и подлежит уточнению при выполнении проектно-изыскательских работ.

## б) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

При расчете тарифных последствий для потребителей ГО Георгиевский в сфере теплоснабжения были рассмотрены тарифы для следующих предприятий и источников тепловой энергии:

- ГУП СК  «Теплосеть»;

- ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

При регулировании тарифов в сфере теплоснабжения для организаций, действующих в ГО Георгиевском, применяются долгосрочные экономически обоснованные тарифы.

Таблица 15.2 Тарифно-балансовая модель источников ГУП СК «Теплосеть» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению

| № п/п | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035-2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации, Гкал | Глава 2 Обосновывающих материалов | 73 021.72 | 74 632.75 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 | 75 409.92 |
| 2 | НВВ с учетом изменения объемов реализации, тыс. руб. | Тариф 2020 года * ИЦП_(1,04) * объем реализации текущего года | 159 226.55 | 162 739.46 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 | 164 434.10 |
| 3 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 530 | 1443 | 1902 | 2132 | 2612 | 4890 | 6160 | 6637 | 8238 | 6321 | 8242 | 8242 | 9555 | 11467 | 11467 | 11467 |
| 4 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 1044 | 3287 | 3797 | 4117 | 5708 | 6848 | 7901 | 9427 | 9749 | 12088 | 13644 | 15266 | 16766 | 16766 | 16766 | 16766 |
| 5 | Изменение затрат, % | (Стр.2 – стр.3 + стр.4)/стр.2*100-100 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | Инвестиционные затраты, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 74740 | 17000 | 10670 | 53030 | 38010 | 35120 | 50840 | 10740 | 77980 | 51860 | 54060 | 49990 | 0 | 71800 | 0 | 0 |
| 6.1. | - за счет амортизации | Глава 10 Обосновывающих материалов | 1044 | 3287 | 3797 | 4117 | 5708 | 6848 | 7901 | 9427 | 9749 | 12088 | 13644 | 15266 | 0 | 16766 | 0 | 0 |
| 6.2. | - за счет инвестиционной составляющей в тарифе | Глава 10 Обосновывающих материалов | 73696 | 13714 | 6874 | 48913 | 32303 | 28272 | 42939 | 1313 | 68231 | 39772 | 40416 | 34724 | 0 | 55035 | 0 | 0 |
| 7 | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб. | Стр. 2-стр.3+стр.4+сумма по стр. 6.2./15 лет | 192 154.02 | 196 996.92 | 198 742.56 | 198 832.56 | 199 943.56 | 198 805.56 | 198 588.56 | 199 637.56 | 198 358.56 | 202 614.56 | 202 249.56 | 203 871.56 | 204 058.56 | 202 146.56 | 202 146.56 | 202 146.56 |
| 8 | Тариф , руб./Гкал | Стр. 7/стр.1 | 2096.67 | 2681.48 | 2731.06 | 2786.87 | 2857.34 | 2899.40 | 2954.51 | 3027.51 | 3071.10 | 3188.96 | 3247.90 | 3334.37 | 3403.53 | 3446.25 | 3515.18 | 3585.48 |
| 9 | Индекс роста тарифа с инвестициями, |  | 4.5% | 0.22% | -0.15% | 0.05% | 0.56% | -0.57% | -0.11% | 0.53% | -0.64% | 2.15% | -0.18% | 0.80% | 0.09% | -0.94% | 0.00% | 0.00% |
|  | Тариф без инвестиционной составляющей, руб./Гкал |  | 2096.67 | 2180.54 | 2267.76 | 2358.47 | 2452.81 | 2550.92 | 2652.96 | 2759.07 | 2869.44 | 2984.22 | 3103.58 | 3227.73 | 3356.84 | 3491.11 | 3630.75 | 3775.98 |
|  | Индекс роста тарифа без инвестиционной составляющей, % |  | 0.00% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% |

Таблица 15.3 Тарифно-балансовая модель источников филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению

| № п/п | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035-2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации, Гкал | Глава 2 Обосновывающих материалов | 82 049.20 | 87 358.96 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 | 88 730.75 |
| 2 | НВВ с учетом изменения объемов реализации, тыс. руб. | Тариф 2020 года * ИЦП_(1,04) * объем реализации текущего года | 271 118.44 | 288 663.72 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 | 293 196.58 |
| 3 | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 301.0 | 301.0 | 301.0 | 610.0 | 610.0 | 610.0 | 610.0 | 769.0 | 769.0 | 769.0 | 769.0 | 769.0 |
| 4 | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.0 | 278.0 | 278.0 | 550.0 | 550.0 | 563.0 | 563.0 | 563.0 | 703.0 | 703.0 | 703.0 |
| 5 | Изменение затрат, % | (Стр.2 – стр.3 + стр.4)/стр.2*100-100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 6 | Инвестиционные затраты, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9260.0 | 0.0 | 0.0 | 9080.0 | 0.0 | 440.0 | 0.0 | 0.0 | 4660.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | - за счет амортизации | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.0 | 0.0 | 440.0 | 0.0 | 0.0 | 563.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6.2. | - за счет инвестиционной составляющей в тарифе | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9260.0 | 0.0 | 0.0 | 8802.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4097.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб. | Стр. 2-стр.3+стр.4+сумма по стр. 6.2./15 лет | 269641.2 | 290141.0 | 294673.8 | 294673.8 | 294372.8 | 294650.8 | 294650.8 | 294341.8 | 294613.8 | 294613.8 | 294626.8 | 294467.8 | 294467.8 | 294607.8 | 294607.8 | 294607.8 |
| 8 | Тариф с инвестиционной составляющей , руб./Гкал | Стр. 7/стр.1 | 3177.3 | 3384.8 | 3452.2 | 3521.3 | 3588.3 | 3663.2 | 3736.5 | 3807.7 | 3886.9 | 3964.7 | 4044.1 | 4123.2 | 4205.7 | 4291.4 | 4377.2 | 4464.7 |
| 9 | Индекс роста тарифа, % |  | 0% | 3.77% | -0.03% | 0.00% | -0.33% | 0.31% | 0.00% | -0.34% | 0.30% | 0.00% | 0.01% | -0.18% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
|  | Тариф без инвестиционной составляющей , руб./Гкал |  | 3177.25 | 3304.34 | 3436.51 | 3573.97 | 3716.93 | 3865.61 | 4020.23 | 4181.04 | 4348.29 | 4522.22 | 4703.11 | 4891.23 | 5086.88 | 5290.35 | 5501.97 | 5722.05 |
|  | Индекс роста тарифа, % |  | - | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |

Рисунок 15.1 График тарифных последствий для потребителя при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения (ГУП СК «Теплосеть»)

Как видно из рисунка 15.1 расчетный тариф к 2040 году ниже предельно допустимого уровня.

Рисунок 15.2 График тарифных последствий для потребителя при реализации программы строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения (ГУП СК «Крайтеплоэнерго»)